## Append1
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Voeding | AC / DC | Vermogen | Analoog uit | Analoog in | Digital uit | Busprotocol | Leeswaarde | Verzendwaarde
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Hoofdregelkast
|  | CV-installatie LT (opwekking) | (5210W-TO-P01)
Warmteopwekking
Ketels (cascade) | 4 | Ketels met ingebouwde circulatiepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 24 | 24
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Meng regeling Hoog- laag temp
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Van verdeler
Filtermodule | 1 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Tussen CV-LT & GKW-HT
Vul, ontgas & expansie | 1 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 1 | 1 | 230 | Vac | 220 |  |  |  | BACnet /IP client | 3 | 2
Watermeter | 1 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
2-weg (CV-LT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W | [9 empty] | 1
2-weg (GKW-HT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W | [9 empty] | 1
|  | CV-installatie LT (verdeler kantoren) | (5210W-TO-P01)
Groep LBK algemeen
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
LBK kantoren
-> Zie bij LBK
LBK kleedruimten
-> Zie bij LBK
Groep Fancoils
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Back-up schakeling naar verdeler meldkamer
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
|  | GKW-installatie HT (opwekking) | (5210W-TO-P01)
Koudeopwekking
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 10 | 5
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Van verdeler
Filtermodule | 1 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
|  | GKW-installatie HT (verdeler kantoren) | (5210W-TO-P01)
Groep LBK algemeen
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
LBK kantoren
-> Zie bij LBK
LBK kleedruimten
-> Zie bij LBK
Groep Fancoils
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Back-up schakeling naar verdeler meldkamer
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
|  | Luchtbehandeling | (5210W-TO-P07)
Luchtbehandelingskast kantoren
Aanzuig TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1EDamper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | [7 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Kanaal RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | [7 empty] | 1
Warmtewiel | 1 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 230 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Vorsthermostaat | 1 | QAF81.6Thermostat | Siemens | QAF81.6 | 1
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Toevoerventilator | 1 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 550 | 1
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Inblaas TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Inblaas RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | [7 empty] | 1
Inblaas PT | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Retour CO2 | 1 | QPM1104Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 | [7 empty] | 1
Retour TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Retour RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | [7 empty] | 1
Retour PT | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 550 | 1
Luchtklep | 1 | GBB146.1EDamper actuator | Siemens | GBB146.1E | 1 | [7 empty] | 1
Kanaal RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | [7 empty] | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1EDamper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | [7 empty] | 1
Luchtbehandelingskast kleedkamer
LBK kleedkmaer | 1 | WTW-unit Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 21 | 18
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Vanuit LBK
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Vanuit LBK |  |  |  |  | Vanuit LBK
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Vanuit LBK
Dakafvoerkap (droog) | 1 | Servomotor Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  | 1
Dakafvoerkap (nat) | 1 | Servomotor Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  | 1
|  | Afzuigingventilatie | (5210W-TO-P07)
Afzuiging sanitair
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Ventilatie bijgebouw (container-, UPS- en accu-ruimte)
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
|  | Leidingschema fancoil-units | (5210W-TO-P06)
Begane grond (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Begane grond (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
1e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
1e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
3e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
3e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
|  | Aanvullende koeling | (bestek)
MER-ruimte
Computair 1 | 1 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 5 | 5
Computair 2 | 1 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 5 | 5
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | [7 empty] | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 |  |  | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
LS-ruimte
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Split-unit 2 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 |  |  | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS accu-ruimte 1
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 |  |  | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS accu-ruimte 2
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 |  |  | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS schakel-ruimte 1
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Split-unit 2 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 |  |  | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS schakel-ruimte 2
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Split-unit 2 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 |  |  | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
|  | Overige | (bestek)
Rada regelsysteem (douches)
Rada regelsysteem | 1 | Digitale koppeling (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
Poortwachtersysteem
Waterbehandeling | 1 | Digitale koppeling (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
Luchtgordijnen
El. luchtgordijn | 3 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  |  |  | 3 | 230 | Vac | 660 |  |  | 3
Blusgasinstallatie (alleen doormeldingen naar GBS)
MER/SER ruimte (2e) | 1 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  | 1 | 1 | 1
LS-ruimte (BG) | 1 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  | 1 | 1 | 1
UPS schakelruimtes | 1 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  | 1 | 1 | 1
Bedienpanelen
Bedienpanelen | 3 | Bedienpanelen | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 30 | 30
Registratie & meldingen
PV installatie | 1 | PV installatie | Levering CWD/E |  |  | 1 | 1
NSA 1 | 1 | NSA 1 | Levering CWD/E |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
NSA 2 | 1 | NSA 2 | Levering CWD/E |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
UPS 1 | 1 | UPS 1 | Levering CWD/E |  | 1 | 1 | 1
UPS 2 | 1 | UPS 2 | Levering CWD/E |  | 1 | 1 | 1
Overige koppelingen met GBS
Zonwering (KNX) | 1 | Zonwering (KNX) | Levering CWD/E | [10 empty] | BACnet /IP client | 15 | 15
Verlichting (DALI) | 1 | Verlichting (DALI) | Levering CWD/E | [10 empty] | BACnet /IP client | 30 | 30
Alarmcentrale | 1 | Alarmcentrale | Levering CWD/E |  | 1 |  | 1
Winguard SMS | 1 | Winguard SMS | Levering CWD/E | [10 empty] | BACnet /IP client | 120 | 120
|  | Hoofdverdeelkast (HVK) | (5210E-TO-P00)
Railsectie 1
RK-4 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
RK-2 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LWP | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LWP (bestaand) | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LK-MER-A | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
KK NO BREAK 1 | 2 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 12
Railsectie 3
RK1 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
KK-PV | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
Railsectie 2
RK5 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
RK3 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LWP | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LK-MER-B | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
KK NO BREAK 2 | 2 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [10 empty] | Modbus-RTU (master) | 12
|  | Standmelding brandkleppen | (bestek)
Begane grond
Brandklep | 30 | Brandklep | Levering CWD/W |  | 30
1e verdieping
Brandklep | 25 | Brandklep | Levering CWD/W |  | 25
2e verdieping
Brandklep | 12 | Brandklep | Levering CWD/W |  | 12
3e verdieping
Brandklep | 13 | Brandklep | Levering CWD/W |  | 13
|  | Overspanningsbeveiliging (OSB) | (bestek)
LK-TECHNIEK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK 2+3
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK 1+3
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK 1+2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK 1+1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KK-PV
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK 1+0
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-TERREIN
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Bijgebouw (naar)
OSB | 2 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 2
Bijgebouw (vanaf)
OSB | 2 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 2
Buiten camera's (begane grond)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Buiten camera (1e verdieping bij noodtrap)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Buiten camera (2e verdieping bij noodtrap)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Buiten camera (3e verdieping bij noodtrap)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  |  |  | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1
BWS | 1 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  | 4
Hoofdwatermeter | 1 | Watermeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
Hoofdgasmeter | 1 | Gasmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
Hydrofoor | 1 | Drukverhoging / Hydrofoor (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | Levering CWD/E
Regelapparatuur
Onderstation 1a
| 352 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 14 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 14 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 5 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 5 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 9 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 9 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 2 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010
| 3 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411
Onderstation 1b
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Modbus-RTU driver (master) | Priva | 508417
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 1 | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430
| 428 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
| 274 | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
Edge Gateway | 1 | Priva Plus 100 datapoints 61 months 4g Connectivity Pack Edge Gateway | Priva |  |  |  |  | 230 | Vac | 220
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van de meldkamer
|  | Weerstation | (5210W-TO-P02)
Weerstation incl. toebehoren
Aansluitkast | 1 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding | Thies | 9.3199.01.100 |  |  |  | 230 | Vac | 220 |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 11
Clima sensor | 1 | Clima Sensor 2000 (windsnelheid / neerslag / helderheid (Z, O & W) / schemer / temperatuur / vochtigheid) | Thies | 4.9110.00.061
Windrichting | 1 | Compact windrichting zender | Thies | 4.3129.00.161
Traverse | 1 | Traverse t.b.v. montage van de windsnelmeter op een mast | Thies | 4.3171.30.000
Montage adapter | 1 | Montage adapter t.b.v. Clima 2000 op traverse | Thies | 506350
Bliksemafleider | 1 | Bliksemafleider (in combinatie met traverse) | Thies | 506351
Montageset ASK | 1 | Montage set t.b.v. aansluitkast | Thies | 506614
Mast | 1 | Standaard aluminium mast, type P (Platdak) | Thies | 4709402
|  | Opwekking (CV-LT & GKW-HT) | (5210W-TO-P02)
Warmtepomp 1
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 10 | 5
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W |  |  |  |  | Vanuit WP
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
Warmtepomp 2
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK3
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Zie RK3
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK3
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK3
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Zie RK3
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK3
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK3
|  | CV-installatie LT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Van verdeler
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
|  | CV-installatie LT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | [7 empty] | 1
Groep LBK algemeen
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
LBK meldkamer 1
-> Zie bij LBK
LBK meldkamer 2
-> Zie bij LBK
Groep Klimaatplafonds
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
|  | GKW-installatie HT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
|  | GKW-installatie HT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Groep LBK algemeen
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
LBK meldkamer 1
-> Zie bij LBK
LBK meldkamer 2
Groep Klimaatplafonds
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | [7 empty] | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Tussen CV-LT & GKW-HT
Vul, ontgas & expansie | 1 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 1 | 1 | 230 | Vac | 220 |  |  |  | BACnet /IP client | 3 | 2
Watermeter | 1 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) | 5
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
2-weg (CV-LT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W | [9 empty] | 1
2-weg (GKW-HT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W | [9 empty] | 1
|  | Leidingschema klimaatplafonds | (5210W-TO-P05)
Begane grond (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
1e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
1e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
|  | Regeling klimaatplafond Meldkamer | (bestek)
Zone 1
Ruimte TT | 1 | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | [7 empty] | 1
Ruimte CO2 | 1 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Zone 2
Ruimte TT | 1 | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | [7 empty] | 1
Ruimte CO2 | 1 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Zone 3
Ruimte TT | 1 | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | [7 empty] | 1
Ruimte CO2 | 1 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
|  | Overspanningsbeveiliging (OSB) | (bestek)
HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LWP
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO MER-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO MER-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-batterijen-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO UPS-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-batterijen-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO UPS-2
KO UPS-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK 2+2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MER-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MELD2-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MELD1-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MELD-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KK NO BREAK 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  |  |  | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1
Regelapparatuur
Onderstation 2
| 149 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010
| 2 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411
| 1 | Priva Blue ID Modbus-RTU driver (master) | Priva | 508417
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 1 | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430
| 79 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
| 7 | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
|  |  | TOTAAL - - - > |  | 50 | 1 | 6 |  |  | 1540 | 21 | 46 | 25 |  | 79 | 7
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van de meldkamer
|  | Weerstation | (5210W-TO-P02)
Weerstation incl. toebehoren
Aansluitkast | 1 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding | Zie RK2
Clima sensor | 1 | Clima Sensor 2000 (windsnelheid / neerslag / helderheid (Z, O & W) / schemer / temperatuur / vochtigheid) | Zie RK2
Windrichting | 1 | Compact windrichting zender | Zie RK2
Traverse | 1 | Traverse t.b.v. montage van de windsnelmeter op een mast | Zie RK2
Montage adapter | 1 | Montage adapter t.b.v. Clima 2000 op traverse | Zie RK2
Bliksemafleider | 1 | Bliksemafleider (in combinatie met traverse) | Zie RK2
Montageset ASK | 1 | Montage set t.b.v. aansluitkast | Zie RK2
Mast | 1 | Standaard aluminium mast, type P (Platdak) | Zie RK2
|  | Opwekking (CV-LT & GKW-HT) | (5210W-TO-P02)
Warmtepomp 1
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Zie RK2
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK2
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK2
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Zie RK2
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2
Warmtepomp 2
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E | [5 empty] | BACnet /IP client | 10 | 5
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 230 | Vac | 220 |  |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W |  |  |  |  | Vanuit WP
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 4 | [7 empty] | 2
|  | CV-installatie LT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Systeemdruk | 1 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 4 | [7 empty] | 2
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 2 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 3 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 4 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 5 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Van verdeler
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
|  | CV-installatie LT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | [7 empty] | 1
Groep LBK algemeen
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
LBK meldkamer 1
-> Zie bij LBK
LBK meldkamer 2
-> Zie bij LBK
Groep Klimaatplafonds
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
|  | GKW-installatie HT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Systeemdruk | 1 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 4 | [7 empty] | 2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 4 | [7 empty] | 2
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 2 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 3 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 4 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Buffer TT 5 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
|  | GKW-installatie HT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Groep LBK algemeen
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
LBK meldkamer 1
Groep Klimaatplafonds
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Tussen CV-LT & GKW-HT
Vul, ontgas & expansie | 1 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 1
Watermeter | 1 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Zie RK2 |  | 1
2-weg (CV-LT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Zie RK2 | [9 empty] | 1
2-weg (GKW-HT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Zie RK2 | [9 empty] | 1
|  | Leidingschema klimaatplafonds | (5210W-TO-P05)
Begane grond (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
1e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
1e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
|  | Regeling klimaatplafond Meldkamer | (bestek)
Zone 1
Ruimte TT | 1 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Ruimte CO2 | 1 | CO2 sensor | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Zone 2
Ruimte TT | 1 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Ruimte CO2 | 1 | CO2 sensor | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
Zone 3
Ruimte TT | 1 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Ruimte RV | 1 | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 | [8 empty] | 1
Ruimte CO2 | 1 | CO2 sensor | Zie RK2 | [8 empty] | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 | [7 empty] | 1
|  | Overspanningsbeveiliging (OSB) | (bestek)
LWP
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO MER-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO MER-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-batterijen-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO UPS-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-batterijen-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO UPS-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO UPS-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MER-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MELD2-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MELD1-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KK-beveiliging
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
LK-MELD-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
KK NO BREAK 2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  |  |  | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1
Regelapparatuur
Onderstation 3
| 148 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010
| 2 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411
| 1 | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430
| 10 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
| 5 | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van LBK1 meldkamer
- Regelapparatuur ondergebracht op (n.t.b.) montageplaat in de LBK
|  | Luchtbehandeling Meldkamer | (5210W-TO-P07)
Luchtbehandelingskast LBK 1
Fijnstof | 1 | Fijnstof | Plantower | PMS5003 | [7 empty] | 1
Zuurstof (O2) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Koolmonoxide (CO) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Stikstofoxiden (NOx) | 1 | AIR XD Real Time Dust Monitor | BASystemen | TBX80050001010 | [7 empty] | 1
Ammoniak (NH3) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Zwavelzuur (H2SO4) | 1 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Liq. Petroleum Gas (LPG) | 1 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Aardgas/LNG (LEL) | 1 | WatchGas - LEL Point 2000 | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
VOC/VOS (PID) | 1 | VOC/VOS (PID) | Hatechgas | FA2XSXBXX-10D | [7 empty] | 1
Aanzuig TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | [7 empty] | 1
By-pass klep | 1 | GBB161.1E Damper actuator | Siemens | GBB161.1E | [6 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Warmtewiel | 1 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 230 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Toevoerventilator | 1 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 750 | 1
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Retourwater TT (+) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Vorsthermostaat | 1 | QAF81.6 Thermostat | Siemens | QAF81.6 | 1
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Retourwater TT (-) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
El. Naverwarmer | 1 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 1100 | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | [8 empty] | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | [8 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Inblaas TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Inblaas PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
VAV toevoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Retour CO2 | 1 | QPM1104 Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 | [7 empty] | 1
VAV afvoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Retour PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Retour TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 750 | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | [7 empty] | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  |  |  | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1
BWS | 1 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  | 4
Regelapparatuur
Onderstation 4
| 71 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsmodule (4 software configureerbare digitale ingangen) | Priva | 5070001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsbase (Base voor Priva Blue ID DI4 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 10 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
|  |  | TOTAAL - - - > |  | 9 | 4 | 7 |  |  | 3040 | 10 | 30 | 11 |  | 10
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van LBK2 meldkamer
- Regelapparatuur ondergebracht op (n.t.b.) montageplaat in de LBK
|  | Luchtbehandeling Meldkamer | (5210W-TO-P07)
Luchtbehandelingskast LBK 2
Fijnstof | 1 | Fijnstof | Plantower | PMS5003 | [7 empty] | 1
Zuurstof (O2) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Koolmonoxide (CO) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Stikstofoxiden (NOx) | 1 | AIR XD Real Time Dust Monitor | BASystemen | TBX80050001010 | [7 empty] | 1
Ammoniak (NH3) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Zwavelzuur (H2SO4) | 1 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Liq. Petroleum Gas (LPG) | 1 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
Aardgas/LNG (LEL) | 1 | WatchGas - LEL Point 2000 | BASystemen | 999999 | [7 empty] | 1
VOC/VOS (PID) | 1 | VOC/VOS (PID) | Hatechgas | FA2XSXBXX-10D | [7 empty] | 1
Aanzuig TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | [7 empty] | 1
By-pass klep | 1 | GBB161.1E Damper actuator | Siemens | GBB161.1E | [6 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Warmtewiel | 1 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 230 | Vac | 220 | 1 |  | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Toevoerventilator | 1 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 750 | 1
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 400 | Vac | 220 |  |  | 1
Retourwater TT (+) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
Vorsthermostaat | 1 | QAF81.6 Thermostat | Siemens | QAF81.6 | 1
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W | [7 empty] | 1 |  |  | BACnet MS/TP client | 5
Retourwater TT (-) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | [7 empty] | 1
El. Naverwarmer | 1 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 1100 | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | [8 empty] | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | [8 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Inblaas TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Inblaas PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
VAV toevoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Retour CO2 | 1 | QPM1104 Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 | [7 empty] | 1
VAV afvoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W | [7 empty] | 1
Retour PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Retour TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | [7 empty] | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | [7 empty] | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | [7 empty] | 2
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  | 1 | 1 | 400 | Vac | 750 | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | [7 empty] | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast | [9 empty] | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  |  |  | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1
BWS | 1 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  | 4
Regelapparatuur
Onderstation 5
| 71 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsmodule (4 software configureerbare digitale ingangen) | Priva | 5070001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsbase (Base voor Priva Blue ID DI4 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 10 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
|  |  | TOTAAL - - - > |  | 9 | 4 | 7 |  |  | 3040 | 10 | 30 | 11 |  | 10
Dit betreft de opgave van de naregelingen in het project
B E G A N E
Vloerverwarming
Vloerverwarming verdeler 1
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
Mengpomp | 1 | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Vloertemperatuur | 1 | Sensor Link cable 10 m with flying leads | Siemens | A5E03914849 | [7 empty] | 1
Max. thermostaat | 1 | RAK-TW.1000HB | Siemens | RAK-TW.1000HB | 1
Ruimte RV | 1 | Touchpoint One relatieve vochtigheid | Priva | 540111
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Vloerverwarming verdeler 2
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
Mengpomp | 1 | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Vloertemperatuur | 1 | Sensor Link cable 10 m with flying leads | Siemens | A5E03914849 | [7 empty] | 1
Max. thermostaat | 1 | RAK-TW.1000HB | Siemens | RAK-TW.1000HB | 1
Ruimte RV | 1 | Touchpoint One relatieve vochtigheid | Priva | 540111
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Vloerverwarming verdeler 3
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
Mengpomp | 1 | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Vloertemperatuur | 1 | Sensor Link cable 10 m with flying leads | Siemens | A5E03914849 | [7 empty] | 1
Max. thermostaat | 1 | RAK-TW.1000HB | Siemens | RAK-TW.1000HB | 1
Ruimte RV | 1 | Touchpoint One relatieve vochtigheid | Priva | 540111
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Convectoren
Convector wand trappenhuis (as 05)
FCU | 1 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  | 1
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
Ruimte TT | 1 | QAA24 | Siemens | QAA24 | [7 empty] | 1
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Convector vide meldkamer (as 08_09)
FCU | 4 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  | 1
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Fancoil units
Kantoren & verblijfsruimten
FCU | 13 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  | 13
Naregeling | 13 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 13 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 13 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 9 | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302
Multisensor | 4 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 13 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 13 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 65 | 65
Regelafsluiter | 13 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 13 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 13 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 13 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 13 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Klimaatplafonds
Meldkamer (zone 1)
Klimaatplafond | 1 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Meldkamer (zone 2)
Klimaatplafond | 1 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Meldkamer (zone 3)
Klimaatplafond | 1 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
VAV kleppen
VAV kleppen
VAV | 9 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) | Levering CWD/W | [7 empty] | 9
Naregeling | 5 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 5 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 5 | Schetsplaat | CWD/BA
Multisensor | 4 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 4 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
1 E
Fancoil units
Fancoil units
FCU | 4 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  | 4
Naregeling | 4 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 4 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 4 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 4 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 4 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 4 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 20 | 20
Regelafsluiter | 4 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 4 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 4 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 4 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 4 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Klimaatplafonds
Klimaatplafonds
Klimaatplafond | 29 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 29 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 29 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 29 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 15 | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302
Multisensor | 4 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 19 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 29 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 145 | 145
Regelafsluiter | 29 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 29 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 29 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 29 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 29 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
VAV kleppen
VAV kleppen
VAV | 20 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) | Levering CWD/W | [7 empty] | 20
-> Aangesloten op de naregelingen klimaatplafond
2 E
Fancoil units
Fancoil units
FCU | 23 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  |  |  |  | Levering CWD/E |  |  | 23
Naregeling | 23 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 23 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 23 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 13 | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302
Multisensor | 6 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 19 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 23 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 115 | 115
Regelafsluiter | 23 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 23 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 23 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 23 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 23 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Klimaatplafonds
Grote vergaderruimte
Klimaatplafond | 3 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 3 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 3 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 3 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 3 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 3 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 3 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 15 | 15
Regelafsluiter | 3 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 3 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 3 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 3 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 3 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Naverwarmer
Naverwarmers
Naverwarmer | 2 | Naverwarmer | Levering CWD/W
Inblaas TT | 2 | QAM2120.200 | Siemens | QAM2120.200 | [7 empty] | 2
-> Aangesloten op de naregelingen fancoilunits
Novocon S
Novocon-S | 2 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 |  |  |  | Via naregeling | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 10 | 10
Regelafsluiter | 2 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 2 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 2 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 2 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 2 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
VAV kleppen
VAV kleppen
VAV | 9 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) | Levering CWD/W | [7 empty] | 9
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 |  |  |  | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
-> Overige aangesloten op de naregelingen klimaatplafond
Uitbreiding AO | 2 | Comforte CX AO2-1 BST14 + SC Analoge-uitgangsmodule | Priva | 400048

## Page035
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Column4 | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Klimaatplafonds
Grote vergaderruimte
Klimaatplafond | 3 | Klimaatplafond |  | Levering CWD/W
Naregeling | 3 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 3 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 3 | Schetsplaat |  | CWD/BA
RBU | 3 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector |  | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 3 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus |  | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 3 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 15 | 15 | Via naregeling
Regelafsluiter | 3 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 3 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 3 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 3 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 3 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600
Naverwarmer
Naverwarmers
Naverwarmer | 2 | Naverwarmer |  | Levering CWD/W
Inblaas TT | 2 | QAM2120.200 | Temp.sensor duct LG-Ni 2.0m | Siemens | QAM2120.200 |  | 2
-> Aangesloten op de naregelingen fancoilunits
Novocon S
Novocon-S | 2 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 10 | 10 | Via naregeling
Regelafsluiter | 2 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 2 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 2 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 2 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 2 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600
VAV kleppen
VAV kleppen
VAV | 9 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | Levering CWD/W |  | 9
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat |  | CWD/BA
-> Overige aangesloten op de naregelingen klimaatplafond
Uitbreiding AO | 2 | Comforte CX AO2-1 BST14 + SC Analoge-uitgangsmodule |  | Priva | 400048

## Page034
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Column4 | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Klimaatplafonds
Klimaatplafonds
Klimaatplafond | 29 | Klimaatplafond |  | Levering CWD/W
Naregeling | 29 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 29 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 29 | Schetsplaat |  | CWD/BA
RBU | 15 | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector |  | Priva | 400302
Multisensor | 4 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor |  | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 19 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus |  | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 29 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 145 | 145 | Via naregeling
Regelafsluiter | 29 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 29 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 29 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 29 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 29 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600
VAV kleppen
VAV kleppen
VAV | 20 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | Levering CWD/W |  | 20
-> Aangesloten op de naregelingen klimaatplafond
|  | 2 E | V E R D I E P I N G
Fancoil units
Fancoil units
FCU | 23 | Fancoil unit |  | Levering CWD/W |  | 23 | [8 empty] | Levering CWD/E
Naregeling | 23 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 23 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 23 | Schetsplaat |  | CWD/BA
RBU | 13 | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector |  | Priva | 400302
Multisensor | 6 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor |  | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 19 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus |  | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 23 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 115 | 115 | Via naregeling
Regelafsluiter | 23 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 23 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 23 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 23 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 23 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600

## Page033
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Column4 | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Meldkamer (zone 3)
Klimaatplafond | 1 | Klimaatplafond |  | Levering CWD/W
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat |  | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector |  | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus |  | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600
VAV kleppen
VAV kleppen
VAV | 9 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | Levering CWD/W |  | 9
Naregeling | 5 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 5 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 5 | Schetsplaat |  | CWD/BA
Multisensor | 4 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor |  | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 4 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus |  | Priva | 400393
|  | 1 E | V E R D I E P I N G
Fancoil units
Fancoil units
FCU | 4 | Fancoil unit |  | Levering CWD/W |  | 4 | [8 empty] | Levering CWD/E
Naregeling | 4 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 4 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 4 | Schetsplaat |  | CWD/BA
RBU | 4 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector |  | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 4 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus |  | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 4 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 20 | 20 | Via naregeling
Regelafsluiter | 4 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 4 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 4 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 4 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 4 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600

## Page032
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Klimaatplafonds
Meldkamer (zone 1)
Klimaatplafond | 1 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Meldkamer (zone 2)
Klimaatplafond | 1 | Klimaatplafond | Levering CWD/W
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600

## Page031
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Convector vide meldkamer (as 08_09)
FCU | 4 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 1 | [8 empty] | Levering CWD/E
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 1 | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304
Aansluitkabel RBU | 1 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600
Fancoil units
Kantoren & verblijfsruimten
FCU | 13 | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 13 | [8 empty] | Levering CWD/E
Naregeling | 13 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332
Voedingsmodule | 13 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 13 | Schetsplaat | CWD/BA
RBU | 9 | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302
Multisensor | 4 | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294
Aansluitkabel RBU | 13 | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393
Novocon S
Novocon-S | 13 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 65 | 65 | Via naregeling
Regelafsluiter | 13 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 13 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 13 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 13 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 13 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600

## Page030
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Column4 | Column5 | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Vloerverwarming verdeler 3
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat |  |  | CWD/BA
Mengpomp | 1 | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) |  |  | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | Levering CWD/E
Vloertemperatuur | 1 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  |  | Siemens | A5E03914849 |  | 1
Max. thermostaat | 1 | RAK-TW.1000HB |  | Control Ther. 15..95°C | Siemens | RAK-TW.1000HB |  |  |  | 1
Ruimte RV | 1 | Touchpoint One relatieve vochtigheid |  |  | Priva | 540111
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  |  | Danfoss | 003Z8600
Convectoren
Convector wand trappenhuis (as 05)
FCU | 1 | Fancoil unit |  |  | Levering CWD/W |  | 1 | [8 empty] | Levering CWD/E
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat |  |  | CWD/BA
Ruimte TT | 1 | QAA24 | Detector |  | Siemens | QAA24 |  | 1
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  |  | Danfoss | 003Z8600

## Page029
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Column4 | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Dit betreft de opgave van de naregelingen in het project
|  | B E G A N E | G R O N D
Vloerverwarming
Vloerverwarming verdeler 1
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat |  | CWD/BA
Mengpomp | 1 | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) |  | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | Levering CWD/E
Vloertemperatuur | 1 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Siemens | A5E03914849 |  | 1
Max. thermostaat | 1 | RAK-TW.1000HB | Control Ther. 15..95°C | Siemens | RAK-TW.1000HB |  |  |  | 1
Ruimte RV | 1 | Touchpoint One relatieve vochtigheid |  | Priva | 540111
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600
Vloerverwarming verdeler 2
Naregeling | 1 | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus |  | Priva | 400332
Voedingsmodule | 1 | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W |  | Priva | 400049 | [9 empty] | Levering CWD/E
Schetsplaat | 1 | Schetsplaat |  | CWD/BA
Mengpomp | 1 | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) |  | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | Levering CWD/E
Vloertemperatuur | 1 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Siemens | A5E03914849 |  | 1
Max. thermostaat | 1 | RAK-TW.1000HB | Control Ther. 15..95°C | Siemens | RAK-TW.1000HB |  |  |  | 1
Ruimte RV | 1 | Touchpoint One relatieve vochtigheid |  | Priva | 540111
Novocon S
Novocon-S | 1 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 |  | Levering CWD/W | 003Z8504 | [6 empty] | BACnet MS/TP client | 5 | 5 | Via naregeling
Regelafsluiter | 1 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z8220
Novocon ChangeOver
Servermotor CO | 1 | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren |  | Levering CWD/W | 003Z8521
6-weg ChangeOver | 1 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | Levering CWD/W | 003Z3150
Novocon Toebehoren
Novocon Energy | 1 | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8610
Novocon Digitaal | 1 | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m |  | Danfoss | 003Z8600

## Page028
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog i | Digitaal u | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busproto | Leeswaar | Verzendw | Voeding ( | AC / DC | Vermogen
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast | [6 empty] | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
BWS | 1 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 4
Regelapparatuur
Onderstation 5
| 71 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsmodule (4 software configureerbare digitale ingangen) | Priva | 5070001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsbase (Base voor Priva Blue ID DI4 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 10 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
|  |  | TOTAAL - - - > |  | 10 | 30 | 11 | 9 | 4 | 7 |  | 10 |  |  |  | 3040

## Page027
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog i | Digitaal u | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busproto | Leeswaar | Verzendw | Voeding ( | AC / DC | Vermogen
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van LBK2 meldkamer
- Regelapparatuur ondergebracht op (n.t.b.) montageplaat in de LBK
|  | Luchtbehandeling Meldkamer | (5210W-TO-P07)
Luchtbehandelingskast LBK 2
Fijnstof | 1 | Fijnstof | Plantower | PMS5003 |  | 1
Zuurstof (O2) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 | BASystemen | 999999 |  | 1
Koolmonoxide (CO) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO | BASystemen | 999999 |  | 1
Stikstofoxiden (NOx) | 1 | AIR XD Real Time Dust Monitor | BASystemen | TBX80050001010 |  | 1
Ammoniak (NH3) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range | BASystemen | 999999 |  | 1
Zwavelzuur (H2SO4) | 1 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) | BASystemen | 999999 |  | 1
Liq. Petroleum Gas (LPG) | 1 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm | BASystemen | 999999 |  | 1
Aardgas/LNG (LEL) | 1 | WatchGas - LEL Point 2000 | BASystemen | 999999 |  | 1
VOC/VOS (PID) | 1 | VOC/VOS (PID) | Hatechgas | FA2XSXBXX-10D |  | 1
Aanzuig TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E |  |  | 1 | 1
By-pass klep | 1 | GBB161.1E Damper actuator | Siemens | GBB161.1E | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Warmtewiel | 1 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Toevoerventilator | 1 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 750
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Retourwater TT (+) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Vorsthermostaat | 1 | QAF81.6 Thermostat | Siemens | QAF81.6 |  |  |  | 1
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Retourwater TT (-) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
El. Naverwarmer | 1 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 1100
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E |  |  | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E |  |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Inblaas TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Inblaas PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
VAV toevoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1
Retour CO2 | 1 | QPM1104 Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 |  | 1
VAV afvoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1
Retour PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Retour TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 750
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E |  |  | 1 | 1

## Page026
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog i | Digitaal u | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busproto | Leeswaar | Verzendw | Voeding ( | AC / DC | Vermogen
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast | [6 empty] | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
BWS | 1 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 4
Regelapparatuur
Onderstation 4
| 71 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsmodule (4 software configureerbare digitale ingangen) | Priva | 5070001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsbase (Base voor Priva Blue ID DI4 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 10 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
|  |  | TOTAAL - - - > |  | 10 | 30 | 11 | 9 | 4 | 7 |  | 10 |  |  |  | 3040

## Page025
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog i | Digitaal u | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busproto | Leeswaar | Verzendw | Voeding ( | AC / DC | Vermogen
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van LBK1 meldkamer
- Regelapparatuur ondergebracht op (n.t.b.) montageplaat in de LBK
|  | Luchtbehandeling Meldkamer | (5210W-TO-P07)
Luchtbehandelingskast LBK 1
Fijnstof | 1 | Fijnstof | Plantower | PMS5003 |  | 1
Zuurstof (O2) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 | BASystemen | 999999 |  | 1
Koolmonoxide (CO) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO | BASystemen | 999999 |  | 1
Stikstofoxiden (NOx) | 1 | AIR XD Real Time Dust Monitor | BASystemen | TBX80050001010 |  | 1
Ammoniak (NH3) | 1 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range | BASystemen | 999999 |  | 1
Zwavelzuur (H2SO4) | 1 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) | BASystemen | 999999 |  | 1
Liq. Petroleum Gas (LPG) | 1 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm | BASystemen | 999999 |  | 1
Aardgas/LNG (LEL) | 1 | WatchGas - LEL Point 2000 | BASystemen | 999999 |  | 1
VOC/VOS (PID) | 1 | VOC/VOS (PID) | Hatechgas | FA2XSXBXX-10D |  | 1
Aanzuig TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E |  |  | 1 | 1
By-pass klep | 1 | GBB161.1E Damper actuator | Siemens | GBB161.1E | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Warmtewiel | 1 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Toevoerventilator | 1 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 750
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Retourwater TT (+) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Vorsthermostaat | 1 | QAF81.6 Thermostat | Siemens | QAF81.6 |  |  |  | 1
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Retourwater TT (-) | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
El. Naverwarmer | 1 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 1100
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E |  |  | 1
Luchtklepservo | 1 | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E |  |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Inblaas TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Inblaas PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
VAV toevoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1
Retour CO2 | 1 | QPM1104 Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 |  | 1
VAV afvoer | 1 | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1
Retour PT | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Retour TT | 1 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Kanaal TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 750
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E |  |  | 1 | 1

## Page024
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Regelapparatuur
Onderstation 3
| 148 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010
| 2 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411
| 1 | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430
| 10 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
| 5 | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast

## Page023
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
KO UPS-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MER-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MELD2-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MELD1-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KK-beveiliging
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MELD-B
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KK NO BREAK 2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast | [6 empty] | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1

## Page022
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | Regeling klimaatplafond Meldkamer | (bestek)
Zone 1
Ruimte TT | 1 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Ruimte RV | 1 | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Ruimte CO2 | 1 | CO2 sensor | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Zone 2
Ruimte TT | 1 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Ruimte RV | 1 | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Ruimte CO2 | 1 | CO2 sensor | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Zone 3
Ruimte TT | 1 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Ruimte RV | 1 | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Ruimte CO2 | 1 | CO2 sensor | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
|  | Overspanningsbeveiliging (OSB) | (bestek)
LWP
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO MER-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO MER-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-batterijen-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO UPS-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-batterijen-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO UPS-2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1

## Page021
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Groep Klimaatplafonds
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  |  | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Tussen CV-LT & GKW-HT
Vul, ontgas & expansie | 1 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Zie RK2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Watermeter | 1 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Zie RK2 |  |  |  |  | 1
2-weg (CV-LT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Zie RK2 |  |  |  | 1
2-weg (GKW-HT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Zie RK2 |  |  |  | 1
|  | Leidingschema klimaatplafonds | (5210W-TO-P05)
Begane grond (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
1e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
1e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
2e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT CV | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Water TT GKW | 1 | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1

## Page020
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Groep Klimaatplafonds
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  |  | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
|  | GKW-installatie HT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Systeemdruk | 1 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  |  | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  |  |  | 2 | 4
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 2 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 3 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 4 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 5 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  |  | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
|  | GKW-installatie HT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Groep LBK algemeen
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
LBK meldkamer 1

## Page019
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | CV-installatie LT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Systeemdruk | 1 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  |  | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  |  |  | 2 | 4
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 2 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 3 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 4 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Buffer TT 5 | 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  |  | 1
Aansluitset | 1 | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
Van verdeler
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  |  | 1
|  | CV-installatie LT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  |  |  | 1 | 2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  |  |  | 1 | 2
Groep LBK algemeen
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
LBK meldkamer 1
-> Zie bij LBK
LBK meldkamer 2
-> Zie bij LBK

## Page018
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog ui | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoco | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van de meldkamer
|  | Weerstation | (5210W-TO-P02)
Weerstation incl. toebehoren
Aansluitkast | 1 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding | Zie RK2
Clima sensor | 1 | Clima Sensor 2000 (windsnelheid / neerslag / helderheid (Z, O & W) / schemer / temperatuur / vochtigheid) | Zie RK2
Windrichting | 1 | Compact windrichting zender | Zie RK2
Traverse | 1 | Traverse t.b.v. montage van de windsnelmeter op een mast | Zie RK2
Montage adapter | 1 | Montage adapter t.b.v. Clima 2000 op traverse | Zie RK2
Bliksemafleider | 1 | Bliksemafleider (in combinatie met traverse) | Zie RK2
Montageset ASK | 1 | Montage set t.b.v. aansluitkast | Zie RK2
Mast | 1 | Standaard aluminium mast, type P (Platdak) | Zie RK2
|  | Opwekking (CV-LT & GKW-HT) | (5210W-TO-P02)
Warmtepomp 1
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Zie RK2
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK2
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK2
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Zie RK2
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2
Warmtepomp 2
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 10 | 5 | Levering CWD/E
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | Vac | 220
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W | [10 empty] | Vanuit WP
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4

## Page017
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Regelapparatuur
Onderstation 2
| 149 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 2 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 4 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 1 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010
| 2 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411
| 1 | Priva Blue ID Modbus-RTU driver (master) | Priva | 508417
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 1 | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430
| 79 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
| 7 | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
|  |  | TOTAAL - - - > |  | 21 | 46 | 25 | 50 | 1 | 6 |  | 79 | 7 |  |  | 1540

## Page007
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Poortwachtersysteem
Waterbehandeling | 1 | Digitale koppeling (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
Luchtgordijnen
El. luchtgordijn | 3 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 230 | Vac | 660
Blusgasinstallatie (alleen doormeldingen naar GBS)
MER/SER ruimte (2e) | 1 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
LS-ruimte (BG) | 1 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
UPS schakelruimtes | 1 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Bedienpanelen
Bedienpanelen | 3 | Bedienpanelen | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 30 | 30
Registratie & meldingen
PV installatie | 1 | PV installatie | Levering CWD/E | [5 empty] | 1 | 1
NSA 1 | 1 | NSA 1 | Levering CWD/E | [5 empty] | 1 | 1 | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
NSA 2 | 1 | NSA 2 | Levering CWD/E | [5 empty] | 1 | 1 | Modbus-RTU (master) | 5 | 5
UPS 1 | 1 | UPS 1 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
UPS 2 | 1 | UPS 2 | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Overige koppelingen met GBS
Zonwering (KNX) | 1 | Zonwering (KNX) | Levering CWD/E | [7 empty] | BACnet /IP client | 15 | 15
Verlichting (DALI) | 1 | Verlichting (DALI) | Levering CWD/E | [7 empty] | BACnet /IP client | 30 | 30
Alarmcentrale | 1 | Alarmcentrale | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1 |  | 1
Winguard SMS | 1 | Winguard SMS | Levering CWD/E | [7 empty] | BACnet /IP client | 120 | 120
|  | Hoofdverdeelkast (HVK) | (5210E-TO-P00)
Railsectie 1
RK-4 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
RK-2 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LWP | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LWP (bestaand) | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LK-MER-A | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
KK NO BREAK 1 | 2 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 12
Railsectie 3
RK1 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
KK-PV | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
Railsectie 2
RK5 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
RK3 | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LWP | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
LK-MER-B | 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 6
KK NO BREAK 2 | 2 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 12

## Page006
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | Aanvullende koeling | (bestek)
MER-ruimte
Computair 1 | 1 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 5 | 5 | Levering CWD/E
Computair 2 | 1 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 5 | 5 | Levering CWD/E
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 |  | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
LS-ruimte
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Split-unit 2 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS accu-ruimte 1
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS accu-ruimte 2
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS schakel-ruimte 1
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Split-unit 2 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
UPS schakel-ruimte 2
Split-unit 1 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Split-unit 2 | 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E
Ruimte TT | 1 | QAA24Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
WOD versterker | 1 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | Vac
WOD detector | 1 | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000
|  | Overige | (bestek)
Rada regelsysteem (douches)
Rada regelsysteem | 1 | Digitale koppeling (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 | 5

## Page005
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | Leidingschema fancoil-units | (5210W-TO-P06)
Begane grond (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Begane grond (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
1e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
1e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
3e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
3e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1

## Page004
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | Luchtbehandeling | (5210W-TO-P07)
Luchtbehandelingskast kantoren
Aanzuig TT/RV | 1 | KFTF-20-I Display4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 |  | 2
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1EDamper actuator | Siemens | GCA126.1E |  |  | 1 | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Kanaal RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 |  | 1
Warmtewiel | 1 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Vorsthermostaat | 1 | QAF81.6Thermostat | Siemens | QAF81.6 |  |  |  | 1
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Toevoerventilator | 1 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 550
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Inblaas TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Inblaas RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 |  | 1
Inblaas PT | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Retour CO2 | 1 | QPM1104Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 |  | 1
Retour TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Retour RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 |  | 1
Retour PT | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Vuilfiltersignalering | 1 | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 |  | 1
Kanaal TT | 1 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 |  | 1
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 550
Luchtklep | 1 | GBB146.1EDamper actuator | Siemens | GBB146.1E |  |  | 1 | 1
Kanaal RV | 1 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 |  | 1
Buitenluchtklep | 1 | GCA126.1EDamper actuator | Siemens | GCA126.1E |  |  | 1 | 1
Luchtbehandelingskast kleedkamer
LBK kleedkmaer | 1 | WTW-unit Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 21 | 18 | Levering CWD/E
2-weg afsluiter (+) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Vanuit LBK
Circulatiepomp (+) | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Vanuit LBK | [10 empty] | Vanuit LBK
2-weg afsluiter (-) | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Vanuit LBK
Dakafvoerkap (droog) | 1 | Servomotor Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | Vac
Dakafvoerkap (nat) | 1 | Servomotor Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | Vac
|  | Afzuigingventilatie | (5210W-TO-P07)
Afzuiging sanitair
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220
Ventilatie bijgebouw (container-, UPS- en accu-ruimte)
Afvoerventilator | 1 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220

## Page003
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Van verdeler
Filtermodule | 1 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
|  | GKW-installatie HT (verdeler kantoren) | (5210W-TO-P01)
Groep LBK algemeen
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
LBK kantoren
-> Zie bij LBK
LBK kleedruimten
-> Zie bij LBK
Groep Fancoils
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Back-up schakeling naar verdeler meldkamer
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4

## Page002
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | CV-installatie LT (verdeler kantoren) | (5210W-TO-P01)
Groep LBK algemeen
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
LBK kantoren
-> Zie bij LBK
LBK kleedruimten
-> Zie bij LBK
Groep Fancoils
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Back-up schakeling naar verdeler meldkamer
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
|  | GKW-installatie HT (opwekking) | (5210W-TO-P01)
Koudeopwekking
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 10 | 5 | Levering CWD/E
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | Vac | 220
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | Vac | 220
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1

## Page001
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Hoofdregelkast
|  | CV-installatie LT (opwekking) | (5210W-TO-P01)
Warmteopwekking
Ketels (cascade) | 4 | Ketels met ingebouwde circulatiepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 24 | 24 | Levering CWD/E
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Meng regeling Hoog- laag temp
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Van verdeler
Filtermodule | 1 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 230 | Vac | 220
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Tussen CV-LT & GKW-HT
Vul, ontgas & expansie | 1 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | BACnet /IP client | 3 | 2 | 230 | Vac | 220
Watermeter | 1 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
2-weg (CV-LT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  | 1
2-weg (GKW-HT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  | 1

## Page008
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | Standmelding brandkleppen | (bestek)
Begane grond
Brandklep | 30 | Brandklep | Levering CWD/W |  |  |  |  | 30
1e verdieping
Brandklep | 25 | Brandklep | Levering CWD/W |  |  |  |  | 25
2e verdieping
Brandklep | 12 | Brandklep | Levering CWD/W |  |  |  |  | 12
3e verdieping
Brandklep | 13 | Brandklep | Levering CWD/W |  |  |  |  | 13
|  | Overspanningsbeveiliging (OSB) | (bestek)
LK-TECHNIEK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK 2+3
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK 1+3
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK 1+2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK 1+1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KK-PV
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK 1+0
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-TERREIN
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Bijgebouw (naar)
OSB | 2 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 2
Bijgebouw (vanaf)
OSB | 2 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 2

## Page009
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Buiten camera's (begane grond)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Buiten camera (1e verdieping bij noodtrap)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Buiten camera (2e verdieping bij noodtrap)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Buiten camera (3e verdieping bij noodtrap)
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast | [6 empty] | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
BWS | 1 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 4
Hoofdwatermeter | 1 | Watermeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
Hoofdgasmeter | 1 | Gasmeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
Hydrofoor | 1 | Drukverhoging / Hydrofoor (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Levering CWD/E

## Page010
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal uit | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Regelapparatuur
Onderstation 1a
| 352 | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 14 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003
| 14 | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103
| 5 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003
| 5 | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002
| 6 | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004
| 9 | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103
| 9 | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 2 | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004
| 3 | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010
| 3 | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411
Onderstation 1b
| 1 | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001
| 1 | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101
| 1 | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003
| 1 | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001
| 1 | Priva Blue ID Modbus-RTU driver (master) | Priva | 508417
| 1 | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429
| 1 | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430
| 428 | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450
| 274 | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451
Overige
UPS | 1 | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast
Edge Gateway | 1 | Priva Plus 100 datapoints 61 months 4g Connectivity Pack Edge Gateway | Priva | [10 empty] | 230 | Vac | 220

## Page011
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Dit betreft de levering van een nieuwe regelkast
- Technische ruimte 4e verdieping
- Regelkast van de meldkamer
|  | Weerstation | (5210W-TO-P02)
Weerstation incl. toebehoren
Aansluitkast | 1 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding | Thies | 9.3199.01.100 | [6 empty] | Modbus-RTU (master) | 11 |  | 230 | Vac | 220
Clima sensor | 1 | Clima Sensor 2000 (windsnelheid / neerslag / helderheid (Z, O & W) / schemer / temperatuur / vochtigheid) | Thies | 4.9110.00.061
Windrichting | 1 | Compact windrichting zender | Thies | 4.3129.00.161
Traverse | 1 | Traverse t.b.v. montage van de windsnelmeter op een mast | Thies | 4.3171.30.000
Montage adapter | 1 | Montage adapter t.b.v. Clima 2000 op traverse | Thies | 506350
Bliksemafleider | 1 | Bliksemafleider (in combinatie met traverse) | Thies | 506351
Montageset ASK | 1 | Montage set t.b.v. aansluitkast | Thies | 506614
Mast | 1 | Standaard aluminium mast, type P (Platdak) | Thies | 4709402
|  | Opwekking (CV-LT & GKW-HT) | (5210W-TO-P02)
Warmtepomp 1
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | BACnet /IP client | 10 | 5 | Levering CWD/E
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | Vac | 220
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W | [10 empty] | Vanuit WP
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
Warmtepomp 2
Warmtepomp | 1 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK3
Tracing | 1 | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Zie RK3
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3
Aanvoerwater TT | 1 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK3
Retourwater TT | 1 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3
Circulatiepomp | 1 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK3
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Zie RK3
Change-over
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK3
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK3

## Page012
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | CV-installatie LT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Van verdeler
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
|  | CV-installatie LT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 2
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 1 | 2
Groep LBK algemeen
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
LBK meldkamer 1
-> Zie bij LBK
LBK meldkamer 2
-> Zie bij LBK

## Page013
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Groep Klimaatplafonds
Warmtemeter | 1 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
|  | GKW-installatie HT (algemeen) | (5210W-TO-P02)
Aansluiting opwekking
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Systeemdruk | 1 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
2-weg afsluiter | 2 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  |  |  | 2 | 4
Buffervat
Buffer TT 1 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 2 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 3 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 4 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Buffer TT 5 | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Transport
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Naar verdeler
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
|  | GKW-installatie HT (verdeler meldkamer) | (5210W-TO-P02)
Groep LBK algemeen
Koudemeter | 1 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
LBK meldkamer 1
-> Zie bij LBK
LBK meldkamer 2

## Page014
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
Groep Klimaatplafonds
Aanvoerwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
3-weg afsluiter | 1 | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
TSA Klimaatplafonds
Transportpomp 1 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 400 | Vac | 220
Transportpomp 2 | 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3
Drukverschilopnemer | 1 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 |  | 1
Aansluitset | 1 | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002
Retourwater TT | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
Tussen CV-LT & GKW-HT
Vul, ontgas & expansie | 1 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | BACnet /IP client | 3 | 2 | 230 | Vac | 220
Watermeter | 1 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W | [7 empty] | Modbus-RTU (master) | 5 |  | 230 | Vac
Flowmeter | 1 | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  |  |  |  | 1
2-weg (CV-LT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  | 1
2-weg (GKW-HT) | 1 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  |  |  | 1
|  | Leidingschema klimaatplafonds | (5210W-TO-P05)
Begane grond (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
1e verdieping (as 3-4)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
1e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2e verdieping (as 5-6)
2-weg afsluiter CV | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT CV | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1
2-weg afsluiter GKW | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1
Water TT GKW | 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 |  | 1

## Page015
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
|  | Regeling klimaatplafond Meldkamer | (bestek)
Zone 1
Ruimte TT | 1 | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 |  | 1
Ruimte CO2 | 1 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Zone 2
Ruimte TT | 1 | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 |  | 1
Ruimte CO2 | 1 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
Zone 3
Ruimte TT | 1 | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 |  | 1
Ruimte RV | 1 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 |  | 1
Ruimte CO2 | 1 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 |  | 1
2-weg afsluiter | 1 | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | [5 empty] | BACnet MS/TP client | 5
|  | Overspanningsbeveiliging (OSB) | (bestek)
HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LWP
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO MER-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO MER-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-batterijen-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO UPS-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-batterijen-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO UPS-2

## Page016
Ref. / Procescode | Aantal | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Analoog u | Analoog in | Digitaal ui | Digitaal in | Bedrijf | Storing | Busprotoc | Leeswaard | Verzendwa | Voeding (V | AC / DC | Vermogen
KO UPS-1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KO-HVK
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK 2+2
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MER-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MELD2-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MELD1-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
LK-MELD-A
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
KK NO BREAK 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1
Algemeen
Storing urgent | 1 | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Storing niet urgent | 1 | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Brandsignalering | 1 | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Niet auto bedrijf | 1 | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  |  |  | 1
Reset | 1 | Reset storing RK | Op de regelkast |  |  |  |  | 1
OSB | 1 | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast | [6 empty] | 1
BMC | 1 | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  |  |  |  | 1