## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
2 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) |  |  | Werkzaamheden derden
3 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) |  |  | Werkzaamheden derden
4 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) |  |  | Werkzaamheden derden
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 55
1 | Ketels met ingebouwde circulatiepomp Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Ketels (cascade) | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
2 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
3 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
4 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
5 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
6 | QBE2003-P6Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
7 | AQB2005Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
8 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
9 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
10 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
11 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
12 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
13 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
14 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
15 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
16 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
17 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
18 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
19 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
20 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
21 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
22 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
23 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
24 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
25 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
26 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
27 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
28 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
29 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
30 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
31 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
32 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
33 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
34 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
35 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
36 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
37 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
38 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
39 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
40 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
41 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
42 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
43 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
44 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
45 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
46 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
47 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
48 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
49 | QBE3000-D6Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
50 | AQB2002Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
51 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
52 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
53 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
54 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
55 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
56 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
57 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
58 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
59 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
60 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
61 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
62 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
63 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
64 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
65 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
66 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
67 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
68 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
69 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
70 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
71 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
72 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
73 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
74 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
75 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
76 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
77 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC voeding | 1 | Filtermodule | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
78 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC |  | Filtermodule | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
79 | QBE3000-D6Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
80 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
81 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC voeding | 1 | Filtermodule | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
82 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC |  | Filtermodule | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
83 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
84 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
85 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
86 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Vul, ontgas & expansie | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
87 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) MODbus koppeling |  | Vul, ontgas & expansie | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
88 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) |  | Vul, ontgas & expansie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
89 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) voeding | 1 | Watermeter | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
90 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Watermeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
91 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
92 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (CV-LT) | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
93 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (GKW-HT) | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
94 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Vul, ontgas & expansie | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
95 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) MODbus koppeling |  | Vul, ontgas & expansie | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
96 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) |  | Vul, ontgas & expansie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
97 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) voeding | 1 | Watermeter | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
98 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Watermeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
99 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
100 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (CV-LT) | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
101 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (GKW-HT) | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
102 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) |  | Vul, ontgas & expansie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
103 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
104 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (CV-LT) | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
105 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (GKW-HT) | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
106 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
107 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
108 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
109 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
110 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
111 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
112 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
113 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
114 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
115 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
116 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
117 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
118 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
119 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
120 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
121 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
122 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
123 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
124 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
125 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
126 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
127 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
128 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
129 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
130 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
131 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
132 | Warmtepomp MODbus koppeling |  | Warmtepomp | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
133 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
134 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
135 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
136 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
137 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
138 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
139 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
140 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
141 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
142 | AQB2005 Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
143 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
144 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
145 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
146 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
147 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
148 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
149 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
150 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
151 | KFTF-20-I Display4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Aanzuig TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
152 | GCA126.1EDamper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
153 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
154 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Kanaal RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
155 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Warmtewiel | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
156 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Warmtewiel | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
157 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
158 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (+) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
159 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
160 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp (+) | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
161 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp (+) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
162 | QAF81.6Thermostat |  | Vorsthermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
163 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (-) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
164 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
165 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
166 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Toevoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
167 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Toevoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
168 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
169 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
170 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Inblaas RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
171 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Inblaas PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
172 | QPM1104Duct sensor CO2 |  | Retour CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
173 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Retour TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
174 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Retour RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
175 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Retour PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
176 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
177 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
178 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
179 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
180 | GBB146.1EDamper actuator |  | Luchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
181 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Kanaal RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
182 | GCA126.1EDamper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
183 | WTW-unit Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LBK kleedkmaer | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
184 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
185 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
186 | Servomotor Open/Dicht voeding [?] | 1 | Dakafvoerkap (droog) | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
187 | Servomotor Open/Dicht voeding [?] | 1 | Dakafvoerkap (nat) | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
188 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
189 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
190 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
191 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
192 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
193 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
194 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
195 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
196 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
197 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
198 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
199 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
200 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
201 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
202 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
203 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
204 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
205 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
206 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
207 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
208 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
209 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
210 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
211 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
212 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
213 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
214 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
215 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
216 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
217 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
218 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
219 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
220 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
221 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
222 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
223 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
224 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
225 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
226 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
227 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
228 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
229 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
230 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
231 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
232 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
233 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
234 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
235 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
236 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
237 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
238 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
239 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
240 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
241 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
242 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
243 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
244 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
245 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
246 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
247 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
248 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
249 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
250 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
251 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
252 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
253 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
254 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren MODbus koppeling |  | Computair 1 | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
255 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren MODbus koppeling |  | Computair 2 | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
256 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
257 | QFA2000Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
258 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
259 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
260 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
261 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
262 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
263 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
264 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
265 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
266 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
267 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
268 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
269 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
270 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
271 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
272 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
273 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
274 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
275 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
276 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
277 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
278 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
279 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
280 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
281 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
282 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
283 | Digitale koppeling (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Rada regelsysteem | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
284 | Digitale koppeling (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Waterbehandeling | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
285 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC voeding [?] | 1 | El. luchtgordijn | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
286 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC [?] |  | El. luchtgordijn | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
287 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) |  | MER/SER ruimte (2e) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
288 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) |  | LS-ruimte (BG) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
289 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) |  | UPS schakelruimtes | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
290 | Bedienpanelen MODbus koppeling |  | Bedienpanelen | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
291 | PV installatie [?] |  | PV installatie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
292 | NSA 1 MODbus koppeling |  | NSA 1 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
293 | NSA 1 |  | NSA 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
294 | NSA 2 MODbus koppeling |  | NSA 2 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
295 | NSA 2 |  | NSA 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
296 | UPS 1 [?] |  | UPS 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
297 | UPS 2 [?] |  | UPS 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
298 | Zonwering (KNX) MODbus koppeling |  | Zonwering (KNX) | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
299 | Verlichting (DALI) MODbus koppeling |  | Verlichting (DALI) | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
300 | Alarmcentrale [?] |  | Alarmcentrale | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
301 | Winguard SMS MODbus koppeling |  | Winguard SMS | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
302 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK-4 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
303 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK-4 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
304 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK-2 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
305 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK-2 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
306 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LWP | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
307 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LWP | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
308 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LWP (bestaand) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
309 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LWP (bestaand) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
310 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LK-MER-A | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
311 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LK-MER-A | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
312 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | KK NO BREAK 1 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
313 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | KK NO BREAK 1 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
314 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK1 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
315 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK1 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
316 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | KK-PV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
317 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | KK-PV | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
318 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK5 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
319 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK5 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
320 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK3 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
321 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK3 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
322 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LWP | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
323 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LWP | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
324 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LK-MER-B | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
325 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LK-MER-B | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
326 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | KK NO BREAK 2 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
327 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | KK NO BREAK 2 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
328 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
329 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
330 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
331 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
332 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
333 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
334 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
335 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
336 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
337 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
338 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
339 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
340 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) [?] |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
341 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) [?] |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
342 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
343 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
344 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
345 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
346 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
347 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
348 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
349 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
350 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
351 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
352 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
353 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
354 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) [?] |  | BWS | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
355 | Watermeter (Puls) |  | Hoofdwatermeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
356 | Gasmeter (Puls) |  | Hoofdgasmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
357 | Drukverhoging / Hydrofoor (Bedrijf + Storing) |  | Hydrofoor | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
358 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
359 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
360 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
361 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
362 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
363 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
364 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) [?] |  | BWS | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
365 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
366 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
367 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) [?] |  | BWS | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
368 | Priva Plus 100 datapoints 61 months 4g Connectivity Pack Edge Gateway voeding [?] | 1 | Edge Gateway | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
369 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding voeding | 1 | Aansluitkast | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
370 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding MODbus koppeling |  | Aansluitkast | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
371 | Warmtepomp MODbus koppeling |  | Warmtepomp | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
372 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
373 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
374 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
375 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
376 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
377 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
378 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
379 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
380 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
381 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
382 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
383 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
384 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
385 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
386 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
387 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
388 | Warmtepomp MODbus koppeling |  | Warmtepomp | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
389 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
390 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
391 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
392 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
393 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
394 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
395 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
396 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
397 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
398 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
399 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
400 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
401 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
402 | AQB2005 Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
403 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
404 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
405 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
406 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
407 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
408 | AQB2005 Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
409 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
410 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
411 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
412 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
413 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
414 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
415 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
416 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
417 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
418 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
419 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
420 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
421 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
422 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
423 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
424 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
425 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
426 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
427 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
428 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 6X0,8 MT
429 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
430 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
431 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
432 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
433 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
434 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
435 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
436 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
437 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
438 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
439 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
440 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
441 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
442 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
443 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
444 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
445 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
446 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
447 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
448 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
449 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
450 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
451 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
452 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
453 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
454 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
455 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
456 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
457 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
458 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
459 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
460 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
461 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
462 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
463 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
464 | QAA24 Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
465 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
466 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
467 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
468 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
469 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
470 | Ruimte RV (vochtopnemer) |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
471 | CO2 sensor |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
472 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
473 | QAA24 Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
474 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
475 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
476 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
477 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
478 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
479 | Ruimte RV (vochtopnemer) |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
480 | CO2 sensor |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
481 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
482 | QAA24 Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
483 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
484 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
485 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
486 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
487 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
488 | Ruimte RV (vochtopnemer) |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
489 | CO2 sensor |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
490 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
491 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
492 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
493 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
494 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
495 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
496 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
497 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
498 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
499 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
500 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
501 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
502 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
503 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
504 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
505 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
506 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
507 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
508 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
509 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
510 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
511 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
512 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
513 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
514 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
515 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
516 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
517 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
518 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
519 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
520 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
521 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
522 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
523 | Fijnstof |  | Fijnstof | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
524 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 |  | Zuurstof (O2) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
525 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO |  | Koolmonoxide (CO) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
526 | AIR XD Real Time Dust Monitor |  | Stikstofoxiden (NOx) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
527 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range |  | Ammoniak (NH3) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
528 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) |  | Zwavelzuur (H2SO4) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
529 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm |  | Liq. Petroleum Gas (LPG) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
530 | WatchGas - LEL Point 2000 |  | Aardgas/LNG (LEL) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
531 | VOC/VOS (PID) |  | VOC/VOS (PID) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
532 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Aanzuig TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
533 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
534 | GBB161.1E Damper actuator |  | By-pass klep | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
535 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
536 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
537 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Warmtewiel | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
538 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Warmtewiel | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
539 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
540 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Toevoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
541 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Toevoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
542 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (+) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
543 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
544 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp (+) | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
545 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp (+) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
546 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (+) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
547 | QAF81.6 Thermostat |  | Vorsthermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
548 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (-) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
549 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
550 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (-) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
551 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | El. Naverwarmer | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
552 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) |  | El. Naverwarmer | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
553 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
554 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
555 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
556 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
557 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Inblaas PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
558 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV toevoer | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
559 | QPM1104 Duct sensor CO2 |  | Retour CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
560 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV afvoer | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
561 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Retour PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
562 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Retour TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
563 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
564 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
565 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
566 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
567 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
568 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
569 | Fijnstof |  | Fijnstof | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
570 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 |  | Zuurstof (O2) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
571 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO |  | Koolmonoxide (CO) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
572 | AIR XD Real Time Dust Monitor |  | Stikstofoxiden (NOx) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
573 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range |  | Ammoniak (NH3) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
574 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) |  | Zwavelzuur (H2SO4) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
575 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm |  | Liq. Petroleum Gas (LPG) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
576 | WatchGas - LEL Point 2000 |  | Aardgas/LNG (LEL) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
577 | VOC/VOS (PID) |  | VOC/VOS (PID) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
578 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Aanzuig TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
579 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
580 | GBB161.1E Damper actuator |  | By-pass klep | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
581 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
582 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
583 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Warmtewiel | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
584 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Warmtewiel | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
585 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
586 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Toevoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
587 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Toevoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
588 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (+) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
589 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
590 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp (+) | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
591 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp (+) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
592 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (+) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
593 | QAF81.6 Thermostat |  | Vorsthermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
594 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (-) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
595 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
596 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (-) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
597 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | El. Naverwarmer | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
598 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) |  | El. Naverwarmer | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
599 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
600 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
601 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
602 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
603 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Inblaas PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
604 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV toevoer | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
605 | QPM1104 Duct sensor CO2 |  | Retour CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
606 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV afvoer | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
607 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Retour PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
608 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Retour TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
609 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
610 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
611 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
612 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
613 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
614 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
615 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Vloertemperatuur | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
616 | RAK-TW.1000HB |  | Max. thermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
617 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
618 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
619 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
620 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
621 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
622 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
623 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
624 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
625 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
626 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
627 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
628 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
629 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
630 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
631 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
632 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
633 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
634 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
635 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
636 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
637 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
638 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
639 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
640 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
641 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
642 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
643 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
644 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
645 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
646 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
647 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
648 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
649 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
650 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
651 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
652 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
653 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
654 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
655 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
656 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
657 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
658 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
659 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Vloertemperatuur | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
660 | RAK-TW.1000HB |  | Max. thermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
661 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Vloertemperatuur | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
662 | RAK-TW.1000HB |  | Max. thermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
663 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
664 | QAA24 |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
665 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
666 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
667 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | VAV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
668 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | VAV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
669 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | VAV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
670 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
671 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
672 | QAM2120.200 (1) |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
673 | QAM2120.200 (2) |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Onderstation algemeen
674 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco