## 0_Parameters
Step 0 — fill in per project BEFORE generation. Yellow fields are mandatory. Values in 'opties' (geen/erco/derden) are literal keys read by the engine — keep them as-is.
parameter | waarde | opties | toelichting
project_nr | PR 20267276-2600214 |  | Erco PR number
project_naam | Fonkel Breda
rk_naam | RK071 | AUTO or fixed (e.g. RK071) | AUTO = derived from the process-code prefixes
plaats_rk | Technische ruimte begane grond |  | human input, NOT present in the I/O list
brandklasse | B2CA | CCA / B2CA | MANDATORY — not derivable from the I/O list (Duitslandlaan + 112-meldkamer lesson)
signaalfamilie | JOBA | DRAK / JOBA | CCA -> usually DRAK, B2CA -> usually JOBA; confirm per project
lengteklasse | <=50m | <=50m / 50-100m | >50m -> JOBA variant + 'max ..m' note
naregelsysteem | geen | geen / BRN15 / Priva / Touchpoint | determines the bus cable + room-control item set
tracing_scope | erco | erco / derden | Duitslandlaan precedent: Erco feeds from the RK, despite the input remark
locatie_veld_standaard | in TR |  | default 'bekabeling naar' for field cables
regelkast_bestaand | nee | ja / nee | renovation: existing panel -> 'Bestaande regelkast geen aanpassingen', no RK feed cable
wp_aansluiten_erco | nee | ja / nee | ja: WP feed = 'Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco' (counts in derden total)
brandmelding_standaard | ja | ja / nee | nee for existing installations without a new fire-alarm cable (Boerhaave)

## 1_Synoniemen
Step 2 — classification dictionary. The longest / highest-priority match wins. Add every manual correction here (the system gets smarter with each project). The 'functietype' codes are keys shared with tab 2_Kabelkeuze — keep them identical.
patroon (lowercase, substring) | functietype | prioriteit | source/example
modbus ip | BUS_MODBUS | 90 | Duitslandlaan AIR-SEP: Modbus-IP field device -> BMS cable
modbus | BUS_MODBUS | 50
bacnet ms/tp | BUS_MODBUS | 60
bacnet | BUS_IP_PANEEL | 55 | 112: BACnet/IP -> COMM CAT6, per device, no daisy-chain
m-bus | BUS_MBUS | 60
buskoppeling | BUS_MODBUS | 40
mod-bus | BUS_MODBUS | 60
communicatie interface | BUS_INTERFACE | 70 | CIM200 print: belongs to the pump, generates no cable of its own
touchpanel | BUS_IP_PANEEL | 70
kwh-meter | ENERGIEMETER | 60
energiemeter | ENERGIEMETER | 60 | RH33: bus + separate 24V feed cable
koudemeter | ENERGIEMETER | 60
warmtemeter | ENERGIEMETER | 60
flowmeting | METING_ACTIEF | 70 | prio raised above energiemeter tie
flowmeter | METING_ACTIEF | 70
optie c1 | METER_OPTIE_VOELER | 90 | PT100 of an E+H meter -> 'Via aansluitsnoer', no cable
pt100 | METER_OPTIE_VOELER | 40 | only when tied to an energy meter; otherwise METING_PASSIEF
drukverschil | METING_ACTIEF | 60 | 22WDP -> 5X1/2502Q
systeemdruk | METING_ACTIEF | 60 | 22WP-119
druk | METING_ACTIEF | 30
temperatuur | METING_PASSIEF | 65 | prio raised above warmtepomp(40) — Boerhaave over-match fix
buitenvoeler | METING_ACTIEF | 60 | only if present in the input (lesson: do not add it yourself)
blokkeerafsluiter | KLEP_STURING_MELDING | 70 | GR24A-SR: control + feedback -> 7X1
regelafsluiter open/dicht | KLEP_STURING_MELDING | 80
regelafsluiter | REGELAFSLUITER_0_10V | 50 | 0-10V -> 5X1 / RAK 4X0,8
klep | KLEP_OD | 30
brandklep | BRANDKLEP | 70 | 112: one 2-core cable PER damper, do not bundle
vrijgave | VRIJGAVE | 50
sturing 0-10 | STURING_0_10V | 60
sturing | STURING_0_10V | 30 | E-boiler: AO on its own 2-core cable
bedrijf/storing | BEDRIJF_STORING | 60
bedrijfsmeldingen | MELDINGEN_GROOT | 70 | WP: all meldingen on one 12X1
diverse meldingen | MELDINGEN_GROOT | 70
storing | MELDING | 30 | single contact -> 2X1/2X0,8
melding | MELDING | 25
tracing | TRACING | 70 | feed from the RK (ws=1) + 2-core feedback
warmtepomp | WARMTEPOMP | 40 | bus + meldingen bundle; feed = Werkzaamheden derden
elektrische ketel | E_KETEL | 70 | vrijgave/storing 5X1 + separate sturing 2X1; feed by third parties
levering derden | DERDEN | 80
levering derde | DERDEN | 80
vanuit bmc | DERDEN | 80
uit e-installatie | DERDEN | 80
vanuit e-verdeler | DERDEN | 80
vanuit hvk | DERDEN | 80
voeding door derden | DERDEN | 85
regelkast | REGELKAST | 90 | own feed = Kabel levering derde totaan RK
n.t.b. | NTB | 85 | unknown scope -> omit + flag
brandmelding | BRANDMELDING | 80 | always present in Onderstation algemeen
circulatiepomp | POMP | 50
circulaite pomp | POMP | 50 | typo variant seen in the input
circ.pomp | POMP | 50
transportpomp | POMP | 50 | 400V without N -> 4G2,5 (NOT 5G)
pomp | POMP | 25
ontgasser | APPARAAT_230V | 50 | Korex AIR-SEP: feed + fault + bus
ventilator | EC_VENTILATOR | 40 | run/fault/control -> 3X2 AFG
elektrameter | EVERDELER_METER | 95 | Boerhaave: meter in the E-verdeler -> bus row in Onderstation algemeen
smoorafsluiter | SMOORAFSLUITER | 80 | Boerhaave: SAL81 + hulprelais -> JOBA STUURSTR 7X1
leidingverwarming | TRACING | 75 | synonym for tracing
intredetemp | METING_PASSIEF | 65
uittredetemp | METING_PASSIEF | 65
aanvoertemperatuur | METING_PASSIEF | 66
retourtemperatuur | METING_PASSIEF | 66

## 2_Kabelkeuze
Step 3 — cable choice per function type per family. One family switch = one parameter. Strings are verbatim as they appear on the cable list.
functietype | kabel_CCA_DRAK | kabel_B2CA_JOBA | opmerking
METING_PASSIEF | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | passive temperature sensor
MELDING | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | single volt-free contact
STURING_0_10V | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | standalone AO (E-boiler sturing = 2X1!)
TRACING_TERUGMELDING | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT
METING_ACTIEF | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | powered sensor, feed+signal on 1 cable up to ~30VA
METER_VOEDING_24V | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | separate feed cable energy meter — CCA per Boerhaave (3X1), B2CA per Duitslandlaan (5X1)
REGELAFSLUITER_0_10V | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT
VRIJGAVE_STORING | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | E-boiler enable/fault
BEDRIJF_STORING | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT
KLEP_STURING_MELDING | DRAK CCA GY 6X0,8 MT | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | isolation valve control + feedback
KLEP_OD | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 7X1 MT | open/close + feedback(s)
BRANDKLEP | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | one cable PER damper (112)
MELDINGEN_GROOT | JOBA HCH-JZ 12X1 B2CA MT | JOBA HCH-JZ 12X1 B2CA MT | WP meldingen, fan 'diverse functions'
EC_VENTILATOR | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 7X1 MT | run/fault/control
SMOORAFSLUITER | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | throttle valve open/close + feedback (Boerhaave CCA validated)

## 3_Voedingen
Feed rules. 400V frequency-controlled pumps (TPE3) = without N -> 4G2,5. Only cables that arrive at the RK count toward 'Totaal voedingen derden aansluiten'. Class keys (230V_1F etc.) and the house strings are read literally — keep them as-is.
klasse | kabel_CCA | kabel_B2CA | ws | bekabeling_naar_sjabloon | ws_CCA | ws_B2CA | sjabloon_CCA | sjabloon_B2CA
230V_1F | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 1 | {kw}kW/{a}A/230V
400V_3F_zonder_N | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | 1 | {kw}kW/{a}A/400V
400V_3F_met_N | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | DRAK HULT B2CA 5G2,5 MT | 1 | {kw}kW/{a}A/400V
TRACING | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT |  |  |  | 1 | voeding doorlussen
DERDEN_RK | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
DERDEN_TOESTEL | Werkzaamheden derden | Werkzaamheden derden

## 4_Bus
Bus cables per protocol. The 'doorlus_gedrag' values (doorlussen/geen) are literal keys.
bustype | kabel | doorlus_gedrag | opmerking
MODBUS_RTU | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen | 1st device: location; 2nd+: 'doorlussen' (lowercase)
MODBUS_IP_VELD | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | geen | Modbus-IP field device = BMS cable, NO UTP (Duitslandlaan Korex)
BACNET_IP | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305 | geen | one cable per device, no daisy-chain (112)
TOUCHPANEL_IP | GGM C6U4PFROHT3 GGM U/UTP6 LSZH 305M | geen
RK_ONDERLING | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 | geen | or CS34ZB, depending on the room-control system
MBUS_DERDEN | Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten op regelkast Erco | geen

## 5_Vaste_teksten
Literal house texts. These land verbatim in the cable list — do not translate the 'tekst' column.
sleutel | tekst
AANSLUITSNOER | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
BRANDMELDING | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
NAREGEL_UNIT_DERDE | Kabel levering derde, aanbrengen werkzaamheden Erco
TOT_DERDEN | Totaal voedingen derden aansluiten
TOT_WS | Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A
ONDERSTATION | Onderstation algemeen
VOEDINGEN | Voedingen
BESTAAND_RK | Bestaande regelkast geen aanpassingen
VOEDING_REEDS | Voeding reeds aangesloten
DERDEN_WP | Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco

## 6_Locatiekoppen
Group headers in the input that are LOCATION banners, not equipment sections. Matching rows get 'locatie' in the bekabeling-naar column and are sectioned by their equipment instead. Evidence: Fonkel PR20267276 -- input 'Installaties op het dak' -> manual section 'Warmtepomp' with 'op dak'; 'Installaties buiten bij buffervat' -> manual section 'Buffervat CV' with 'Buiten TR'.
patroon (substring, lowercase) | locatie | sectie_fallback
installaties op het dak | op dak | Warmtepomp
op het dak | op dak | Warmtepomp
installaties buiten bij buffervat | Buiten TR | Buffervat CV
buiten bij | Buiten TR
in technische ruimte | in TR