## RK1
Rubriceringslijst M&R
Project naam : |  | Fontys Hogescholen - locatie Venlo W1 | [8 empty] | Proj. nr. : | T.30365806 |  | Opgesteld: | GuTa
Gezien :
[11 empty] | Datum : | 2026-06-05 |  | Paraaf :
Rubriceringslijst M&R
Project naam : |  | Fontys Hogescholen - locatie Venlo W1 | [8 empty] | Proj. nr. : | T.30365806 |  | Opgesteld: | GuTa
Gezien :
Regelkast: |  | RK1 - RUIMTE 2.1TD | [8 empty] | Datum : | 2026-06-07 |  | Paraaf :
CONCEPT
|  |  | VAN: | [5 empty] | IO-overzicht |  |  |  | NAAR:
KABEL | BLAD | KLEM. | AANSLUIT | KABEL | aantal | DOORSNEDE | DI | DO | AI | AO | OMSCHRIJVING | AANSLUIT | WSK | INSTALL. | Vermogen | Spanning | Stroom | APPARATUUR FABR./TYPE: | Werkzaamheden | Werkzaamheden | Werkzaamheden | Werkzaamheden
NR. | NR. | STROOK | NR. | TYPE | ADERS | mm2 | [5 empty] | KLEM |  | CODE | P | U | I |  | Leverancier LBK | SPIE-W | SPIE-E of onderaannemer | SPIE-M&R
-
Regelkast: W1 RK1 RUIMTE 2.1TD
Luchtbehandeling LBK06 - Mediatheek
| 409 | X3 | 13,14,15 | SIGNmb | 3 | 0.8 |  | 1 |  |  | Buitenluchtklep | 6,7,1 (KK1: X-13,14,15) |  | 409FD1 |  | 24Vac |  | Siemens | - | Demontage/montage luchtklepmotor | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Veiligstellen
| 314 | X3 | 42.43 | SIGNmb | 2 | 0.8 | 1 |  |  |  | Drukverschilschakelaar | 1,2 (KK1: X-3,4) |  | 314PS3 |  |  |  | Siemens | Montage door Flakt | Demontage huidige drukverschilschakelaar | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| 207 | X1 | 33,34,35 | Huidige kabel komt te vervallen | [6 empty] | VERVALT - Circulatiepomp twincoil (voeding) | L1,L2,L3,Pe |  | 207M1 |  | 400V |  | Grundfos | - | Demontage pomp | Loskoppelen en verwijderen huidige bekabeling | Veiligstellen
| 207 | X5 | 7,8 | Huidige kabel komt te vervallen | [6 empty] | VERVALT - Circulatiepomp twincoil (vrijgave) | S/S,Com |  | 207M1 |  |  |  |  | - |  | Loskoppelen en verwijderen huidige bekabeling | idem
| 207 | X3 | 5,6 | Huidige kabel komt te vervallen | [6 empty] | VERVALT - Circulatiepomp twincoil (storing) | SSM,SSM |  | 207M1 |  |  |  |  | - |  | Loskoppelen en verwijderen huidige bekabeling | idem
| 207 | X1 | 33,34,35 (hergebruiken) | YMvK mb | 3G | 2.5 |  |  |  |  | NIEUW - Voeding Warmtewiel (regelaar) | n.t.b. |  | 207WW1 | 0,24kW | 230V | 1,9A |  | Levering en montage Flakt |  | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast (voedingsgroep)
| 207 | X5 | 7,8 (hergebruiken) | SIGNmb | 2 | 0.8 |  | 1 |  |  | NIEUW - Warmtewiel (vrijgave) | n.t.b. |  | 207WW1 |  |  |  |  | - | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Hergebruiken vrijgave twincoilpomp
| 207 | X3 | 7,8 (hergebruiken) | SIGNmb | 2 | 0.8 | 1 |  |  |  | NIEUW - Warmtewiel (storing) | n.t.b. |  | 207WW1 |  |  |  |  | - | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Hergebruiken storing twincoilpomp
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNas mb | 2 | 0.8 |  |  |  | 1 | NIEUW - Warmtewiel (sturing 0-10V) | n.t.b. |  | 207WW1 | [6 empty] | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel (afgeschermd) | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 2 | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - Temperatuuropnemer na WTW | B,M |  | TT |  |  |  | Siemens |  | Montage temperatuuropnemer | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| 207 | X1 | 36,37,38 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - |  |  |  |  | Circulatiepomp verwarmer (voeding) | L,N,Pe | 3P | 207M2 |  | 230V |  | Handhaven | - | - | - | -
| 207 | X3 | 61.62 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - |  | 1 |  |  | Circulatiepomp verwarmer (vrijgave) | S/S,Com |  | 207M2 |  |  |  | Handhaven | - | - | - | -
| 207 | X3 | 7,8 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - | 1 |  |  |  | Circulatiepomp verwarmer (storing) | NC,C |  | 207M2 |  |  |  | Handhaven | - | - | - | -
| 312 | X3 | 21,22,23 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - |  |  |  | 1 | Regelafsluiter verwarmer | G,G0,Y |  | 312CV1 |  | 24Vac |  | Handhaven | - | - | - | -
| 314 | X3 | 46.47 | SIGNmb | 2 | 0.8 | 1 |  |  |  | Vorstthermostaat | 1,2 (KK1: X7,8) |  | 314TS2 |  |  |  | ?? | Levering en montage Flakt | Demontage huidige vorstthermostaat | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Veiligstellen
| 210 | X1 | 53 t/m 56 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - | - | - | - | - | Voeding tracing gkw leidingen koeler | L1,L2,L3,N,Pe |  | 210XX1 |  | 400V |  | Handhaven | - | - | - | -
| 410 | X2 | 27,28,29 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - | - | - | - | - | Buitentemperatuur tracing (Luchtklep LBK01 centr.) |  |  | 410TC1 |  | 230V |  | Handhaven | - | - | - | -
| 312 | X3 | 24,25,26 | Huidige kabel blijft gehandhaafd |  | - |  |  |  | 1 | Regelafsluiter koeler | G,G0,Y |  | 312CV2 |  | 24Vac |  | Handhaven | - | - | - | -
| 208 | X1 | 39 t/m 44 | Huidige kabel komt te vervallen | [6 empty] | VERVALT - Toevoerventilator (voeding) | U1,V1,W1,W2,U2,V2 | 6P | 208M1 |  | 400V |  | Vervalt | - | Demontage ventilator | Loskoppelen en verwijderen huidige bekabeling | Veiligstellen
| 208 | X1 | 45 t/m 50 | Huidige kabel komt te vervallen | [6 empty] | VERVALT - Afvoerventilator (voeding) | U1,V1,W1,W2,U2,V2 | 6P | 208M2 |  | 400V |  | Vervalt | - | Demontage ventilator | Loskoppelen en verwijderen huidige bekabeling | idem
| 208 | X1 | 39,40,41,42 (hergebr.) | YMvK mb | 5G | 10,0 |  |  |  |  | NIEUW - koppelkast t.b.v. toevoer- en afvoervent. | L1,L2,L3,N,Pe | 4P | 208XX1 | 4x 4,15kW | 400V | 4x 6,3A | EC ventilatoren | Levering en montage Flakt | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe voedingskabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4 | 0.8 | 1 | 1 |  |  | NIEUW - vrijgave/storing toevoervent. (koppelkast) | X3.1 - 3,4,8,9 |  | 208M1 |  |  |  | - | - | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNas mb | 2 | 0.8 |  |  |  | 1 | NIEUW - Sturing 0-10V toevoervent. (koppelkast) | X3.1 - 1,5,6,10 |  | 208M1 |  |  |  | - | - | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel (afgeschermd) | idem
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4 | 0.8 | 1 | 1 |  |  | NIEUW - vrijgave/storing afvoervent. (koppelkast) | X3.2 - 3,4,8,9 |  | 208M2 |  |  |  | - | - | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNas mb | 2 | 0.8 |  |  |  | 1 | NIEUW - Sturing 0-10V afvoervent. (koppelkast) | X3.2 - 1,5,6,10 |  | 208M2 |  |  |  | - | - | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel (afgeschermd) | idem
| 315 | X4 | 15.16 | SIGNmb | 2 | 0.8 |  |  | 1 |  | Inblaastemperatuuropnemer | B,M (KK1: X-9,10) |  | 315TT8 |  |  |  | Siemens (huidige handhaven) | - | - | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | -
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 3G | 0.8 |  |  | 1 |  | Drukopnemer toevoerkanaal | Y,G,G0 |  | PT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage drukopnemer | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 3G | 0.8 |  |  | 1 |  | Luchtkwaliteitsopnemer toevoerkanaal | Y,G,G0 |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage Luchtkwaliteitopnemer | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| 316 | X4 | 17.18 | SIGNmb | 2 | 0.8 |  |  | 1 |  | Afzuigluchttemperatuuropnemer | B,M (KK1: X-11,12) |  | 316TT1 |  |  |  | Siemens (huidige handhaven) | - | - | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | -
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 3G | 0.8 |  |  | 1 |  | Drukopnemer afzuigkanaal | Y,G,G0 |  | PT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage drukopnemer | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X3 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 3G | 0.8 |  |  | 1 |  | Luchtkwaliteitsopnemer afzuigkanaal | Y,G,G0 |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage Luchtkwaliteitopnemer | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| 314 | X3 | 44.45 | SIGNmb | 2 | 0.8 | 1 |  |  |  | Drukverschilschakelaar filter afzuiglucht | 1,2 (KK1: X-5,6) |  | 314PS4 |  |  |  | Siemens | Montage door Flakt | Demontage huidige drukverschilschakelaar | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Veiligstellen
| 409 | X3 | 57,58,59 | SIGNmb | 2 | 0.8 |  | 1 |  |  | Afblaasluchtklep | 6,7,1 (KK1: X-16,17,18) |  | 409FD2 |  | 24Vac |  | Siemens | - | Demontage/montage luchtklepmotor | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
[6 empty] | Totoaal IO's: | 7 | 6 | 7 | 5
[6 empty] | Bestaand: | 6 | 0 | 5 | 3
[6 empty] | Nieuw: | 0 | 6 | 2 | 2
X1 | YMvK mb | 2 x 0,8 | 1P | L1,L2,L3,N,Pe
X2 | VO-YMvKas mb | 3 x 0,8 | 2P | L1,L2,L3,Pe
X3 | VS-YMvKafas mb | 4 x 0,8 | 3P | U,V,W
X4 | VMvLo mb | 2 x 1,0 | 4P | L1,N
X5 | VMvLoaf mb | 3 x 1,0 | 6P | Y,G,G0
X6 | SIGNmb | 4 x 1,0 |  | B,M
X7 | SIGNas mb | 6 x 1,0 |  | 2.3
X8 |  | 8 x 1,0 |  | 7.8
X9 |  | 2 x 1,5
X10 |  | 3 x 1,5
4 x 1,5
5 x 1,5
7 x 1,5
3 x 2,5
4 x 2,5
5 x 2,5
7 x 2,5
3 x 4,0
4 x 4,0
5 x 4,0
7 x 4,0

## RK3
Rubriceringslijst M&R
Project naam : |  | Fontys Hogescholen - locatie Venlo W1 | [8 empty] | Proj. nr. : | T.30365806 |  | Opgesteld: | GuTa
Gezien :
Regelkast: |  | RK3 - RUIMTE 4.0TD1 | [8 empty] | Datum : | 2026-06-07 |  | Paraaf :
Concept
| VAN: | [5 empty] | IO-overzicht |  |  |  | NAAR:
KABEL | BLAD | KLEM. | AANSLUIT | KABEL | aantal | DOORSNEDE | DI | DO | AI | AO | OMSCHRIJVING | AANSLUIT | WSK | INSTALL. | Vermogen | Spanning | Stroom | APPARATUUR FABR./TYPE: | Demontage werkzaamheden | Montage werkzaamheden | Werkzaamheden
NR. | NR. | STROOK | NR. | TYPE | ADERS | mm2 | [5 empty] | KLEM |  | CODE | P | U | I |  | onderaannemer E | onderaannemer E | SPIE-M&R
-
Regelkast: W1 - RK3 RUIMTE 4.0TD1
Collegezaal 1.01
| 408 | X3 | 47,48,49 | Huidige kabel hergebruiken (indien mogelijk) |  |  | 1 |  |  |  | Bewegingsmelder |  |  | 408S1 |  | 24Vac |  | n.t.b. | Verwijderen overwerktimer | Montage bewegingsmelder en aansluiten bestaande bekabeling | Veiligstellen
| 335 | X4 | 41.42 | Huidige kabel komt te vervallen |  |  |  |  | 1 |  | VERVALT - Ruimtetemperatuuropnemer | B,M |  | 335TT4 |  |  |  | Siemens QAA24 | Verwijderen opnemer en bekabeling | - | Veiligstellen
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer |  |  | TT/QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer afzuigkanaal |  |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
Collegezaal 1.02
| 406 | X3 | 29,30,31 | Huidige kabel hergebruiken (indien mogelijk) |  |  | 1 |  |  |  | Bewegingsmelder |  |  | 406S1 |  | 24Vac |  | n.t.b. | Verwijderen overwerktimer | Montage bewegingsmelder en aansluiten bestaande bekabeling | Veiligstellen
| 335 | X4 | 37.38 | Huidige kabel komt te vervallen |  |  |  |  | 1 |  | VERVALT - Ruimtetemperatuuropnemer | B,M |  | 335TT2 |  |  |  | Siemens QAA24 | Verwijderen opnemer en bekabeling | - | Veiligstellen
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer |  |  | TT/QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer afzuigkanaal |  |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
Collegezaal 1.03
| 409 | X3 | 56,57,58 | Huidige kabel hergebruiken (indien mogelijk) |  |  | 1 |  |  |  | Bewegingsmelder |  |  | 409S1 |  | 24Vac |  | n.t.b. | Verwijderen overwerktimer | Montage bewegingsmelder en aansluiten bestaande bekabeling | Veiligstellen
| 335 | X4 | 43.44 | Huidige kabel komt te vervallen |  |  |  |  | 1 |  | VERVALT - Ruimtetemperatuuropnemer | B,M |  | 335TT5 |  |  |  | Siemens QAA24 | Verwijderen opnemer en bekabeling | - | Veiligstellen
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer |  |  | TT/QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer afzuigkanaal |  |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
Collegezaal 3.01
| 407 | X3 | 38,39,40 | Huidige kabel hergebruiken (indien mogelijk) |  |  | 1 |  |  |  | Bewegingsmelder |  |  | 407S1 |  | 24Vac |  | n.t.b. | Verwijderen overwerktimer | Montage bewegingsmelder en aansluiten bestaande bekabeling | Veiligstellen
| 335 | X4 | 39.4 | Huidige kabel komt te vervallen |  |  |  |  | 1 |  | VERVALT - Ruimtetemperatuuropnemer | B,M |  | 335TT3 |  |  |  | Siemens QAA24 | Verwijderen opnemer en bekabeling | - | Veiligstellen
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer |  |  | TT/QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer afzuigkanaal |  |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
Collegezaal 3.02
| 410 | X3 | 65,66,67 | Huidige kabel hergebruiken (indien mogelijk) |  |  | 1 |  |  |  | Bewegingsmelder |  |  | 410S1 |  | 24Vac |  | n.t.b. | Verwijderen overwerktimer | Montage bewegingsmelder en aansluiten bestaande bekabeling | Veiligstellen
| 335 | X4 | 45.46 | Huidige kabel komt te vervallen |  |  |  |  | 1 |  | VERVALT - Ruimtetemperatuuropnemer | B,M |  | 335TT6 |  |  |  | Siemens QAA24 | Verwijderen opnemer en bekabeling | - | Veiligstellen
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer |  |  | TT/QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer afzuigkanaal |  |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
Collegezaal 3.03
| 411 | X3 | 74,75,76 | Huidige kabel hergebruiken (indien mogelijk) |  |  | 1 |  |  |  | Bewegingsmelder |  |  | 411S1 |  | 24Vac |  | n.t.b. | Verwijderen overwerktimer | Montage bewegingsmelder en aansluiten bestaande bekabeling | Veiligstellen
| 335 | X4 | 47.48 | Huidige kabel komt te vervallen |  |  |  |  | 1 |  | VERVALT - Ruimtetemperatuuropnemer | B,M |  | 335TT7 |  |  |  | Siemens QAA24 | Verwijderen opnemer en bekabeling | - | Veiligstellen
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer |  |  | TT/QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| Nieuw | X4 | n.t.b. (nieuw) | SIGNmb | 4G | 0.8 |  |  | 1 |  | NIEUW - TT/CO2 opnemer afzuigkanaal |  |  | QT |  | 24Vac |  | Siemens | - | Montage opnemer / leggen en tweezijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
[6 empty] | Totoaal IO's: | 6 | 0 | 18 | 0
[6 empty] | Bestaand: | 6 |  | 6
[6 empty] | Nieuw: | 0 |  | 12
X1 | YMvK mb | 2 x 0,8 | 1P | L1,L2,L3,N,Pe
X2 | VO-YMvKas mb | 3 x 0,8 | 2P | L1,L2,L3,Pe
X3 | VS-YMvKafas mb | 4 x 0,8 | 3P | U,V,W
X4 | VMvLo mb | 2 x 1,0 | 4P | L1,N
X5 | VMvLoaf mb | 3 x 1,0 | 6P | Y,G,G0
X6 | SIGNmb | 4 x 1,0 |  | B,M
X7 | SIGNas mb | 6 x 1,0 |  | 2.3
X8 |  | 8 x 1,0 |  | 7.8
X9 |  | 2 x 1,5
X10 |  | 3 x 1,5
4 x 1,5
5 x 1,5
7 x 1,5
3 x 2,5
4 x 2,5
5 x 2,5
7 x 2,5
3 x 4,0
4 x 4,0
5 x 4,0
7 x 4,0

## RK4
Rubriceringslijst M&R
Project naam : |  | Fontys Hogescholen - locatie Venlo W1 | [8 empty] | Proj. nr. : | T.30365806 |  | Opgesteld: | GuTa
Gezien :
Regelkast: |  | RK4 - RUIMTE 4.0TD2 | [8 empty] | Datum : | 2026-06-07 |  | Paraaf :
CONCEPT
| VAN: | [5 empty] | IO-overzicht |  |  |  | NAAR:
KABEL | BLAD | KLEM. | AANSLUIT | KABEL | aantal | DOORSNEDE | DI | DO | AI | AO | OMSCHRIJVING | AANSLUIT | WSK | INSTALL. | Vermogen | Spanning | Stroom | APPARATUUR FABR./TYPE: | Werkzaamheden | Werkzaamheden | Werkzaamheden | Werkzaamheden
NR. | NR. | STROOK | NR. | TYPE | ADERS | mm2 | [5 empty] | KLEM |  | CODE | P | U | I |  | Leverancier LBK | SPIE-W | onderaannemer E | SPIE-M&R
-
Regelkast: W1 - RK4 RUIMTE 4.0TD2
Luchtbehandelingskast LBK04
| 206 | X1 | 19,20,21 | YMvK mb | 4G | 4 |  |  |  |  | VERVALT - Voeding toevoerventilator (freq.regelaar) | L1,L2,L3,Pe |  | 206U1/M1 | 11kW | 400V | 21,4A |  | Demontage ventilator | - | Loshalen en verwijderen huidige bekabeling / demontage frequentieregelaar | Veiligstellen
| 206 | Rechtstreeks vanaf de freq.regelaar |  | EMC | 4G | 1.5 |  |  |  |  | VERVALT - EMC kabel toevoerventilator | U,V,W,Pe,13,27 | 4P | 206M1 |  |  |  |  | - | - | Loshalen en verwijderen EMC kabel | idem
| 206 | X1 | 19,20,21 | YMvK mb | 4G | 4 |  |  |  |  | EC-toevoerventilator voeding |  | 3P | 206M1 |  |  |  |  | Montage EC ventilator+werkschak. | - | Leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Aanpassen regelkast
| 206 | X3 | 1,2 | SIGNas mb | 2 | 0.8 |  |  |  | 1 | EC-toevoerventilator sturing 0-10V (hergebruiken) |  |  | 206M1 |  |  |  |  | - | - | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | Veiligstellen
| 206 | X3 | 3,4 | SIGNmb | 3 | 0.8 |  | 1 |  |  | EC-toevoerventilator vrijgave (hergebruiken) |  |  | 206M1 |  |  |  |  | - | - | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
| 206 | X3 | 5,6 | SIGNmb | 3 | 0.8 | 1 |  |  |  | EC-toevoerventilator storing (hergebruiken) |  |  | 206M1 |  |  |  |  | - | - | Verwijderen huidige bekabeling / leveren en 2-zijdig aansluiten nieuwe kabel | idem
[6 empty] | Totoaal IO's: | 1 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Bestaand: | 1 | 1 | 0 | 1
Nieuw:
X1 | YMvK mb | 2 x 0,8 | 1P | L1,L2,L3,N,Pe
X2 | VO-YMvKas mb | 3 x 0,8 | 2P | L1,L2,L3,Pe
X3 | VS-YMvKafas mb | 4 x 0,8 | 3P | U,V,W
X4 | VMvLo mb | 2 x 1,0 | 4P | L1,N
X5 | VMvLoaf mb | 3 x 1,0 | 6P | Y,G,G0
X6 | SIGNmb | 4 x 1,0 |  | B,M
X7 | SIGNas mb | 6 x 1,0 |  | 2.3
X8 |  | 8 x 1,0 |  | 7.8
X9 |  | 2 x 1,5
X10 |  | 3 x 1,5
4 x 1,5
5 x 1,5
7 x 1,5
3 x 2,5
4 x 2,5
5 x 2,5
7 x 2,5
3 x 4,0
4 x 4,0
5 x 4,0
7 x 4,0