## Table001 (Page 1)
M&R | Omschrijving | KG | Procescode | Fabricaat | Type | Aantal | B | ST | ST_1 | AI | I/O | AU | IO b u s- pu nt | D at a | Da t ab us | VA | kW | A | V | Opmerking
Ja | Warmtepompcentrale (hoofdvoeding + condensor) |  |  | Servex | SWP - DC - U562 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 98 | Modbus RTU | Modbus1 | zie opmerkingen |  |  |  | 475A voeding vanuit HVK, zie specs Servex
Ja | Warmtepompcentrale (secundaire voeding + verdamper) |  |  | Servex | SWP - DC - U562 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |  |  |  | zie opmerkingen |  |  |  | 10A voeding vanuit HVK
Ja | Tracing leidingen bovendaks |  |  | n.t.b. | 24 meter @ 25 W/m | 4 | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  | zie opmerkingen |  |  |  | Uitgaan van voeding door derden
Ja | kWh-meter wwarmtepompcentrale |  |  | n.t.b. | n.t.b. | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | Modbus RTU | Modbus1
Ja | Regelkast | 5201 | 081RK_01
| Buffervat GKW | 6014 | 071BUV01 | maatwerk | 4m³ | 1 | - | - | - | - | - | -
| Buffervat CV | 6014 | 071BUV11 | maatwerk | 4m³ | 6x | - | - | - | - | - | -
Ja | Temperatuur hoog buffer GKW | 4201 | 071TE_06 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur midden/hoog buffer GKW | 4201 | 071TE_07 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur midden/laag buffer GKW | 4201 | 071TE_08 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur laag buffer GKW | 4201 | 071TE_09 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur hoog buffer LT-CV | 4201 | 071TE_14 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur midden buffer LT-CV | 4201 | 071TE_15 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur laag buffer LT-CV | 4201 | 071TE_16 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Systeemdruk GKW | 4201 | 071PT_01 | Belimo | 22WP-119 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,9 |  |  | 24V DC
Ja | Systeemdruk LT_CV | 4201 | 071PT_11 | Belimo | 22WP-119 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,9 |  |  | 24V DC
| Afsluiter GKW/CV | 4003 | AF02-100 | Ebro | Z14-A DN100 met hendel | 4 | - | - | - | - | - | -
| Afsluiter GKW/CV | 4999 | AF01-015 | Econosto | 1607 1/2'' | 6 | - | - | - | - | - | -
| Vul/aftapkraan GKW/CV | 4999 | VA01-015 | Econosto | 450 1/2'' | 2 | - | - | - | - | - | -
Ja | Flowmeting energiemeter GKW | 4201 | 071FT_01 | E+H | Promag W400 5W4C1H-AAHLHA0AQD320A+AFZ1 DN100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 30 |  |  | 24V DC | nom. / max. 65,0 / 84,5m3/h (30%) afgerond 85,0m3/h
Ja | Flowmeting energiemeter MT-CV | 4201 | 071FT_11 | E+H | Promag W300 5W3B1H-AAHIBAEDFAAQD320AA2+AFECZ1 DN100 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 30 |  |  | 24V DC | nom. / max. 65,0 / 84,5m3/h (30%) afgerond 85,0m3/h
Ja | Energiemeter levering GKW | 4201 | 071EM_01 | E+H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | Modbus RTU | Modbus1 | 24 |  |  | 24V DC
Ja | Energiemeter levering MT_CV | 4201 | 071EM_11 | E+H | Python and some other apps can exceed this limit, but it requires changing a | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | Modbus RTU | Modbus1 | 24 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter GKW | 4201 | 071TT_01 | E+H | system-wide setting, which may need an administrator to approve, and will | 1 | - | - | - | x | - | -
Ja | Temperatuur centrale retour energiemeter GKW | 4201 | 071TT_02 | E+H | require a reboot. Some packages may fail to install without long path support | 1 | - | - | - | x | - | -
Ja | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter MT_CV | 4201 | 071TT_11 | E+H | enabled. | 1 | - | - | - | x | - | -
Ja | Temperatuur centrale retour energiemeter MT_CV | 4201 | 071TT_12 | E+H | Update setting now? [y/N] | 1 | - | - | - | x | - | -
Ja | Temperatuur centrale aanvoer GKW 1 | 4201 | 071TE_01 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur centrale aanvoer GKW 2 | 4201 | 071TE_05 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur centrale aanvoer CV_MT | 4201 | 071TE_11 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Regelafsluiter centrale aanvoer GKW | 4201 | 071RA_01 | Belimo | H7080X100-S4 / EV24A-SR-TPC | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  | 40 |  |  | 24V DC
Ja | GKW transportpomp 1 | 4004 | 081CP_01 | Grundfos | 93338834 TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 3,00 | 5,8 | 400
Ja | GKW transportpomp 2 | 4004 | 081CP_02 | Grundfos | 93338834 TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 3,00 | 5,8 | 400
Ja | CV transportpomp 1 | 4004 | 081CP_11 | Grundfos | 93338834 TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 3,00 | 5,8 | 400
Ja | CV transportpomp 2 | 4004 | 081CP_12 | Grundfos | 93338834 TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 3,00 | 5,8 | 400
Ja | Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 081XX_03 | Grundfos | 96824796 MODBUS print | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 081XX_04 | Grundfos | 96824796 MODBUS print | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 081XX_05 | Grundfos | 96824796 MODBUS print | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 081XX_06 | Grundfos | 96824796 MODBUS print | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Drukverschil transport GKW | 4201 | 081PDT01 | Belimo | 22WDP-114 + A-22WP-A04 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC
Ja | Drukverschil transport CV | 4201 | 081PDT11 | Belimo | 22WDP-114 + A-22WP-A04 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC
Ja | Blokkeerafsluiter 1 transport GKW | 4201 | 081RA_01 | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Blokkeerafsluiter 2 transport GKW | 4201 | 081RA_02 | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Blokkeerafsluiter 1 transport CV | 4201 | 081RA_11 | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Blokkeerafsluiter 2 transport CV | 4201 | 081RA_12 | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 24V DC
| Afsluiter GKW/CV | 4003 | AF02-065 | Ebro | Z14-A DN65 met hendel | 4 | - | - | - | - | - | -
| Afsluiter GKW/CV | 4003 | AF01-010 | Econosto | fig. 1607 3/8'' | 4 | - | - | - | - | - | -
| Meetpunt GKW/CV | 4999 | MP01-010 | IMI | Meetpunt 3/8'' 52-179-008 | 4 | - | - | - | - | - | -
| Vul/aftapkraan GKW/CV | 4999 | VA01-015 | Econosto | 450 1/2'' | 4 | - | - | - | - | - | -
| Waterfilter CV / GKW | 5006 | WF01-100 | Econosto | fig. 1019 DN100 1,25mm maaswijdte | 2
| Afsluiter GKW/CV | 4003 | AF02-100 | Ebro | Z14-A DN100 met hendel | 6 | - | - | - | - | - | -
Ja | Drukverschil hoofdstroomfilter CV/GKW | 4201 | 081PDT12 | Belimo | 22WDP-114 + 2x A-22WP-A04 + A-22WP-A11 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC
| Meetpunt GKW/CV | 4999 | MP01-010 | IMI | Meetpunt 3/8'' 52-179-008 | 4 | - | - | - | - | - | -
Ja | Circ.pomp deelstroomfilter GKW | 4004 | 081CP_03 | Grundfos | 99271525 TPE3 32-80 S-A-F-A-BQQE-CYB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 0,33 | 1,55 | 230
Ja | Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 081XX_09 | Grundfos | MODBUS print (96824796) | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Drukverschil deelstroomfilter GKW | 4201 | 081PDT02 | Belimo | 22WDP-114 + 2x A-22WP-A04 + A-22WP-A11 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC
| Deelstroomfilter Deel-SEP GKW |  |  | Korex | Offerte | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Circ.pomp deelstroomfilter CV | 4004 | 081CP_13 | Grundfos | 99271525 TPE3 32-80 S-A-F-A-BQQE-CYB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 0,33 | 1,55 | 230
Ja | Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 081XX_10 | Grundfos | MODBUS print (96824796) | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Drukverschil deelstroomfilter CV | 4201 | 081PDT12 | Belimo | 22WDP-114 + 2x A-22WP-A04 + A-22WP-A11 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC
| Deelstroomfilter Deel-SEP CV |  |  | Korex | Offerte | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Elektrische ketel CV-MT | 5007 | 091WWK22 | Värmebaronen | EP 300 TL | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |  |  | zie opmerkingen |  |  |  | 300 kW 400V voeding vanuit E-verdeler
| safety kit |  |  | Värmebaronen | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Temperatuur uittrede E-ketel / TSA | 4201 | 091TE_21 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 | 2 | - | - | - | 1 | - | -
Ja | Temperatuur intrede E-ketel / TSA | 4201 | 091TE_22 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 | 2 | - | - | - | 1 | - | -
| Expansievat 18L | 5999 | 091EXP21 | Flamco | Flexcon 18/0,5 [3bar] (16947) | 1 | - | - | - | - | - | -
| Aansluitgroep expansievat 3/4'' | 4999 | 091PI_21 | Flamco | Flexconsole Plus [3bar] (27996) | 1 | - | - | - | - | - | -
| Afsluiter voor/na expansievat | 4999 | AF01-020 | Econosto | Kogelkraan 1607 3/4'' | 2 | - | - | - | - | - | -
| Meetpunt | 4999 | MP01-010 | IMI | Meetpunt 3/8'' 52-179-008 | 4 | - | - | - | - | - | -
| Vul/aftapkraan | 4999 | VA01-015 | Econosto | 450 1/2'' | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Circulaite pomp 1 | 4004 | 091CP_21 | Grundfos | 97924296 MAGNA 3 65-80F | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 0,46 | 2,11 | 230
| Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 091XX_01 | Grundfos | 96824796 MODBUS print | 1 | - | - | - | - | - | -
| Afsluiter GKW/CV | 4003 | AF02-100 | Ebro | Z14-A DN65 met hendel | 2 | - | - | - | - | - | -
| TSA PN16 |  |  | OSH | Offerte | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Circulaite pomp 2 | 4004 | 091CP_21 | Grundfos | 99271825 TPE3 40-80 S-A-F-A-BQQE-CYB | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | Modbus RTU | Modbus1 |  | 0,25 | 1,75 | 230
| Communicatie interface CIM200 buscom | 4004 | 091XX_01 | Grundfos | 96824796 MODBUS print | 1 | - | - | - | - | - | -
Ja | Drukstap ontgasser | 5007 | 071EV_01 | Korex | AIR-SEP | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 24 | Modbus IP | Slave/Serve | r | 0,75 | 4 | 230
| NOG DOEN: ONTHARDER AIR-SEP Optie ION, zonder voeding) |  |  | Korex | Offerte
# | # |  | # | # | #
[5 empty] | Subtotaal |  | 4 | 2 | 0 | 25 | 1 | 6 | 266
[5 empty] | Reserve I/O |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0
[5 empty] | Totaal |  | 4 | 2 | 12 | 25 | 9 | 8 | 266 |  |  | 176 VA | 14,12 kW | 28 A
[11 empty] | + 20 % = |  |  |  |  | 35 VA | 2,82 kW | 6 A
[11 empty] | Totaal = |  |  |  |  | 211 VA | 16,94 kW | 34 A