## Tab 1
Kuijpers PHF Services B.V.
[13 empty] | Project: | Koppert
[13 empty] | Datum: | 2026-05-20
[13 empty] | Bouwdeel: | Koeling + HVAC
[13 empty] | Regelkast: | 1RK1
[13 empty] | Ruimte: | Techniek ruimte
Document nr:
[13 empty] | Status: | Uitvoering
[13 empty] | Versie: | 2.0
I/O check
Installatie-omschrijving | Proces codering | DI | AI | DO | AO | P (kW) | I (A) | U (V) | Sturen | Meten | Range | Fabricaat | Type | Datum | Paraaf
|  | ST | AI | I/O | AU
Algemeen
Onderstation algemeen | U10_GQ02_DDC | - | - | - | - | 0.5
Reset storingen | U10_GQ02_XS01 | 1 | - | - | -
Storing laag urgent | U10_GQ02_XS02 | - | - | 1 | -
Storing hoog urgent | U10_GQ02_XS03 | - | - | 1 | -
Overspanningsbeveiliging | U10_GQ02_OSB01 | 1 | - | - | -
Netwachter | U10_GQ02_NW01 | 1 | - | - | -
Weerstation
Buitentemperatuuropnemer | U10_GQ02_TT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VAC |  | 4-20 mA | -40 > +70 ˚C | Siemens | QFA3171
Buitenvochtopnemer | U10_GQ02_MT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VAC |  | 4-20 mA | 0-100 % |  | QFA3171
Meldingen/metingen
Waterdetectie technische ruimte | U10_GQ02_WD01 | 1 | - | - | - |  |  | 230 |  |  |  | W&D | Cavia
Watermeter
Main supply | U10_GQ02_WM01 | 1 | - | - | - | [5 empty] | Pulsteller
Voedingen fancoil-units
FCU 1 | U10_GQ02_FCU01 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 2 | U10_GQ02_FCU02 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 3 | U10_GQ02_FCU03 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 4 | U10_GQ02_FCU04 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 5 | U10_GQ02_FCU05 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 6 | U10_GQ02_FCU06 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 7 | U10_GQ02_FCU07 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
FCU 8 | U10_GQ02_FCU08 | - | - | - | - | 0.58 | 0.85 | 400 |  |  |  | Guntner | GACV WP 063.1HF/2E-40.A
Data-koppelingen
BAC-net TCP/IP
HMI panel | U10_GQ02_HMI01 | - | - | - | - |  |  | 230 |  |  |  | Loytec | LVIS 15 "
Koelmachine 1 GKW 3 °C | U10_VP01_CHL01 | - | - | - | - | [6 empty] | Trane | CGAF 190 HE XLN EC R454B
Koelmachine 2 GKW 3 °C | U10_VP01_CHL02 | - | - | - | - | [6 empty] | Trane | CGAF 190 HE XLN EC R454B
Koelmachine GKW 12 °C | U10_CM01_CHL01 | - | - | - | - | [6 empty] | Trane | CGAF 190 HE XLN EC R454B
Modbus TCP/IP
SCADA (Siemens) |  | - | - | - | -
Koude-meter koelmachine 1 GKW 3 °C | U10_VP01_FQIR01 | - | - | - | - |  |  | 24 VAC |  |  |  | Endress+Hauser | Promag W 400
Koude-meter koelmachine 2 GKW 3 °C | U10_VP01_FQIR02 | - | - | - | - |  |  | 24 VAC |  |  |  | Endress+Hauser | Promag W 400
Koude-meter koelmachine 3 GKW 12 °C | U10_CM01_FQIR01 | - | - | - | - |  |  | 24 VAC |  |  |  | Endress+Hauser | Promag W 400
BAC-net MS/TP
Naregelingen FCU | U10_GQ02_FCU | - | - | - | - |  |  | 230 |  |  |  | Priva | Comforte CX
TA-Smart | U10_GQ02_RA | - | - | - | - | [6 empty] | IMI | TA-Smart
Koelmachine 1 GKW 3 °C
Koelmachine vrijgave | U10_VP01_CHL01 | - | - | 1 | - | E |  |  | Pot. Vrij |  |  | Trane | CGAF 190 HE XLN EC R454B
Koelmachine bedrijf | U10_VP01_CHL01 | 1 | - | - | -
Koelmachine storing | U10_VP01_CHL01 | 1 | - | - | -
Verstelling setpoint | U10_VP01_CHL01 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Circulatiepomp vrijgave | U10_VP01_CP01 | - | - | 1 | - | 3 | 5.8 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 80-160/175
Circulatiepomp bedrijf | U10_VP01_CP01 | 1 | - | - | -
Circulatiepomp storing | U10_VP01_CP01 | 1 | - | - | -
Regelafsluiter 3-weg | U10_VP01_RA01 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | Belimo | H7125N + EVC24A-MF
Temperatuuropnemer uittrede koelmachine | U10_VP01_TT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer intrede koelmachine | U10_VP01_TT02 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Koelmachine 2 GKW 3 °C
Koelmachine vrijgave | U10_VP01_CHL02 | - | - | 1 | - |  |  |  | Pot. Vrij |  |  | Trane | CGAF 190 HE XLN EC R454B
Koelmachine bedrijf | U10_VP01_CHL02 | 1 | - | - | -
Koelmachine storing | U10_VP01_CHL02 | 1 | - | - | -
Verstelling setpoint | U10_VP01_CHL02 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Circulatiepomp vrijgave | U10_VP01_CP02 | - | - | 1 | - | 3 | 5.8 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 80-160/175
Circulatiepomp bedrijf | U10_VP01_CP02 | 1 | - | - | -
Circulatiepomp storing | U10_VP01_CP02 | 1 | - | - | -
Regelafsluiter 3-weg | U10_VP01_RA02 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | Belimo | H7125N + EVC24A-MF
Temperatuuropnemer uittrede Koelmachine | U10_VP01_TT03 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer intrede Koelmachine | U10_VP01_TT04 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Buffervat GKW 3 °C
Temperatuuropnemer intrede (Opwekking) | U10_VP01_TT05 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer uittrede (Opwekking) | U10_VP01_TT10 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer uittrede (Distributie) | U10_VP01_TT06 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer intrede (Distibutie) | U10_VP01_TT11 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer (Hoog) | U10_VP01_TT07 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer (Midden) | U10_VP01_TT08 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer (Laag) | U10_VP01_TT09 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Transportpompen GKW 3 °C
Transportpomp 1 vrijgave | U10_VP01_CP03 | - | - | 1 | - | 15 | 26.7 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 100-250/274
Transportpomp 1 bedrijf | U10_VP01_CP03 | 1 | - | - | -
Transportpomp 1 storing | U10_VP01_CP03 | 1 | - | - | -
Transportpomp 1 sturing | U10_VP01_CP03 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Transportpomp 2 vrijgave | U10_VP01_CP04 | - | - | 1 | - | 15 | 26.7 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 100-250/274
Transportpomp 2 bedrijf | U10_VP01_CP04 | 1 | - | - | -
Transportpomp 2 storing | U10_VP01_CP04 | 1 | - | - | -
Transportpomp 2 sturing | U10_VP01_CP04 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Drukverschilopnemer installatie | U10_VP01_PdT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0 - 400 kPa | Siemens | QBE3100-D4
Drukverschilopnemer installatie | U10_VP01_PdT02 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0 - 400 kPa | Siemens | QBE3100-D4
Drukopnemer installatie | U10_VP01_PT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0 - 400 kPa | Siemens | QBE2103-P4
By-pass afsluiter | U10_VP01_RA06 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA |  | IMI | Modulator
TSA GKW 3 °C > 12 °C
Circulatiepomp 1 12 °C vrijgave | U10_CM01_CP01 | - | - | 1 | - | 3 | 5.8 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 50-125/111
Circulatiepomp 1 12 °C bedrijf | U10_CM01_CP01 | 1 | - | - | -
Circulatiepomp 1 12 °C storing | U10_CM01_CP01 | 1 | - | - | -
Circulatiepomp 2 12 °C vrijgave | U10_CM01_CP02 | - | - | 1 | - | 3 | 5.8 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 50-125/111
Circulatiepomp 2 12 °C bedrijf | U10_CM01_CP02 | 1 | - | - | -
Circulatiepomp 2 12 °C storing | U10_CM01_CP02 | 1 | - | - | -
Regelafsluiter 2-weg 3 °C | U10_VP01_RA05 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | IMI | TA-Smart
Regelafsluiter 3-weg 12 °C | U10_CM01_RA01 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | Belimo | H7150N + EVC24A-MF
Temperatuuropnemer uittrede TSA 12 °C | U10_CM01_TT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer intrede TSA 12 °C | U10_CM01_TT02 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Proceskoeling 3 °C
Regelafsluiter 2-weg 3 °C | U10_VP01_RA04 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | IMI | TA-Smart
Temperatuuropnemer 2 uittrede Proceskoeling 12 °C | U10_VP01_TT10 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Koelmachine 3 GKW 12 °C
Koelmachine vrijgave | U10_CM01_CHL01 | - | - | 1 | - |  |  |  | Pot. Vrij |  |  | Trane | CGAF 190 HE XLN EC R454B
Koelmachine bedrijf | U10_CM01_CHL01 | 1 | - | - | -
Koelmachine storing | U10_CM01_CHL01 | 1 | - | - | -
Verstelling setpoint | U10_CM01_CHL01 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Circulatiepomp vrijgave | U10_CM01_CP03 | - | - | 1 | - | 4 | 7.7 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 80-160/177
Circulatiepomp bedrijf | U10_CM01_CP03 | 1 | - | - | -
Circulatiepomp storing | U10_CM01_CP03 | 1 | - | - | -
Regelafsluiter 3-weg | U10_CM01_RA02 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | Belimo | H7150N + EVC24A-MF
Temperatuuropnemer uittrede Koelmachine | U10_CM01_TT03 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer intrede Koelmachine | U10_CM01_TT04 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Buffervat GKW 12 °C
Temperatuuropnemer intrede (Opwekking) | U10_CM01_TT05 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer uittrede (Opwekking) | U10_CM01_TT10 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer uittrede (Distributie) | U10_CM01_TT06 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer intrede (Distibutie) | U10_CM01_TT11 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer (Hoog) | U10_CM01_TT07 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer (Midden) | U10_CM01_TT08 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Temperatuuropnemer (Laag) | U10_CM01_TT09 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Transportpompen GKW 12 °C
Transportpomp 1 vrijgave | U10_CM01_CP04 | - | - | 1 | - | 7.5 | 14.1 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 100-200/210
Transportpomp 1 bedrijf | U10_CM01_CP04 | 1 | - | - | -
Transportpomp 1 storing | U10_CM01_CP04 | 1 | - | - | -
Transportpomp 1 sturing | U10_CM01_CP04 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Transportpomp 2 vrijgave | U10_CM01_CP05 | - | - | 1 | - | 7.5 | 14.1 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Grundfos | NBE 100-200/210
Transportpomp 2 bedrijf | U10_CM01_CP05 | 1 | - | - | -
Transportpomp 2 storing | U10_CM01_CP05 | 1 | - | - | -
Transportpomp 2 sturing | U10_CM01_CP05 | - | - | - | 1 |  |  |  | 4-20 mA
Drukverschilopnemer installatie | U10_CM01_PdT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0-250 kPa | Siemens | QBE3100-D4
Drukverschilopnemer installatie | U10_CM01_PdT02 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0-250 kPa | Siemens | QBE3100-D4
Drukopnemer installatie | U10_CM01_PT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0 - 400 kPa | Siemens | QBE2103-P4
By-pass afsluiter | U10_CM01_RA13 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA |  | IMI | Modulator
Proceskoeling 12 °C
Regelafsluiter 2-weg 12 °C | U10_CM01_RA12 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | IMI | TA-Smart
Temperatuuropnemer 1 uittrede Proceskoeling 12 °C | U10_CM01_TT12 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | -40 > 120 °C | Siemens | QAE3174D.015
Tracing Koelmachine 12 °C
Tracing vrijgave | U10_CM01_TR01 | - | - | 1 | - | 2.2 | 16 | 230 |  |  |  | Raychem
Tracing bedrijf | U10_CM01_TR01 | 1 | - | - | -
MUA
Buitenluchtklep aanzuig | U10_GQ02_M01 | - | - | 1 | - |  |  |  | 24 VAC |  | 15 Nm | Siemens | GCA121.1E
Buitenluchtklep aanzuig Open | U10_GQ02_M01 | 1 | - | - | -
Buitenluchtklep aanzuig Dicht | U10_GQ02_M01 | 1 | - | - | -
Drukverschilopnemer F7 filter | U10_GQ02_PdT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VAC |  | 4-20 mA | 157 Pa | Siemens | QBM3120-3D
Bypass luchtklep platenwisselaar | U10_GQ02_M03 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 0-10 VDC |  | 30 Nm | Siemens | GIB161.1E
Temperatuuropnemer afblaas platenwisselaar | U10_GQ02_TT02 | - | 1 | - | - |  |  |  |  | 4-20 mA |  | Siemens | QAM2171.040
Toevoerventilator 1 vrijgave | U10_GQ02_GQ03 | - | - | 1 | - | 5 | 7.68 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Alko | ECG 3
Toevoerventilator 1 bedrijf | U10_GQ02_GQ03 | 1 | - | - | -
Toevoerventilator 1 storing | U10_GQ02_GQ03 | 1 | - | - | -
Toevoerventilator 1 sturing | U10_GQ02_GQ03 | - | - | - | 1 |  |  |  | 0-10 VDC
Toevoerventilator 2 vrijgave | U10_GQ02_GQ04 | - | - | 1 | - | 5 | 7.68 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Alko | ECG 3
Toevoerventilator 2 bedrijf | U10_GQ02_GQ04 | 1 | - | - | -
Toevoerventilator 2 storing | U10_GQ02_GQ04 | 1 | - | - | -
Toevoerventilator 2 sturing | U10_GQ02_GQ04 | - | - | - | 1 |  |  |  | 0-10 VDC
Elektrische verwarmer 1 vrijgave | U10_GQ02_EH01 | - | - | 1 | - | 40.6 | 58.7 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Alko
Elektrische verwarmer 1 bedrijf | U10_GQ02_EH01 | 1 | - | - | -
Elektrische verwarmer 1 storing | U10_GQ02_EH01 | 1 | - | - | -
Elektrische verwarmer1 sturing | U10_GQ02_EH01 | - | - | - | 1 |  |  |  | 0-10 VDC
Elektrische verwarmer 2 vrijgave | U10_GQ02_EH02 | - | - | 1 | - | 40.6 | 58.7 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Alko
Elektrische verwarmer 2 bedrijf | U10_GQ02_EH02 | 1 | - | - | -
Elektrische verwarmer 2 storing | U10_GQ02_EH02 | 1 | - | - | -
Elektrische verwarmer2 sturing | U10_GQ02_EH02 | - | - | - | 1 |  |  |  | 0-10 VDC
Vorstthermostaat | U10_GQ02_TZA01 | 1 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAF81.6
Regelafsluiter 2-weg koeler | U10_CM01_RA03 | - | - | - | 1 |  |  | 24 VAC | 4-20 mA |  |  | IMI | TA-Smart
Drukverschilopnemer F7 filter | U10_GQ02_PdT03 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 157 Pa | Siemens | QBM3120-3D
Drukopnemer toevoer | U10_GQ_PT02 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0-500 Pa | Siemens | QBM3120-5D
Temperatuuropnemer toevoer | U10_GQ02_TT04 | - | 1 | - | - |  |  |  |  | 4-20 mA |  | Siemens | QAM2171.040
Drukopnemer afvoer | U10_GQ02_PT01 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 0-500 Pa | Siemens | QBM3120-5D
Temperatuuropnemer afvoer | U10_GQ02_TT03 | - | 1 | - | - |  |  |  |  | 4-20 mA |  | Siemens | QAM2171.040
Drukverschilopnemer F7 filter | U10_GQ02_PdT02 | - | 1 | - | - |  |  | 24 VDC |  | 4-20 mA | 100 Pa | Siemens | QBM3120-3D
Afvoerventilator 1 vrijgave | U10_GQ02_GQ01 | - | - | 1 | - | 3.5 | 5.36 | 400 | Pot. Vrij |  |  | Alko | ECG 5
Afvoerventilator 1 bedrijf | U10_GQ02_GQ01 | 1 | - | - | -
Afvoerventilator 1 storing | U10_GQ02_GQ01 | 1 | - | - | -
Afvoerventilator 1 sturing | U10_GQ02_GQ01 | - | - | - | 1 |  |  |  | 0-10 VDC
Afvoerventilator 2 vrijgave | U10_GQ02_GQ02 | - | - | 1 | - |  |  |  | Pot. Vrij |  |  | Alko | ECG 5
Afvoerventilator 2 bedrijf | U10_GQ02_GQ02 | 1 | - | - | -
Afvoerventilator 2 storing | U10_GQ02_GQ02 | 1 | - | - | -
Afvoerventilator 2 sturing | U10_GQ02_GQ02 | - | - | - | 1 |  |  |  | 0-10 VDC
Luchtklep afvoerventilator | U10_GQ02_M02 | - | - | 1 | - |  |  |  | 24 VAC |  | 15 Nm | Siemens | GCA121.1E
Luchtklep afvoerventilator Open | U10_GQ02_M02 | 1 | - | - | -
Luchtklep afvoerventilator Dicht | U10_GQ02_M02 | 1 | - | - | -
| Subtotaal | 47 | 40 | 23 | 24 |  | 134
| Reserve I/O 10 % | 4.7 | 4 | 2.3 | 2.4
| Totaal | 51.7 | 44 | 25.3 | 26.4 | 163.04
|  |  |  | + 10 % = |  | 16.304
|  |  |  | Totaal = |  | 179.344