## Page001
Regelkast : | Column1 | _1 | RK Lob C | Buscommunicatie | Column6 | DI | DI_2 | DU | DU_3 | AI | AU
|  |  |  | IW | VW | s | m |  | m |  | m
Luchtbehandelingskast LBK toevoer LAB (nieuw) 22.000m3/h
Luchtklep o/d + di | Aanzuig | [5 empty] | 1 |  | 1
drukverschilopnemer | Filter toevoer | [8 empty] | 1
regelafsl. DN65 | twincoil | [9 empty] | 1
UPE230 | circulatiepomp twincoil | [5 empty] | 1 |  | 1
dompelopnemer | aanvoer twincoil | [8 empty] | 1
dompelopnemer | retour twincoil | [8 empty] | 1
drukopnemer | twincoil | [8 empty] | 1
dompelopnemer | Aanvoer verwarmer | [8 empty] | 1
UPE230 | Circulatiepomp verwarmer | [5 empty] | 1 |  | 1
regelafsl. DN40 | Verwarmer DN40 | [9 empty] | 1
dompelopnemer | Retour verwarmer | [8 empty] | 1
vorstthermostaat | vorstthermostaat verwarmer |  |  |  |  | 1
dompelopnemer | aanvoer koeler | [8 empty] | 1
regelafsl. DN65 | Koeler | [9 empty] | 1
dompelopnemer | retour koeler | [8 empty] | 1
MG frequentie | Ventilator toevoer 1 P=5kW | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 1
MG frequentie | Ventilator toevoer 2 P=5kW | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 1
werkschakelaar | WS VT 1
werkschakelaar | WS VT 2
kanaalopnemer | Inblaastemperatuur | [8 empty] | 1
drukverschilopnemer | Inblaasdruk | [8 empty] | 1
Luchtbehandelingskast LBK retour LAB (nieuw) 22.000m3/h
kanaalopnemer | afvoertemperatuur | [8 empty] | 1
drukverschilopnemer | Filter afvoer | [8 empty] | 1
Luchtklep o/d + di | Afvoer | [5 empty] | 1 |  | 1
Dakventilator Lab 22.000m3/h
MG frequentie | ventilator P=7,5kW | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 1
werkschakelaar | WS afzuigventilator
Diverse ventilatie
MG <2,2 | afzuigventilator 1 | [5 empty] | 2 |  | 1
MG <2,2 | afzuigventilator 2 | [5 empty] | 2 |  | 1
TSA proceskoeling
regelafsl. DN40 | regelafsluiter primair | [9 empty] | 1
dompelopnemer | aanvoertemperatuur primair | [8 empty] | 1
dompelopnemer | aanvoertemperatuur secundair | [8 empty] | 1
warmtemeter DN40 | Energiemeter |  |  | 5
GKW Transport LBK's
warmtemeter DN40 | Energiemeter |  |  | 5
CV groep naverwarmers
warmtemeter DN20 | Energiemeter |  |  | 5
CV Transport LBK's
warmtemeter DN40 | Energiemeter |  |  | 5
Medische/technische gassen
bekab_4x0,8 | Buskoppeling |  |  | 15
di+ | melding perslucht |  |  |  |  | 1
di+ | melding stikstof |  |  |  |  | 1
di+ | melding helium |  |  |  |  | 1
Tracing riolering
tracing | elektrische leidingverwarming | [5 empty] | 1 |  | 1
Naregelingen algemeen
Voeding naregelingen
datacommunicatie naregelingen
Regelkast algemeen
Voeding regelkast | voeding regelkast
buitenopnemer | buitentemperatuur | [8 empty] | 1
di+ | Resetknop |  |  |  |  | 1
du | Storing urgent | [6 empty] | 1
du | Storing niet urgent | [6 empty] | 1
di+ | brandmelding BMC |  |  |  |  | 1
bekab_4x0,8 | datacommunicatie
du | installatie niet automatisch | [6 empty] | 1
Brandweerschakelaars ventilatie | brandschakelaars ventilatie |  |  |  |  | 4
di+ | stuurstroomautomaat 24V |  |  |  |  | 1
di+ | stuurstroomautomaat 230V |  |  |  |  | 1
di+ | netwachter |  |  |  |  | 1
di+ | wateroverlastsignalering |  |  |  |  | 1