## Append1
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Algemeen
1 | Reset storing |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Brandmelding |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Fasebewakingsrelais |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwateropwekking bouwdeel C
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep LBK feestzaal + BWD C + wijnkelder
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgoep fancoils, naverwarmers en vloerverw.
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwater
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Oplaadpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Boilertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur aanvoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwaterpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Koelmachine
1 | Uittredetemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intredetemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tracing |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep nakoelers + fancoils
1 | Transportpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep LBK feestzaal
1 | Transportpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep verdelers plafond + vloer
1 | Transportpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verdelers plafond |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur verdelers vloer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling wijnkelder
1 | Rookmelder kanaal |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Luchtkleppen |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | DX-koeler |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Bevochtiger |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Maximaal hygrostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Voeding LBK verlichting |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling bouwdeel C (incl. uitbreiding)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp twincoil |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer retour (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Voeding LBK verlichting |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | VAV toevoer brasserie (nieuw) |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV retour brasserie (nieuw) |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Luchtkwalitet brasserie (nieuw) |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Eib RS232 | - | -
1 | Luchtkwalitet proeflokaal 1 (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Luchtkwalitet proeflokaal 2 (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
VAV 1 | VAV toevoer ruimte -1.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte -1.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV toevoer ruimte -1.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte -1.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Change-over vloerverdeler 2
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Change-over vloerverdeler 4
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Kelder 4 ruimte -1.26
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Proeflokaal ruimte -1.30
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 1 ruimte -1.31
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 2 ruimte -1.32
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 7a ruimte -1.33
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 7b ruimte -1.34
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 7c ruimte -1.35
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte -1.40
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 3 ruimte -1.36
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder ruimte -1.37/-1.38
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Toiletten ruimte -1.41 t/m -1.43
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 5 ruimte -1.50
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 6 ruimte -1.52
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Proeflokaal ruimte -1.60
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Stralingsruimten ruimte -1.63
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fitnessruimte ruimte 0.80 fancoilunit 1
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Fitnessruimte ruimte 0.80 fancoilunit 2
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Fitnessruimte ruimte 0.80 vloer
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.83/0.84
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.81
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte 0.70 t/m 0.77
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.110
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte 1.91
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Gastenverblijf ruimte 1.100 fancoilunit
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer ruimte 1.101/1.102
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.111
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Gastenverblijf ruimte 1.90 fancoilunit
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer ruimte 1.91/1.92
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte 1.104
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Vuilwaterpomp DX-koelers
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilwaterpomp |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diverse meldingen
1 | Deurcontact wijnkelders |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing patchruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur technische ruimte |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing hydrofoor |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing break unit |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Berdrijf break unit |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoogwater koelmachine |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoogwater vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Zwembad |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Noodstroom bedrijf |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KNX koppeling ruimtetemperatuuropnemers
1 | KNX koppeling ruimtetemperatuuropnemers |  |  | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | Eib RS232 | - | -
Warmtepomp 1 4-pijps (nieuw)
1 | Warmtepomp 1 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
Warmtepomp 2 2-pijps (nieuw)
1 | Warmtepomp 2 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep CV retour |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW retour |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmtepomp 3 2-pijps (nieuw)
1 | Warmtepomp 3 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep CV retour |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW retour |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep (nieuw)
1 | Buffervat temperatuur laag |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur warmtepompen |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur CV ketels |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur installatie |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur installatie |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp 1 |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Transportpomp 2 |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ketelregeling (nieuw)
1 | Brandschakelaar |  | Installatieautomaat 230V/6A | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ketel 1 |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Ketel 2 |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur centraal |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur centraal |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmtapwater bereiding (nieuw)
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Booster warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Energiemanagement (nieuw)
1 | Koppeling EMS |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 63 | 134 | 56 | 66 |  |  |  | 56 | 66
Extra's in Regelpaneel
3 | Kastverlichting
Kleinmateriaal t.b.v. ombouw paneel
Naregeling Vloer + VAV begane grond vergader/private dining met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One CO2 zwart |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV klep aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | VAV klep retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter vloer | Levering derden |  | - | - | - | - | 1 | -
Naregeling fancoil begane grond vergader/private dining met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter koelen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Sturing fancoil unit 0-10V |  |  | - | - | - | - | - | 1
Naregeling fancoil 1e verd. hotelkamer 8 met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter koelen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Sturing fancoil unit 0-10V |  |  | - | - | - | - | - | 1
Naregeling Vloer
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloer | Levering derden |  | - | - | - | - | 1 | -
Naregeling Vloer
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloer | Levering derden |  | - | - | - | - | 1 | -
Naregeling fancoil 1e verd. hotelkamer 9 met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter koelen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Sturing fancoil unit 0-10V |  |  | - | - | - | - | - | 1
Algemeen
1 | Buitentemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Reset storing |  |  | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing laag urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Brandmelding |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilatie in-uit |  |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilatie in-uit |  |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwateropwekking bouwdeel A
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep LBK keuken + bouwdel A/B
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep klimaatplafond CV
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Maximaal thermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep change-over vloerverwarming
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Maximaal thermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep naverwarmers/radiatoren/vloer
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Vloerverwarming badkamer slaapkamer 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Vloerverwarming badkamer slaapkamer 2
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Vloerverwarming badkamer slaapkamer 3
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmtapwater
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Oplaadpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Boilertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur aanvoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwaterpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Koudeopwekking
1 | Aanvoertemperatuur centraal |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur centraal |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Expansieautomaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep klimaatplafond GKW
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur 2 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep change-over vloerkoeling
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur 2 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep LBK's
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep nakoelers
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Luchtbehandeling bouwdeel A&B
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp twincoil |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Maximaal hygrostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | VAV toevoer ruimte 0.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV toevoer ruimte 0.40 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV toevoer ruimte 0.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte 0.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte 0.40 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte 0.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Voeding LBK verlichting |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bedrijfskeuken ruimte 0.21
1 | VAV toevoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Leefkeuken ruimte 0.20
1 | VAV toevoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Drukverschilopemer afzuigkap |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Entree ruimte 0.10
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator entree |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter radiator gang |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Garderobe ruimte 0.11 / toiletten ruimte 0.12+0.13
1 | Afzuigtemperatuur/RV toilet |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV garderobe |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Trappenhuis ruimte 0.14
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Vloerverdeler trappenhuis ruimte 0.14
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Eetkamer ruimte 0.30
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Zitkamer ruimte 0.40
1 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond verdeler zitkamer ruimte 0.40
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil muziekkamer ruimte 0.41
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond muziekkamer ruimte 0.41
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Speelkamer ruimte 0.50
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Kelder ruimte 0.61
1 | Ruimtetemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Werkkamer ruimte 0.60
1 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond werkkamer ruimte 0.60
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Bibliotheek ruimte 0.63
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond bibliotheek ruimte 0.63
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Verkeersruimte ruimte 1.10
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Overloop ruimte 1.14
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator 1 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter radiator 2 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Overloop ruimte 1.15
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Werkkamer ruimte 1.20
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Klimaatplafond werkkamer ruimte 1.20
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Slaapkamer 1 ruimte 1.30
1 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Klimaatplafond slaapkamer 1 ruimte 1.30
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Dressing M ruimte 1.34
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer ruimte 1.33
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer ruimte 1.42
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Dressing ruimte 1.45
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Fancoil slaapkamer 2 ruimte 1.50
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer 2 ruimte 1.51
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond slaapkamer 3 ruimte 1.60
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Badkamer 3 ruimte 1.63
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil slaapkamer 4 ruimte 1.70
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Badkamer 4 ruimte 1.71
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil slaapkamer 5 ruimte 1.80
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Badkamer 5 ruimte 1.81
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Onbenoemd ruimte 2.13
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Onbenoemd ruimte 2.15
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil strijkkamer ruimte 2.17
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Strijkkamer ruimte 2.17
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Dressing ruimte 2.20
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Zonnebank ruimte 2.30
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Verdeler 1 vloerverwarming/koeling
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Kelder 4 ruimte -1.26
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Proeflokaal ruimte -1.30
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte -1.14
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte -1.10
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Speelkamer ruimte -1.20
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Vuilwaterpomp trap buiten
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vuilwaterput ruimte ketels
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte ketels |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vuilwaterpomp ruimte LBK
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte LBK |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vuilwaterpomp technische ruimte verdeler
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte verdeler |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diverse meldingen
1 | Bedrijf/storing noodstroom |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Gasdetectie |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur patch ruimte |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing patch ruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling toevoer brasserie kelder (nieuw)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter twincoil |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuur na WTW |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp change-over |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Retourtemperatuur change-over |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Standen regelaar |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling retour brasserie (3e verd & dak) (nieuw)
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 1 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 2 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
Luchtbehandeling toevoer fine dining (nieuw)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter twincoil |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuur na WTW |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp change-over |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Retourtemperatuur change-over |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Standen regelaar |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwater bereiding (nieuw)
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Booster warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Afzuigventilatie worstkamer ruimte -1.26 (nieuw)
1 | Afzuigventilator EC |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
Afvoerleidingen (nieuw)
1 | Tracing 1 |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vetlaagdikte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tracing 2 |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vetlaagdikte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 75 | 150 | 64 | 96 |  |  |  | 64 | 96
Extra's in Regelpaneel
3 | Kastverlichting
Kleinmateriaal t.b.v. ombouw paneel
Algemeen
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Luchtbehandeling toevoerChefs table (2e verd.)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter twincoil |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuur na WTW |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp change-over |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Retourtemperatuur change-over |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Standen regelaar |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling retour fine dining (dak)
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 1 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 2 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
Reserve IO
2 | Digitale ingang |  |  | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Digitale uitgang |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
2 | Analoge ingang |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Analoge uitgang |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 10 | 15 | 11 | 8 |  |  |  | 11 | 8
Extra's in Regelpaneel
1 | Transformator 230/24VAC
1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
1 | Kastverlichting + installatie automaat
2 | Hulprelais
1 | Installatie automaat 6A/10A/16A
1 | Tekeninghouder (kunststof)
1 | Deurtableau (kunststof 800/1000)
1 | AX1180 800X1000X300
1 | Hoofdschakelaar 63A
De interpretatie van de door jouw verstrekte informatie is conform de datapuntenlijst en deze is dan ook bepalend.
Algemeen
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Reserve IO
1 | Digitale ingang |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Digitale uitgang |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0
Extra's in Regelpaneel
1 | Transformator 230/24VAC
1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
1 | Kastverlichting + installatie automaat
2 | Hulprelais
1 | Installatie automaat 6A/10A/16A
1 | Tekeninghouder (kunststof)
1 | Deurtableau (kunststof 800/1000)
1 | Hoofdschakelaar inbouwmontage 25A
1 | AX1073 760X760X300
Pagina 38 van 40
Algemeen
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Verwarming & koeling
1 | Storing Splitunit afval opslag |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit emballage |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit opslag/linnen |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit personeelsruimte 1 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit personeelsruimte 2 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | E-radiator |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Luchtbehandeling
1 | Luchtbehandeling |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
Afzuigventilatie
1 | Afzuigventilator |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Reserve IO
2 | Digitale ingang |  |  | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Digitale uitgang |  |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
1 | Inleeswaarde |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Bacnet Ethernet | - | -
1 | Verzendwaarde |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Bacnet Ethernet | - | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 10 | 0 | 13 | 0 |  |  |  | 13 | 0
Pagina 39 van 40

## Page031
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Algemeen
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Verwarming & koeling
1 | Storing Splitunit afval opslag |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit emballage |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit opslag/linnen |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit personeelsruimte 1 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing Splitunit personeelsruimte 2 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | E-radiator |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Luchtbehandeling
1 | Luchtbehandeling |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
Afzuigventilatie
1 | Afzuigventilator |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Reserve IO
2 | Digitale ingang |  |  | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Digitale uitgang |  |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
1 | Inleeswaarde |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Bacnet Ethernet | - | -
1 | Verzendwaarde |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Bacnet Ethernet | - | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 10 | 0 | 13 | 0 |  |  |  | 13 | 0
Pagina 39 van 40

## Page030
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Algemeen
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Reserve IO
1 | Digitale ingang |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Digitale uitgang |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0
Extra's in Regelpaneel
1 | Transformator 230/24VAC
1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
1 | Kastverlichting + installatie automaat
2 | Hulprelais
1 | Installatie automaat 6A/10A/16A
1 | Tekeninghouder (kunststof)
1 | Deurtableau (kunststof 800/1000)
1 | Hoofdschakelaar inbouwmontage 25A
1 | AX1073 760X760X300
Pagina 38 van 40

## Page029
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Reserve IO
2 | Digitale ingang |  |  | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Digitale uitgang |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
2 | Analoge ingang |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Analoge uitgang |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 10 | 15 | 11 | 8 |  |  |  | 11 | 8
Extra's in Regelpaneel
1 | Transformator 230/24VAC
1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
1 | Kastverlichting + installatie automaat
2 | Hulprelais
1 | Installatie automaat 6A/10A/16A
1 | Tekeninghouder (kunststof)
1 | Deurtableau (kunststof 800/1000)
1 | AX1180 800X1000X300
1 | Hoofdschakelaar 63A
De interpretatie van de door jouw verstrekte informatie is conform de datapuntenlijst en deze is dan ook bepalend.

## Page028
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Algemeen
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Luchtbehandeling toevoerChefs table (2e verd.)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter twincoil |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuur na WTW |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp change-over |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Retourtemperatuur change-over |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Standen regelaar |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling retour fine dining (dak)
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 1 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 2 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1

## Page027
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Afzuigventilatie worstkamer ruimte -1.26 (nieuw)
1 | Afzuigventilator EC |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
Afvoerleidingen (nieuw)
1 | Tracing 1 |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vetlaagdikte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tracing 2 |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vetlaagdikte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 75 | 150 | 64 | 96 |  |  |  | 64 | 96
Extra's in Regelpaneel
3 | Kastverlichting
Kleinmateriaal t.b.v. ombouw paneel

## Page026
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Luchtbehandeling retour brasserie (3e verd & dak) (nieuw)
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 1 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter 2 opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
Luchtbehandeling toevoer fine dining (nieuw)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter twincoil |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuur na WTW |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp change-over |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Retourtemperatuur change-over |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Standen regelaar |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwater bereiding (nieuw)
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Booster warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -

## Page025
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Vuilwaterpomp technische ruimte verdeler
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte verdeler |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diverse meldingen
1 | Bedrijf/storing noodstroom |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Gasdetectie |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur patch ruimte |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing patch ruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling toevoer brasserie kelder (nieuw)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter twincoil |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuur na WTW |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp change-over |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Retourtemperatuur change-over |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Standen regelaar |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -

## Page024
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Verdeler 1 vloerverwarming/koeling
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Kelder 4 ruimte -1.26
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Proeflokaal ruimte -1.30
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte -1.14
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte -1.10
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Speelkamer ruimte -1.20
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Vuilwaterpomp trap buiten
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vuilwaterput ruimte ketels
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte ketels |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vuilwaterpomp ruimte LBK
1 | Storing vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte LBK |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Page023
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Badkamer 5 ruimte 1.81
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Onbenoemd ruimte 2.13
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Onbenoemd ruimte 2.15
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil strijkkamer ruimte 2.17
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Strijkkamer ruimte 2.17
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Dressing ruimte 2.20
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Zonnebank ruimte 2.30
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1

## Page022
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Klimaatplafond slaapkamer 3 ruimte 1.60
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Badkamer 3 ruimte 1.63
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil slaapkamer 4 ruimte 1.70
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Badkamer 4 ruimte 1.71
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil slaapkamer 5 ruimte 1.80
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Page021
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Badkamer ruimte 1.33
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer ruimte 1.42
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Dressing ruimte 1.45
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Fancoil slaapkamer 2 ruimte 1.50
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer 2 ruimte 1.51
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -

## Page020
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Overloop ruimte 1.14
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator 1 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter radiator 2 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Overloop ruimte 1.15
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Werkkamer ruimte 1.20
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Klimaatplafond werkkamer ruimte 1.20
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Slaapkamer 1 ruimte 1.30
1 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Klimaatplafond slaapkamer 1 ruimte 1.30
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Dressing M ruimte 1.34
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1

## Page019
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | Column5 | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Kelder ruimte 0.61
1 | Ruimtetemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Werkkamer ruimte 0.60
1 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter nakoeler |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond werkkamer ruimte 0.60
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Bibliotheek ruimte 0.63
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond bibliotheek ruimte 0.63
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Verkeersruimte ruimte 1.10
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Pagina 27 van 40

## Page018
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | Column5 | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Zitkamer ruimte 0.40
1 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter nakoeler |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond verdeler zitkamer ruimte 0.40
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fancoil muziekkamer ruimte 0.41
1 | Fancoilunit |  |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond muziekkamer ruimte 0.41
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter CV retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afsluiter GKW retour |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Speelkamer ruimte 0.50
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Pagina 26 van 40

## Page017
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Leefkeuken ruimte 0.20
1 | VAV toevoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Drukverschilopemer afzuigkap |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Entree ruimte 0.10
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator entree |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter radiator gang |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Garderobe ruimte 0.11 / toiletten ruimte 0.12+0.13
1 | Afzuigtemperatuur/RV toilet |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV garderobe |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Trappenhuis ruimte 0.14
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Vloerverdeler trappenhuis ruimte 0.14
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Eetkamer ruimte 0.30
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1

## Page016
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Luchtbehandeling bouwdeel A&B
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp twincoil |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Maximaal hygrostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | VAV toevoer ruimte 0.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV toevoer ruimte 0.40 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV toevoer ruimte 0.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte 0.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte 0.40 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte 0.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Voeding LBK verlichting |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bedrijfskeuken ruimte 0.21
1 | VAV toevoer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Page015
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Vloerverwarming badkamer slaapkamer 3
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmtapwater
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Oplaadpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Boilertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur aanvoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwaterpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Koudeopwekking
1 | Aanvoertemperatuur centraal |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur centraal |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Expansieautomaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep klimaatplafond GKW
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur 2 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep change-over vloerkoeling
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur 2 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep LBK's
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep nakoelers
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -

## Page014
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Algemeen
1 | Buitentemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Reset storing |  |  | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing laag urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Brandmelding |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilatie in-uit |  |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilatie in-uit |  |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwateropwekking bouwdeel A
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep LBK keuken + bouwdel A/B
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep klimaatplafond CV
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Maximaal thermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep change-over vloerverwarming
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Maximaal thermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep naverwarmers/radiatoren/vloer
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Vloerverwarming badkamer slaapkamer 1
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Vloerverwarming badkamer slaapkamer 2
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -

## Page013
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO
Naregeling Vloer
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloer | Levering derden |  | - | - | - | - | 1 | -
Naregeling fancoil 1e verd. hotelkamer 9 met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter koelen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Sturing fancoil unit 0-10V |  |  | - | - | - | - | - | 1

## Page012
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO
Naregeling Vloer + VAV begane grond vergader/private dining met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One CO2 zwart |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV klep aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | VAV klep retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter vloer | Levering derden |  | - | - | - | - | 1 | -
Naregeling fancoil begane grond vergader/private dining met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter koelen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Sturing fancoil unit 0-10V |  |  | - | - | - | - | - | 1
Naregeling fancoil 1e verd. hotelkamer 8 met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter koelen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Sturing fancoil unit 0-10V |  |  | - | - | - | - | - | 1
Naregeling Vloer
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloer | Levering derden |  | - | - | - | - | 1 | -

## Page011
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Warmtapwater bereiding (nieuw)
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Booster warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Energiemanagement (nieuw)
1 | Koppeling EMS |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 63 | 134 | 56 | 66 |  |  |  | 56 | 66
Extra's in Regelpaneel
3 | Kastverlichting
Kleinmateriaal t.b.v. ombouw paneel

## Page010
Aantal | Omschrijving | Column3 | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Warmtepomp 2 2-pijps (nieuw)
1 | Warmtepomp 2 |  |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep CV retour |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW retour |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmtepomp 3 2-pijps (nieuw)
1 | Warmtepomp 3 |  |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -
1 | Smoorklep CV aanvoer |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep CV retour |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep GKW retour |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep (nieuw)
1 | Buffervat temperatuur laag |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur warmtepompen |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur CV ketels |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur installatie |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur installatie |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp 1 |  |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Transportpomp 2 |  |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ketelregeling (nieuw)
1 | Brandschakelaar |  |  | Installatieautomaat 230V/6A | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ketel 1 | 0-10V (pompsturing uit ketel) |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Ketel 2 | 0-10V (pompsturing uit ketel) |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur centraal |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur centraal |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp |  |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -

## Page009
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Badkamer ruimte 1.91/1.92
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte 1.104
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Vuilwaterpomp DX-koelers
1 | Hoog water |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilwaterpomp |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diverse meldingen
1 | Deurcontact wijnkelders |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Wateroverlast technische ruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing patchruimte |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur technische ruimte |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing hydrofoor |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing break unit |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Berdrijf break unit |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoogwater koelmachine |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hoogwater vuilwaterput |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Zwembad |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Noodstroom bedrijf |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KNX koppeling ruimtetemperatuuropnemers
1 | KNX koppeling ruimtetemperatuuropnemers |  |  | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | Eib RS232 | - | -
Warmtepomp 1 4-pijps (nieuw)
1 | Warmtepomp 1 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 5 | ModbusM Ethernet | 1 | -

## Page008
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Ruimte 1.91
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Gastenverblijf ruimte 1.100 fancoilunit
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Badkamer ruimte 1.101/1.102
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Geschakelde voeding 230V/10A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.111
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Gastenverblijf ruimte 1.90 fancoilunit
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1

## Page007
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Fitnessruimte ruimte 0.80 fancoilunit 2
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Fitnessruimte ruimte 0.80 vloer
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.83/0.84
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.81
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
Ruimte 0.70 t/m 0.77
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.110
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter radiator |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1

## Page006
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Toiletten ruimte -1.41 t/m -1.43
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 5 ruimte -1.50
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 6 ruimte -1.52
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Proeflokaal ruimte -1.60
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Ruimtetemperatuur (KNX) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Stralingsruimten ruimte -1.63
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Fitnessruimte ruimte 0.80 fancoilunit 1
1 | Fancoilunit |  |  | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | -
1 | Regelafsluiter CV |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter GKW |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -

## Page005
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Wijnkelder 7a ruimte -1.33
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 7b ruimte -1.34
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 7c ruimte -1.35
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Ruimte -1.40
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 3 ruimte -1.36
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder ruimte -1.37/-1.38
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -

## Page004
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Change-over vloerverdeler 2
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Change-over vloerverdeler 4
1 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter CV retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afsluiter GKW retour |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Kelder 4 ruimte -1.26
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Proeflokaal ruimte -1.30
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 1 ruimte -1.31
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Wijnkelder 2 ruimte -1.32
1 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Plafondopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vloertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -

## Page003
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Luchtbehandeling bouwdeel C (incl. uitbreiding)
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp twincoil |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Drukopnemer twincoil |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur koeler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer inblaas (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer retour (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerluchtklep |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Voeding LBK verlichting |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | VAV toevoer brasserie (nieuw) |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV retour brasserie (nieuw) |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Luchtkwalitet brasserie (nieuw) |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Eib RS232 | - | -
1 | Luchtkwalitet proeflokaal 1 (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Luchtkwalitet proeflokaal 2 (nieuw) |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
VAV 1 | VAV toevoer ruimte -1.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte -1.30 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV toevoer ruimte -1.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | VAV afvoer ruimte -1.60 |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1

## Page002
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Transportgroep LBK feestzaal
1 | Transportpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep verdelers plafond + vloer
1 | Transportpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verdelers plafond |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur verdelers vloer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling wijnkelder
1 | Rookmelder kanaal |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanzuigtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Luchtkleppen |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | DX-koeler |  |  | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Bevochtiger |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Maximaal hygrostaat |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur/RV |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC |  |  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Voeding LBK verlichting |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Page001
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO_1 | AO_2
Algemeen
1 | Reset storing |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Brandmelding |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Fasebewakingsrelais |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwateropwekking bouwdeel C
1 | Retourtemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep LBK feestzaal + BWD C + wijnkelder
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgoep fancoils, naverwarmers en vloerverw.
1 | Aanvoertemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Warmtapwater
1 | Regelafsluiter |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Aanvoertemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur boiler |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Oplaadpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Boilertemperatuur 1 |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur aanvoer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwatertemperatuur retour |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tapwaterpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Koelmachine
1 | Uittredetemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intredetemperatuur |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tracing |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep nakoelers + fancoils
1 | Transportpomp |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -