## IO Lijst
Regelpaneel RK01 | [12 empty] | Interventie
Priva BlueID
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO | AO
Algemeen
1 | Buitentemperatuur/RV | QFA3160 |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Beschermkap TT/RV opnemer | AQF3100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Brandmelding |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Fasebewakingsrelais |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing stuurstroom automaten 230V |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing stuurstroom automaten 24V |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingen naregelingen begane grond |  | Installatieautomaat 230V/16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingen naregelingen 1e verdieping |  | Installatieautomaat 230V/16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingen naregelingen 2e verdieping |  | Installatieautomaat 230V/16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtepomp 1
1 | Warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 20 | 10 | Bacnet Ethernet | 2 | 1
1 | 3-wegregelafsluiter verdamper | M3P100FY |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 3-wegregelafsluiter condensor | M3P100FY |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtepomp 2
1 | Warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 20 | 10 | Bacnet Ethernet | 2 | 1
1 | 3-wegregelafsluiter | M3P100FY |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep aanvoer CV | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep retour CV | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep aanvoer GKW | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep retour GKW | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tracing | Levering derden | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmtepomp 3
1 | Warmtepomp |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 20 | 10 | Bacnet Ethernet | 2 | 1
1 | 3-wegregelafsluiter | M3P100FY |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep aanvoer CV | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep retour CV | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep aanvoer GKW | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep retour GKW | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Tracing | Levering derden | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep CV
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur laag | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer | QBE2003-P6 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vacuum ontgasser |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | Transportpomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep GKW
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur laag | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer | QBE2003-P6 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vacuum ontgasser |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | Transportpomp 1 |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Transportpomp 2 |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep CV/GKW luchtbehandeling
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep aanvoer CV | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep retour CV | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Smoorklep aanvoer GKW | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving smoorklep | DR24A-7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Smoorklep retour GKW | D6125N |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Hulpschakelaar | S1A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep CV naverwarming
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Transportgroep GKW watergekoelde condensors
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling 1
1 | Toevoerluchtklep | GCA126.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving twincoil | SKB60 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter twincoil | VXF22.80-100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur twincoil | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil | QBE2003-P6 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter CV/GKW | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp CV/GKW |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur CV/GKW | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur CV/GKW | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat | QAF81.6 |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuuropnemer na twincoil | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuuropnemer na batterij | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter bevochtiger |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Maximaal hygrostaat | QFM81.21 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC (2x) |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Vuilfilter opnemer inblaas | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaasluchtklep | GEB146.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Drukopnemer inblaas | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV | QFM2160 |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer retour | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourluchtklep | GEB146.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilteropnemer retour | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC (2x) |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Afblaastemperatuur | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afblaasluchtklep | GEB146.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Voeding LBK verlichting |  | Installatieautomaat 230V/10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling 2
1 | Toevoerluchtklep | GCA126.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving twincoil | SKB60 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Regelafsluiter twincoil | VXF22.80-100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp twincoil |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur twincoil | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur twincoil | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer twincoil | QBE2003-P6 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter CV/GKW | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Circulatiepomp CV/GKW |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur CV/GKW | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur CV/GKW | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat | QAF81.6 |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuuropnemer na twincoil | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Temperatuuropnemer na batterij | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter bevochtiger |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Maximaal hygrostaat | QFM81.21 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilator EC (2x) |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Vuilfilter opnemer inblaas | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaasluchtklep | GEB146.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Drukopnemer inblaas | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur/RV | QFM2160 |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer retour | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourluchtklep | GEB146.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Vuilfilteropnemer retour | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilator EC (2x) |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Afblaastemperatuur | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afblaasluchtklep | GEB146.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Voeding LBK verlichting |  | Installatieautomaat 230V/10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Technische ruimte
1 | Toevoerluchtklep | GCA126.1E |  | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Afvoerventilator EC |  | Toerengeregelde motor 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Ruimtetemperatuur | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
LAB Control systeem Trox
1 | VAV regeling trox |  |  | - | - | - | - | - | - | 200 | - | Bacnet Ethernet | - | -
Diverse meldingen
1 | Voeding bemetering |  | Installatieautomaat 230V/6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Watermeter algemeen | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Mbus RS232 | - | -
1 | Storing hydrofoor drinkwater |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | Storing hydrofoor bedrijfswater |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | Waterontharder 1 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | Waterontharder 2 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | Waterontharder 3 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | RO unit 1 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | RO unit 2 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
1 | RO unit 3 |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ModbusM(A) RS485 | - | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 51 | 51 | 38 | 14 |  |  |  | 38 | 14
Extra's in Regelpaneel
1 | Transformator 230/24VAC
1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
3 | Kastverlichting
5 | Hulprelais
3 | Installatie automaat 6A/10A/16A
3 | Slot staande kast met 2 sleutels
1 | Hoofdschakelaar 63A
1 | VX8204 1200X2000X400
Naregelingen
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur |  | B | ST | DI | AI | DO | AO
Ruimte 0.30 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 1
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 2 (1av/1rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 1
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 1
Ruimte 0.31 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 1
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 4 (2av/2rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 2
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.32 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 3
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 6 (3av/3rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 3
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.29 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 4
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 3
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 8 (4av/4rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 4
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 1
Ruimte 0.27 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 5
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 10 (5av/5rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 5
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 2
Ruimte 0.20 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 6
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 12 (6av/6rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 6
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 3
Ruimte 0.22 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 7
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 4
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 14 (7av/7rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 7
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.23 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 8
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 5
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 16 (8av/8rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 8
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 2
Ruimte 0.60 begane grond (typical 1) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 9
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 6
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 9
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 3
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 4
Ruimte 0.64 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 10
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 7
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 18 (9av/9rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 10
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 5
Ruimte 0.14 begane grond (typical 1A) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 11
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 11
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 5
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 6
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 7
Ruimte 0.57 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 12
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 8
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 20 (10av/10rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 12
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.56 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 13
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 9
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 22 (11av/11rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 13
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 8
Ruimte 0.25 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 14
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 24 (12av/12rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 14
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 4
Ruimte 0.42 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 15
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 10
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 26 (13av/13rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 15
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.41 begane grond (typical 1) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 16
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 11
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 16
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 9
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 10
Ruimte 0.33 begane grond (typical 1) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 17
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 12
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 17
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.34 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 18
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 13
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 28 (14av/14rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 18
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.35 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 19
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 14
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 30 (15av/15rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 19
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.36 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 20
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 15
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 31 (16av/15rt)
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 20
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 11
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 12
Ruimte 0.39 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 21
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 16
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 33 17av/16rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 21
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 13
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 14
Ruimte 0.37 begane grond (typical 1) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 22
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 22
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 6
Ruimte 0.38 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 23
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 17
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 35 18av/17rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 23
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.43 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 24
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 18
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 37 19av/18rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 24
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.55 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 25
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 19
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 39 20av/19rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 25
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.51 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 26
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 20
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 41 21av/20rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 26
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.52 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 27
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 21
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 43 22av/21rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 27
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.68 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 28
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 22
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 45 23av/22rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 28
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.65 begane grond (typical 4) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 29
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 23
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 47 24av/23rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 29
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 0.65 begane grond (typical 4) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 30
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 30
1 | Storing fancoilunit | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | -
1 | Sturing fancoilunit | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
Ruimte 1.23 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 31
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 24
3 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 49 25av/24rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 31
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 15
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 16
1 | Terugmelding brandklep 3 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 17
Ruimte 1.24 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 32
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 25
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 51 26av/25rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 32
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 18
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 19
Ruimte 1.25 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 33
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 26
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 53 27av/26rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 33
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 20
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 21
Ruimte 1.26 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 34
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 27
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 55 28av/27rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 34
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.27 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 35
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 28
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 57 29av/28rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 35
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.28 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 36
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 59 30av/29rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 36
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 7
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 22
Ruimte 1.29 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 37
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 29
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 61 31av/30rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 37
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 23
Ruimte 1.30 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 38
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 30
3 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 63 32av/31rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 38
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 24
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 25
1 | Terugmelding brandklep 3 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 26
Ruimte 1.31 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 39
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 31
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 65 33av/32rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 39
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 27
Ruimte 1.44 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 40
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 32
3 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 66 34av/32rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 40
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 28
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 29
1 | Terugmelding brandklep 3 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 30
Ruimte 1.46 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 41
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 68 35av/33rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 41
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 8
Ruimte 1.47 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 42
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 33
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 70 36av/34rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 42
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.48 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 43
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 34
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 71 37av/34rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 43
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.43 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 44
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 73 38av/35rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 44
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 9
Ruimte 1.49 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 45
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 35
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 74 39av/35rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 45
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.06 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 46
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 75 40av/35rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 46
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 10
Ruimte 1.41 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 47
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 36
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 77 41av/36rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 47
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.50 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 48
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 37
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 79 42av/37rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 48
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.51 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 49
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 38
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 81 43av/38rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 49
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.52 begane grond (typical 4) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 50
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 39
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 83 44av/39rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 50
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.52 begane grond (typical 4) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 51
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 51
1 | Storing fancoilunit | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 1
1 | Sturing fancoilunit | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 1
Ruimte 1.53 begane grond (typical 4) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 52
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 40
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 85 45av/40rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 52
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 54
Ruimte 1.53 begane grond (typical 4) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 53
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter koeler | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 53
1 | Storing fancoilunit | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 2
1 | Sturing fancoilunit | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 2
Ruimte 1.40A begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 54
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 86 46av/40rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 54
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 11
Ruimte 1.40B begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 55
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 41
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 87 47av/40rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 55
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.39 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 56
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 42
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 89 48av/41rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 56
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.37 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 57
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 43
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour (2x) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 93 50av/43rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 57
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 1.54 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 58
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 44
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 95 51av/44rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 58
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 31
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 32
Ruimte 2.21 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 59
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 45
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 97 52av/45rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 59
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.22 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 60
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 46
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 99 53av/46rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 60
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.23 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 61
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 47
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 101 54av/47rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 61
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.24 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 62
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 48
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 103 55av/48rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 62
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 33
Ruimte 2.25 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 63
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 49
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 105 56av/49rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 63
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.26 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 64
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 107 57av/50rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 64
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 12
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 34
Ruimte 2.27 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 65
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 50
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 109 58av/51rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 65
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.28 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 66
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 51
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 111 59av/52rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 66
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.29 begane grond (typical 1) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 67
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 52
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 67
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 35
Ruimte 2.47 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 68
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 53
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 113 60av/53rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 68
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 36
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 37
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | -
Ruimte 2.48 begane grond (typical 1) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 69
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 69
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 13
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 38
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 39
Ruimte 2.45 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 70
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 54
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 115 61av/54rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 70
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 40
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 41
Ruimte 2.49 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 71
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 55
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 117 62av/55rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 71
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 42
Ruimte 2.50 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 72
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 118 63av/55rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 72
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 14
Ruimte 2.44 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 73
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 56
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 120 64av/56rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 73
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.06 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 74
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV toevoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 121 65av/56rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 74
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 15
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 43
Ruimte 2.43 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 75
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 57
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 123 66av/57rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 75
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.51 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 76
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 58
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 124 67av/57rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 76
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.41 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 77
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 59
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 126 68av/58rt
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 77
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 44
Ruimte 2.40 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 78
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 60
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 128 69av/59rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 78
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 45
Ruimte 2.39 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 79
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 61
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 130 70av/60rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 79
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 46
Ruimte 2.53 begane grond (typical 3) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 80
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 131 71av/60rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 80
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuuropnemer | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | [5 empty] | 16
Ruimte 2.54 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 81
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 62
1 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 133 72av/61rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 81
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 47
Ruimte 2.37 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 82
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 63
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 135 73av/62rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 82
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.36 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 83
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 64
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 137 74av/63rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 83
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
Ruimte 2.35 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 84
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 65
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 139 75av/64rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 84
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 48
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 49
Ruimte 2.34 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 85
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 66
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 141 76av/65rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 85
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 50
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 51
Ruimte 2.32 begane grond (typical 2) met plattegrond
1 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 86
1 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Touchpoint One zwart |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 67
2 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
1 | VAV aanvoer/retour | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 143 77av/66rt
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmen | CQ24A |  | - | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 86
1 | Regelafsluiter verwarmen | C215QP-D |  | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen | ZR2315 |  | - | - | - | - | - | -
1 | Terugmelding brandklep 1 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 52
1 | Terugmelding brandklep 2 | Levering derden |  | - | - | 1 | - | - | - | [5 empty] | 53