## IO Lijst
Regelpaneel RK01 | [12 empty] | Interventie
Priva BlueID
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO | AO
Onderstation Algemeen
1 | Buitentemperatuur | [5 empty] | 1
1 | Reset storing |  | Reset drukknop |  |  | 1
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Overwerktimerbedr.geb.& LBK |  |  |  |  | 1
1 | Overwerktimer kantoor & LBK kantoor |  |  |  |  | 1
1 | Voedingen naregelingen |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA
Warmteopwekking
1 | Warmteopwekking |  | Voeding levering derden | [6 empty] | 15 | 5 | ModbusM RS485
Radiatorgroep kantoren + LBK 1
1 | Aandrijving regelafsluiter | SKB60 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Regelafsluiter | VXF22.6563
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Ruimtetemperatuur | QAA24 |  |  |  |  | 1
1 | Overwerktimer | DOTU/1 |  |  |  | 1
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
Radiatorgroep gr.bedr.geb
1 | Aandrijving regelafsluiter | SKB60 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Regelafsluiter | VXF22.6563
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Ruimtetemperatuur | QAA24 |  |  |  |  | 1
1 | Overwerktimer | DOTU/1 |  |  |  | 1
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
LBK 1 kantoor
1 | Mengkleppensectie | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Vuilfilterschakelaar toevoer |  |  |  | 1
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmer | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  | Toerengeregelde motor 230V/6A |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Vorstthermostaat |  |  |  | 1
1 | Toevoerventilator |  | Motorgroep dahlander 4,0 kW |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Drukverschilschakelaar toevoerventilator |  |  |  | 1
1 | Inblaastemperatuur | [5 empty] | 1
1 | Ruimtetemperatuur | [5 empty] | 1
1 | Afvoerventilator |  | Motorgroep dahlander 4,0 kW |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Afzuigventilator toiletten |  | Motorgroep 0,55kW |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LBK 2 Kantine
1 | Mengkleppensectie | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Vuilfilterschakelaar toevoer |  |  |  | 1
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmer | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  | Toerengeregelde motor 230V/6A |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Vorstthermostaat |  |  |  | 1
1 | Toevoerventilator |  | Motorgroep dahlander 2,2 kW |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
1 | Inblaastemperatuur | [5 empty] | 1
1 | Retourtemperatuur | [5 empty] | 1
1 | Afvoerventilator |  | Motorgroep dahlander 2,2 kW |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
1 | Afzuigventilator keuken |  | Motorgroep 0,55kW |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
LBK 3 NPD/O&O/Drogers
1 | Toevoerluchtklep | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Vuilfilterschakelaar toevoer |  |  |  | 1
1 | Aandrijving regelafsluiter verwarmer | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Circulatiepomp verwarmer |  | Toerengeregelde motor 230V/6A |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Vorstthermostaat |  |  |  | 1
1 | Toevoerventilator |  | Motorgroep 2,2kW |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Inblaastemperatuur | [5 empty] | 1
1 | Afzuigventilatoren 1 + 2 + 3 |  | Voeding levering derden |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Voeding afzuigventilatoren |  | Motorgroep 0,55kW
Regeling tekenkamer
1 | Aandrijving regelafsluiter | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Ruimtetemperatuur | [5 empty] | 1
Luchtbehandeling nieuw
1 | Luchtbehandeling |  | Voeding levering derden | [6 empty] | 15 | 5 | ModbusM RS485
Naverwarmers magazijn
2 | Temperatuurschakelaars |  |  |  | 2
1 | Naverwarmers |  | Voeding levering derden |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Voedingen naverwarmers |  | Motorgroep 0,18kW
Afzuigventilatoren was&kleedruimte
1 | Afzuigventilator was/kleedruimte |  | Motorgroep dahlander 2,2 kW |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
1 | Afzuigventilator sondeerruimte |  | Motorgroep 0,25kW |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
1 | Afzuigventilator repro |  | Motorgroep 1,5kW |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1 | Afzuigventilator elektrisch kantoor |  | Motorgroep 0,06kW |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 34 | 13 | 26 | 8 |  |  |  | 26 | 8
Extra's in Regelpaneel
1 | Transformator 230/24VAC
1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
1 | Kastverlichting + installatie automaat
2 | Hulprelais
1 | Installatie automaat 6A/10A/16A
1 | Tekeninghouder (metaal)
1 | Deurtableau (metaal 600/800)
1 | VX8005 1000X2000X500
1 | Hoofdschakelaar 63A
Naregelingen
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur |  | B | ST | DI | AI | DO | AO
Naregeling naverwarmer met plattegrond
41 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden
41 | Voedingsmodule CX PS23030E GST18
41 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer
41 | Aandrijving afsluiter naverwarmer | CQ24A | [5 empty] | 1
41 | Afsluiter verwarmen | C215QJ
82 | Koppelingen | ZR2315
41 | Ruimtetemperatuur | QAA24 |  |  |  |  | 1
Naregeling VAV met plattegrond
4 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden
4 | Voedingsmodule CX PS23030E GST18
4 | Aanvullende meting Comforte CX
4 | Aandrijving afsluiter naverwarmer | CQ24A | [5 empty] | 1
4 | Afsluiter verwarmen | C215QJ
8 | Koppelingen | ZR2315
4 | Ruimteopnemer TT/CO2/VOC | QPA2060 |  |  |  |  | 2
4 | Aansturing VAV luchtklep | [7 empty] | 1