## IO Lijst
Regelpaneel RK01 | [12 empty] | Interventie
Priva BlueID
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur | Regelpaneel | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO | AO
Algemeen
1 | Buitentemperatuur/RV | QFA3160 |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Beschermkap TT/RV opnemer | AQF3100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Reset storing |  | Reset drukknop | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing laag urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Storing hoog urgent |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Brandmelding |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Toevoerventilatie in-uit |  |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Afvoerventilatie in-uit |  |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Installatie niet automatisch |  | Signaleringslamp | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Overwerktimer hal | DOT-U/1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Overwerktimer kantoor | DOT-U/1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Voedingen naregelingen |  | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Warmtepomp kantoor
1 | Aandrijving regelafsluiter | SAV81.00 |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Regelafsluiter | VXF42.150-400 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Hulpschakelaar | ASC10.51 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aandrijving regelafsluiter | SAV81.00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Regelafsluiter | VXF42.150-400 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Hulpschakelaar | ASC10.51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Warmtepomp |  | Voeding levering derden | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 15 | 5 | ModbusM(A) RS485 | 2 | -
1 | Drukopnemer | QBE2003-P6 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Uittredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Installatieautomaat 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Regelafsluiter warmtepomp | M3P100FY |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Tracing | Levering derden | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Warmteverdeling transportgroep
1 | Uittredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur laag | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur midden | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Koudeverdeling transportgroep
1 | Uittredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur laag | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur midden | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Voorregeling klimaatplafonds CV
1 | Intelligentvalve | EVF4U20E065 |  | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | Bacnet Ethernet | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Voorregeling klimaatplafonds GKW
1 | Intelligentvalve | EVF4U20E065 |  | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | Bacnet Ethernet | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Voorregeling fancoilunit's CV
1 | Intelligentvalve | EVF4U20E065 |  | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | Bacnet Ethernet | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Voorregeling fancoilunit's GKW
1 | Intelligentvalve | EVF4U20E065 |  | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | Bacnet Ethernet | - | 1
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Warmtepomp warehouse
1 | Warmtepomp |  | Voeding levering derden | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 15 | 5 | ModbusM(B) RS485 | 2 | -
1 | Drukopnemer | QBE2003-P6 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Uittredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intredetemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Installatieautomaat 400V/6A | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
1 | Regelafsluiter warmtepomp | M3P80FY |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
1 | Tracing | Levering derden | Voeding 230V/16A/30mA 6KA | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Transportgroep biddle unit's warehouse
1 | Buffervat temperatuur laag | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur midden | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Buffervat temperatuur hoog | QAP22 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Kabelborgveer | Kabelborgveer |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | RVS dompelbuis | ALT-SS450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Transportpomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
Luchtbehandeling keuken
1 | Luchtbehandeling |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
Change-over batterij LBK keuken
2 | Aandrijving regelafsluiter | GMA121.9E |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
2 | Regelafsluiter | VBG60.50-73T |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen VBG | ALG502B |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp |  | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat | QAF81.6 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intelligent valve | EVG4U10E050 |  | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5 | Bacnet Ethernet | - | 1
2 | Beschermhuls | EZT-M40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Koppelingen | ALG502B |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Luchtbehandeling CEO kantoor
1 | WTW unit |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
Luchtbehandeling warehouse 1
1 | WTW unit |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
Luchtbehandeling warehouse 2
1 | WTW unit |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 5 | Bacnet Ethernet | 1 | -
Biddle-units warehouse
4 | WTW unit |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | Bacnet Ethernet | - | -
Luchtbehandeling kantoren
1 | Toevoerluchtklep via ventilator | GCA126.1E |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer toevoer | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Warmtewiel |  | Voeding 230V/6A (0-10V) | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
2 | Aandrijving regelafsluiter | GMA121.9E |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
2 | Regelafsluiter | VBG60.50-73T |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Koppelingen VBG | ALG502B |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Circulatiepomp | - | Toerengeregelde motor 230V/6A | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
1 | Aanvoertemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur | QAE2120.010 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vorstthermostaat | QAF81.6 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Intelligent valve | EVG4U10E050 |  | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5 | Bacnet Ethernet | - | 1
2 | Beschermhuls | EZT-M40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Koppelingen | ALG502B |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Toevoerventilator EC | - | Installatieautomaat 400V/10A | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3
1 | Drukopnemer inblaas | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Inblaastemperatuur | QAM2120.040 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Retourtemperatuur / RV | QFM2160 |  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Drukopnemer retour | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | Vuilfilter opnemer retour | QBM2030-5 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
3 | Afvoerventilator EC |  | Installatieautomaat 400V/10A | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3
1 | Afvoerluchtklep via ventilator | GCA126.1E |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bemetering
1 | Voeding bemetering |  | Installatieautomaat 230V/6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Warmte/koudemeter fancoils cv begane grond | UH50-C70-00 [5] |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Mbus RS232 | - | -
1 | Warmte/koudemeter fancoils gkw begane grond | UH50-C70-00 [5] |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Mbus RS232 | - | -
1 | Warmte/koudemeter klimaatplafond cv 1e verdieping | UH50-C70-00 [5] |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Mbus RS232 | - | -
1 | Warmte/koudemeter klimaatplafond gkw 1e verdieping | UH50-C70-00 [5] |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Mbus RS232 | - | -
1 | Warmte/koudemeter klimaatplafond cv 2e verdieping | UH50-C70-00 [5] |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Mbus RS232 | - | -
1 | Warmte/koudemeter klimaatplafond gkw 2e verdieping | UH50-C70-00 [5] |  | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Mbus RS232 | - | -
6 | Warmte/koudemeter mbus module | WZU-MB G4 M-bus module [5] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Warmte/koudemeter voeding | WZU-AC110/230-15 Netvoeding voor UH50 [5] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Warmte/koudemeter adaptor | WZT-S100 Beschermhuls G1/2 x G1/4 100mm [5] |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | kWh meter regelpaneel | iEM3350 125A Modbus [3] |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM(D) RS485 | - | -
1 | kWh-meter OVK begane grond | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter OVK 1e verdieping | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter OVK 2e verdieping | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter HVK 1 | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter HVK 2 | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter PV installatie | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter warmtepomp kantoor | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter warmtepomp hal | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
1 | kWh-meter MER/SER ruimte | Levering derden |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ModbusM RS485 | - | -
Diversen
8 | IO module 8 DI t.b.v. E-verdeler | EM1.8D |  | - | - | - | - | - | - | 64 | - | ModbusM(C) RS485 | - | -
8 | IO module 8 DO t.b.v. E-verdeler | EM1.8R |  | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ModbusM(C) RS485 | - | -
1 | MIVA noodoproep |  |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Grijswaterinstallatie |  | Voeding levering derden | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Storing Splitunit serverruimte |  | Voeding levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Ruimtetemperatuur serverruimte | QAA24 |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
12 | Overspanningsbeveiliging E-installatie |  |  | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Totaal aantal I/O |  |  |  |  | 56 | 47 | 36 | 17 |  |  |  | 36 | 17
Extra's in Regelpaneel
3 | Transformator 230/24VAC
1 | Dubbel WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
2 | Kastverlichting + installatie automaat
4 | Hulprelais
2 | Installatie automaat 6A/10A/16A
1 | Tekeninghouder (metaal)
1 | Deurtableau (metaal 600/800)
1 | Transformator 230V/24VAC
1 | Kastventilatie en rooster 48m/h
1 | Montage tussenplaat 2000 hoog
2 | VX8804 800X2000X400
1 | Stroomverdeler 250A
1 | Hoofdschakelaar 125A
Naregelingen
Aantal | Omschrijving | Veldapparatuur |  | B | ST | DI | AI | DO | AO
Fancoil unit's begane grond met plattegrond
42 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
42 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
18 | Touchpoint One CO2 wit |  |  | - | - | - | - | - | -
18 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
18 | AO module CX AO2-1 BST14 + SC |  |  | - | - | - | - | - | -
42 | Priva Blue ID toegankelijke CX analoge uitgang |  |  | - | - | - | - | - | -
18 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
42 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
42 | Fancoilunit (eigen regeling) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
18 | VAV klep aanvoer (master) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
18 | Terugmelding aanvoer VAV |  |  | - | - | - | 1 | - | -
18 | VAV klep retour (slave) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | -
18 | Terugmelding retour VAV |  |  | - | - | - | 1 | - | -
42 | 6-wegregelafsluiter | EP020R-R6+BAC |  | - | - | - | - | - | 1
252 | Koppelingen | ZR2320 |  | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond 1e verdieping met plattegrond
32 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
32 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
16 | Touchpoint One CO2 wit |  |  | - | - | - | - | - | -
16 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
16 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
32 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
16 | VAV klep aanvoer (master) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
16 | Terugmelding aanvoer VAV |  |  | - | - | - | 1 | - | -
16 | VAV klep retour (slave) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | -
16 | Terugmelding retour VAV |  |  | - | - | - | 1 | - | -
32 | 6-wegregelafsluiter | EP020R-R6+BAC |  | - | - | - | - | - | 1
192 | Koppelingen | ZR2320 |  | - | - | - | - | - | -
Klimaatplafond 2e verdieping met plattegrond
28 | Comforte CX2 Basismodule |  | Voeding levering derden | - | - | - | - | - | -
28 | Voedingsmodule CX PS230-30E GST18 |  |  | - | - | - | - | - | -
14 | Touchpoint One CO2 wit |  |  | - | - | - | - | - | -
14 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
14 | Aanvullende meting Comforte CX |  |  | - | - | - | - | - | -
28 | Naregeling op natobaan inclusief aansluitsnoer |  |  | - | - | - | - | - | -
14 | VAV klep aanvoer (master) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | 1
14 | Terugmelding aanvoer VAV |  |  | - | - | - | 1 | - | -
14 | VAV klep retour (slave) | Levering derden |  | - | - | - | - | - | -
14 | Terugmelding retour VAV |  |  | - | - | - | 1 | - | -
28 | 6-wegregelafsluiter | EP020R-R6+BAC |  | - | - | - | - | - | 1
168 | Koppelingen | ZR2320 |  | - | - | - | - | - | -