## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 4
proces 000
1 | Buitentemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
2 | Reset storing |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
3 | Toevoerventilatie in-uit [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
4 | Afvoerventilatie in-uit [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
5 | Installatie niet automatisch |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
6 | Overwerktimer hal |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
7 | Overwerktimer kantoor |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
8 | Voedingen naregelingen voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
9 | Aandrijving regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
10 | Hulpschakelaar [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
11 | Warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
12 | Warmtepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
13 | Drukopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
14 | Uittredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
15 | Intredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
16 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
17 | Regelafsluiter warmtepomp |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
18 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
19 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
20 | Uittredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
21 | Intredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
22 | Buffervat temperatuur laag |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
23 | Buffervat temperatuur midden |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
24 | Buffervat temperatuur hoog |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
25 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
26 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
27 | Transportpomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
28 | Uittredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
29 | Intredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
30 | Buffervat temperatuur laag |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
31 | Buffervat temperatuur midden |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
32 | Buffervat temperatuur hoog |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
33 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
34 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
35 | Transportpomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
36 | Intelligentvalve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
37 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
38 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
39 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
40 | Intelligentvalve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
41 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
42 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
43 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
44 | Intelligentvalve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
45 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
46 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
47 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
48 | Intelligentvalve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
49 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
50 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
51 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
52 | Warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
53 | Warmtepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
54 | Drukopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
55 | Uittredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
56 | Intredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
57 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
58 | Regelafsluiter warmtepomp |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
59 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
60 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
61 | Buffervat temperatuur laag |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
62 | Buffervat temperatuur midden |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
63 | Buffervat temperatuur hoog |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
64 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
65 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
66 | Transportpomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
67 | Luchtbehandeling BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
68 | Luchtbehandeling |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
69 | Aandrijving regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
70 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
71 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
72 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
73 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
74 | Intelligent valve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
75 | WTW unit BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
76 | WTW unit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
77 | WTW unit BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
78 | WTW unit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
79 | WTW unit BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
80 | WTW unit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
81 | WTW unit BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
82 | Toevoerluchtklep via ventilator |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
83 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
84 | Warmtewiel voeding | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
85 | Warmtewiel |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
86 | Aandrijving regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
87 | Circulatiepomp |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
88 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
89 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
90 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
91 | Intelligent valve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
92 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
93 | Drukopnemer inblaas |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
94 | Inblaastemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
95 | Retourtemperatuur / RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
96 | Drukopnemer retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
97 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
98 | Afvoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
99 | Afvoerluchtklep via ventilator |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
100 | Warmte/koudemeter fancoils cv begane grond 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
101 | Warmte/koudemeter fancoils cv begane grond MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
102 | Warmte/koudemeter fancoils gkw begane grond 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
103 | Warmte/koudemeter fancoils gkw begane grond MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
104 | Warmte/koudemeter klimaatplafond cv 1e verdieping 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
105 | Warmte/koudemeter klimaatplafond cv 1e verdieping MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
106 | Warmte/koudemeter klimaatplafond gkw 1e verdieping 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
107 | Warmte/koudemeter klimaatplafond gkw 1e verdieping MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
108 | Warmte/koudemeter klimaatplafond cv 2e verdieping 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
109 | Warmte/koudemeter klimaatplafond cv 2e verdieping MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
110 | Warmte/koudemeter klimaatplafond gkw 2e verdieping 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
111 | Warmte/koudemeter klimaatplafond gkw 2e verdieping MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
112 | Warmte/koudemeter mbus module 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
113 | Warmte/koudemeter voeding 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
114 | Warmte/koudemeter adaptor 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
115 | kWh meter regelpaneel MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
116 | kWh-meter OVK begane grond 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
117 | kWh-meter OVK begane grond MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
118 | kWh-meter OVK 1e verdieping 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
119 | kWh-meter OVK 1e verdieping MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
120 | kWh-meter OVK 2e verdieping 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
121 | kWh-meter OVK 2e verdieping MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
122 | kWh-meter HVK 1 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
123 | kWh-meter HVK 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
124 | kWh-meter HVK 2 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
125 | kWh-meter HVK 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
126 | kWh-meter PV installatie 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
127 | kWh-meter PV installatie MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
128 | kWh-meter warmtepomp kantoor 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
129 | kWh-meter warmtepomp kantoor MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
130 | kWh-meter warmtepomp hal 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
131 | kWh-meter warmtepomp hal MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
132 | kWh-meter MER/SER ruimte 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
133 | kWh-meter MER/SER ruimte MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
134 | IO module 8 DI t.b.v. E-verdeler MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
135 | IO module 8 DO t.b.v. E-verdeler MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
136 | MIVA noodoproep |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
137 | Grijswaterinstallatie [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
138 | Storing Splitunit serverruimte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
139 | Ruimtetemperatuur serverruimte |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
140 | Overspanningsbeveiliging E-installatie [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
141 | Totaal aantal I/O |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
142 | Fancoilunit (eigen regeling) |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
143 | VAV klep aanvoer (master) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
144 | Terugmelding aanvoer VAV |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
145 | VAV klep retour (slave) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
146 | Terugmelding retour VAV |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
147 | 6-wegregelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
148 | VAV klep aanvoer (master) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
149 | Terugmelding aanvoer VAV |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
150 | VAV klep retour (slave) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
151 | Terugmelding retour VAV |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
152 | 6-wegregelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
153 | VAV klep aanvoer (master) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
154 | Terugmelding aanvoer VAV |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
155 | VAV klep retour (slave) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
156 | Terugmelding retour VAV |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
157 | 6-wegregelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Onderstation algemeen
158 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco