## Table004 (Page 2)
Proces-code | Omschrijving | DI | DO | AI | AO | data | Voeding E | P (kW) | Fabricaat | Type
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| CV distributie |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| GKW distributie |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| bewaking |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| Systeemdruk |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE2003-P4 / AQB2001 / AQB2004
| Deelstroomfilter vrijgave / sign/voeding | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,0 | wtb
| Deelstroomfilter drukverschilopnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Ontgasser signalering/voeding | 1 | [5 empty] | 1,0 | wtb
| Drukverschilopnemer CV-net |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Drukverschilopnemer GKW-net |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Drukverschilopnemer filter1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Drukverschilopnemer filter2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Algemeen | . | . | . | . | . |  | . | . | .
| Buitentemp. / RV opnemer |  |  | 2 |  |  |  |  | Siemens | QFA3160 + AQF3100
| Voeding onderstation | [6 empty] | 0,50
| Reset storingen | 1
| Storing urgent |  | 1
| Storing niet urgent |  | 1
| Brandmelding tbv W installatie | 1 | [7 empty] | Kabel aangeleverd bij RK door E
| Brandventilatieschakelaar In bij brand | 1
| Brandventilatieschakelaar uit bij brand | 1
| Signalering brandmelding aanwezig |  | 1
| Watchdog |  | 1
| Signalering interventie niet automatisch | 1
| Installatieautomaten niet automatisch | 1
| Netwachter | 1
|  | 50 | 35 | 34 | 13 | 30 |  | 20
132

## Table002 (Page 1)
Proces-code | Omschrijving | DI | DO | AI | AO | data | Voeding E | P (kW) | Fabricaat | Type
| WP lucht/water |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| warmtepomp | 1 | 2 |  | 1 | 5 | E |  | wtb
| 3-wegregelafsluiter DN 80 |  |  |  | 1 |  |  |  | Siemens | MXF461.80-50
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| tracing | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,0 | wtb
| energiemeter DN80 |  |  |  |  | 5 |  |  | Kamstrup
| Intredetemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Uitredetemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| WP lucht/water |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| warmtepomp | 1 | 2 |  | 1 | 5 | E |  | wtb
| 3-wegregelafsluiter DN 80 |  |  |  | 1 |  |  |  | Siemens | MXF461.80-50
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| tracing | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,0 | wtb
| energiemeter DN80 |  |  |  |  | 5 |  |  | Kamstrup
| Intredetemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Uitredetemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| WP lucht/water |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| warmtepomp | 1 | 2 |  | 1 | 5 | E |  | wtb
| 3-wegregelafsluiter DN 80 |  |  |  | 1 |  |  |  | Siemens | MXF461.80-50
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| tracing | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,0 | wtb
| energiemeter DN80 |  |  |  |  | 5 |  |  | Kamstrup
| Intredetemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Uitredetemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Omschakel-afsluiters |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| Open/dicht afsluiter 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 4 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 5 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 6 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Buffervat deel 1 |  | . | . | . | . | . | . | . | .
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Omschakel-afsluiters |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| Open/dicht afsluiter 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 3 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter 4 | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Buffervat deel 2 |  | . | . | . | . | . | . | . | .
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemp.opnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QAE2120.010
| CV distributie |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| GKW distributie |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| pomp | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2,0 | wtb
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| Open/dicht afsluiter | 2 | 1 | [5 empty] | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51
| bewaking |  |  | . | . | . | . | . | . | .
| Systeemdruk |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE2003-P4 / AQB2001 / AQB2004
| Deelstroomfilter vrijgave / sign/voeding | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,0 | wtb
| Deelstroomfilter drukverschilopnemer |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Ontgasser signalering/voeding | 1 | [5 empty] | 1,0 | wtb
| Drukverschilopnemer CV-net |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Drukverschilopnemer GKW-net |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Drukverschilopnemer filter1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Drukverschilopnemer filter2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002
| Algemeen | . | . | . | . | . |  | . | . | .
| Buitentemp. / RV opnemer |  |  | 2 |  |  |  |  | Siemens | QFA3160 + AQF3100
| Voeding onderstation | [6 empty] | 0,50
| Reset storingen | 1
| Storing urgent |  | 1
| Storing niet urgent |  | 1
| Brandmelding tbv W installatie | 1 | [7 empty] | Kabel aangeleverd bij RK door E
| Brandventilatieschakelaar In bij brand | 1
| Brandventilatieschakelaar uit bij brand | 1
| Signalering brandmelding aanwezig |  | 1
| Watchdog |  | 1
| Signalering interventie niet automatisch | 1
| Installatieautomaten niet automatisch | 1
| Netwachter | 1
|  | 50 | 35 | 34 | 13 | 30 |  | 20
132