## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 3
proces 000
1 | WP lucht/water MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
2 | warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
3 | warmtepomp |  |  | 3x2x0,8
4 | 3-wegregelafsluiter DN 80 |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
5 | pomp |  |  | 3x2x0,8
6 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
7 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
8 | energiemeter DN80 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
9 | energiemeter DN80 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
10 | Intredetemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
11 | Uitredetemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
12 | WP lucht/water MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
13 | warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
14 | warmtepomp |  |  | 3x2x0,8
15 | 3-wegregelafsluiter DN 80 |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
16 | pomp |  |  | 3x2x0,8
17 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
18 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
19 | energiemeter DN80 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
20 | energiemeter DN80 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
21 | Intredetemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
22 | Uitredetemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
23 | WP lucht/water MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
24 | warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
25 | warmtepomp |  |  | 3x2x0,8
26 | 3-wegregelafsluiter DN 80 |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
27 | pomp |  |  | 3x2x0,8
28 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
29 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
30 | energiemeter DN80 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
31 | energiemeter DN80 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
32 | Intredetemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
33 | Uitredetemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
34 | Omschakel-afsluiters MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
35 | Omschakel-afsluiters |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
36 | Open/dicht afsluiter 1 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
37 | Open/dicht afsluiter 2 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
38 | Open/dicht afsluiter 3 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
39 | Open/dicht afsluiter 4 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
40 | Open/dicht afsluiter 5 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
41 | Open/dicht afsluiter 6 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
42 | Buffervat deel 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
43 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
44 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
45 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
46 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
47 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
48 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
49 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
50 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
51 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
52 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
53 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
54 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
55 | Omschakel-afsluiters MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
56 | Omschakel-afsluiters |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
57 | Open/dicht afsluiter 1 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
58 | Open/dicht afsluiter 2 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
59 | Open/dicht afsluiter 3 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
60 | Open/dicht afsluiter 4 |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
61 | Buffervat deel 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
62 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
63 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
64 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
65 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
66 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
67 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
68 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
69 | Buffertemp.opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
70 | CV distributie MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
71 | pomp |  |  | 3x2x0,8
72 | pomp |  |  | 3x2x0,8
73 | Open/dicht afsluiter |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
74 | Open/dicht afsluiter |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
75 | GKW distributie MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
76 | pomp |  |  | 3x2x0,8
77 | pomp |  |  | 3x2x0,8
78 | Open/dicht afsluiter |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
79 | Open/dicht afsluiter |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
80 | bewaking MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
81 | Systeemdruk |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
82 | Deelstroomfilter vrijgave / sign/voeding |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
83 | Deelstroomfilter drukverschilopnemer |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
84 | Ontgasser signalering/voeding |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
85 | Drukverschilopnemer CV-net |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
86 | Drukverschilopnemer GKW-net |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
87 | Drukverschilopnemer filter1 |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
88 | Drukverschilopnemer filter2 |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
89 | Algemeen MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
90 | Buitentemp. / RV opnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Voeding onderstation
91 | Watchdog |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
92 | Signalering interventie niet automatisch |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
93 | Installatieautomaten niet automatisch |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
94 | Netwachter |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Onderstation algemeen
95 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco