## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK? |  |  | WP lucht/water | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r2
RK? |  |  | warmtepomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r3
RK? |  |  | 3-wegregelafsluiter DN 80 | Siemens | MXF461.80-50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r4
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r5
RK? |  |  | tracing | wtb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r6
RK? |  |  | energiemeter DN80 | Kamstrup |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r7
RK? |  |  | Intredetemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r8
RK? |  |  | Uitredetemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r9
RK? |  |  | WP lucht/water | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r10
RK? |  |  | warmtepomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r11
RK? |  |  | 3-wegregelafsluiter DN 80 | Siemens | MXF461.80-50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r12
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r13
RK? |  |  | tracing | wtb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r14
RK? |  |  | energiemeter DN80 | Kamstrup |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r15
RK? |  |  | Intredetemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r16
RK? |  |  | Uitredetemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r17
RK? |  |  | WP lucht/water | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r18
RK? |  |  | warmtepomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r19
RK? |  |  | 3-wegregelafsluiter DN 80 | Siemens | MXF461.80-50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r20
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r21
RK? |  |  | tracing | wtb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r22
RK? |  |  | energiemeter DN80 | Kamstrup |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r23
RK? |  |  | Intredetemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r24
RK? |  |  | Uitredetemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r25
RK? |  |  | Omschakel-afsluiters | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r26
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 1 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r27
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 2 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r28
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 3 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r29
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 4 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r30
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 5 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r31
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 6 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r32
RK? |  |  | Buffervat deel 1 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r33
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r34
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r35
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r36
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r37
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r38
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r39
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r40
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r41
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r42
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r43
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r44
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r45
RK? |  |  | Omschakel-afsluiters | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r46
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 1 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r47
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 2 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r48
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 3 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r49
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter 4 | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r50
RK? |  |  | Buffervat deel 2 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r51
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r52
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r53
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r54
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r55
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r56
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r57
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r58
RK? |  |  | Buffertemp.opnemer | Siemens | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r59
RK? |  |  | CV distributie | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r60
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r61
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r62
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r63
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r64
RK? |  |  | GKW distributie | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r65
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r66
RK? |  |  | pomp | wtb |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r67
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r68
RK? |  |  | Open/dicht afsluiter | Siemens | VKF46.80 / SAL81.00T40 / ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r69
RK? |  |  | bewaking | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r70
RK? |  |  | Systeemdruk | Siemens | QBE2003-P4 / AQB2001 / AQB2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r71
RK? |  |  | Deelstroomfilter vrijgave / sign/voeding | wtb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r72
RK? |  |  | Deelstroomfilter drukverschilopnemer | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r73
RK? |  |  | Ontgasser signalering/voeding | wtb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r74
RK? |  |  | Drukverschilopnemer CV-net | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r75
RK? |  |  | Drukverschilopnemer GKW-net | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r76
RK? |  |  | Drukverschilopnemer filter1 | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r77
RK? |  |  | Drukverschilopnemer filter2 | Siemens | QBE63-DP1 / AQB2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r78
RK? |  |  | Algemeen | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r79
RK? |  |  | Buitentemp. / RV opnemer | Siemens | QFA3160 + AQF3100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r80
RK? | Voeding onderstation |  | Reset storingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r82
RK? | Voeding onderstation |  | Storing urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r83
RK? | Voeding onderstation |  | Storing niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r84
RK? | Voeding onderstation |  | Brandmelding tbv W installatie |  | Kabel aangeleverd bij RK door E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r85
RK? | Voeding onderstation |  | Brandventilatieschakelaar In bij brand |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r86
RK? | Voeding onderstation |  | Brandventilatieschakelaar uit bij brand |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r87
RK? | Voeding onderstation |  | Signalering brandmelding aanwezig |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r88
RK? | Voeding onderstation |  | Watchdog |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r89
RK? | Voeding onderstation |  | Signalering interventie niet automatisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r90
RK? | Voeding onderstation |  | Installatieautomaten niet automatisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r91
RK? | Voeding onderstation |  | Netwachter |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\to-test\7248\IO.xlsx:Table002 (Page 1):r92