## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 19
1 | Warmtepomp 1 (autonoom) MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
2 | Warmtepomp 1 (autonoom) |  |  | 3x2x0,8
3 | condensorzijdig Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
4 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
5 | Driewegregelafsluiter PN6 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
6 | E-mechanische servomotor |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
7 | Transportpomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
8 | Transportpomp |  |  | 3x2x0,8
9 | verdamperzijdig Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
10 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
11 | Transportpomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
12 | Transportpomp |  |  | 3x2x0,8
13 | Buffervat Condensorzijde Kabeltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
14 | Kabeltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
15 | Boiler met prefab dompelbuizen Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
16 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
17 | Transportpomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
18 | Transportpomp |  |  | 3x2x0,8
19 | Installatiedruk meting |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
20 | Aansluitset voor QBE2x03-P… |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
21 | Signaalomvormer 0-10VDC>PDM |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
22 | Thermostaat 0-120°C Instelbaar ondmaximaal |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
23 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
24 | Buffervat Verdamperzijde Kabeltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
25 | Kabeltemperatuuropnemer Boiler met prefab dompelbuizen |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
26 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
27 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
28 | Transportpomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
29 | Transportpomp |  |  | 3x2x0,8
30 | Installatiedruk meting |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
31 | Aansluitset voor QBE2x03-P… |  |  | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
32 | Energy Valve verwarmen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
33 | Energy Valve verwarmen |  |  | DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
34 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
35 | E-mechanische servomotor voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
36 | E-mechanische servomotor |  |  | DRAK CCA GY 4X0,8 MT
37 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
38 | Energy Valve koelen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
39 | Energy Valve koelen |  |  | DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
40 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
41 | E-mechanische servomotor voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
42 | E-mechanische servomotor |  |  | DRAK CCA GY 4X0,8 MT
43 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
44 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
45 | Circulatiepomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
46 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
47 | Energy Valve verwarmen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
48 | Energy Valve verwarmen |  |  | DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
49 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
50 | Circulatiepomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
51 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
52 | Energy Valve koelen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
53 | Energy Valve koelen |  |  | DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
54 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
55 | Circulatiepomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
56 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
57 | LBK LK/WTW/V/K Luchtklepservo veerretour |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
58 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
59 | Warmtewiel voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
60 | Warmtewiel |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
61 | Energy Valve verwarmen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
62 | Energy Valve verwarmen |  |  | DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
63 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
64 | E-mechanische servomotor voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
65 | E-mechanische servomotor |  |  | DRAK CCA GY 4X0,8 MT
66 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
67 | Energy Valve koelen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
68 | Energy Valve koelen |  |  | DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
69 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
70 | E-mechanische servomotor voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
71 | E-mechanische servomotor |  |  | DRAK CCA GY 4X0,8 MT
72 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
73 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
74 | Circulatiepomp voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
75 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
76 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
77 | Toevoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT
78 | Toevoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT
79 | Kanaaltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
80 | Afvoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT
81 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT
82 | Kanaalluchtkwaliteitopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
83 | Kanaaltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
84 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
85 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
86 | Luchtklepservo veerretour |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
87 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT
88 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
89 | Afvoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT
90 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT
91 | Aan/Uit schakelaar |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
92 | Luchtklepservomotor voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
93 | Luchtklepservomotor |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
94 | Ruimtetemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
95 | Afvoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT
96 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT
97 | Luchtklepservomotor voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500
98 | Luchtklepservomotor |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
99 | Ruimtetemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
100 | Brandklep Open / Dicht melding |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
101 | Brandklep Open / Dicht melding |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
102 | Sturing Brandkleppen om te testen |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
103 | kWh-meter Hoofdverdeel inrichting 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
104 | kWh-meter Hoofdverdeel inrichting MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
105 | kWh-meter Subverdeling inrichting 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
106 | kWh-meter Subverdeling inrichting MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
107 | kWh-meter Warmtepomp 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500
108 | kWh-meter Warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
109 | Water-meter MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
110 | Water-meter PWN |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
111 | Bedrijfs Water-meter M-bus koppeling |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT
112 | Relais in oververdeel inrichtingen |  |  | DRAK CCA GY 4X0,8 MT
113 | Terreinverlichting DALI via 0-10V |  |  | DRAK CCA GY 4X0,8 MT
114 | Open en dichtstand per deur [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
115 | Vluchtdeur (enkel openstand) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
116 | Brandventilatieschakeling [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT
117 | Werkschakelaarmelding centraal |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
118 | Fasebewaking |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
119 | Spanning aanwezig |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
120 | Spanning aanwezig |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
121 | Overspanningsbeveiliging per Hoofdverdeler [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
122 | Installatieautomaten uitstandsignalering |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
123 | MIVA toiletten storing |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
124 | Lift storing |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
125 | Hydrofoor storing [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
126 | Buitentemp/vocht |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT
127 | Subtotalen BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
128 | Subtotalen |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
129 | Totalen datapunten BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
130 | Totalen datapunten |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
131 | Reserve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
132 | Reserve |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
133 | Totalen inclusief reserve BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
134 | Totalen inclusief reserve |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT
Onderstation algemeen
135 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco