## Append1 (2)
M&R | Procescode | Fabricaat | Type | B | ST | ST_1 | AI | I/O | AU | IO bus-punt | Data | Databus | VA | kW | A | V | Opmerking | Omschrijving | IO bus-punten | Column6
Ja | 161CP_11 | Grundfos | 92952100 TPE 100-310/2 S-A-F-A-BQQE-OWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 22,00 | 39,2 | 400 | 3 | CO transportpomp 1
Ja | 161CP_12 | Grundfos | 92952100 TPE 100-310/2 S-A-F-A-BQQE-OWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 22,00 | 39,2 | 400 | 3 | CO transportpomp 2
Ja | 161PDT11 | Belimo | 22WDP-114+A-22WP-A08 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC | 1 | Drukverschil transport CV
Ja | 161RA_11 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / GR24A-R+ZGV-14+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC | 1 | Blokkeerafsluiter 1 transport CO
Ja | 161RA_12 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / GR24A-R+ZGV-14+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC | 1 | Blokkeerafsluiter 2 transport CO
Changover-kleppen
|  |  | Regelkast | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 230 |  | Voeding regelkast (Derden E-verdeler)
|  |  | t.b.v. Afzuigventilator 2 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 230 |  | Voeding regelkast (2e E-voeding uit RK Algemeen)
|  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,50 | 6 | 230 |  | Stuurstroom 230V
|  | Weintek | iR-ETN40R + [ir-AQ04-VI en iR-AI04-VI] | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,50 |  | 24 DC |  | Stuurstroom regelaar (24V DC)
| 861XD_01 |  |  | - | - | - | - | - | - |  | Modbus IP | [5 empty] | Signalen van/naar RK 182, 183 en 184 worden doorgezet via RK181 | Buscommunicatie Datanet naar RK 181 (Modbus IP) | 30
| 861ST_01 |  |  | - | - | - | - | 1 | - | [8 empty] | Storing hoog urgent
| 861RS_01 |  |  | 1 | - | - | - | - | - | [8 empty] | Reset
| 861SIA01 |  |  | - | 1 | - | - | - | - | [8 empty] | Installatieautomaten
# | # |  | # | [14 empty] | Ventilatie Warmtepompen
| 861AV_01 | Systemair | MUB/T-S 025 355EC | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  | 0,53 | 2,33 | 230 |  | Afzuigventilator 1 (Vrijgave Sturing Analoog uit)
| 861PdT01 | Belimo | 22ADP-154 | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | 8 instellingen -100 tot 100Pa of 0 tot 2500Pa | Flowbewaking Afz. ventilator 1
| 861AV_02 | Systemair | MUB/T-S 025 355EC | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  | 0,53 | 2,33 | 230 |  | Afzuigventilator 2 (Vrijgave Sturing Analoog uit)
| 861PdT02 | Belimo | 22ADP-154 | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | 8 instellingen -100 tot 100Pa of 0 tot 2500Pa | Flowverschil bewaking Afz. ventilator 2
# | # |  | # | [14 empty] | Melding/Sturing
| 861BK_01 |  |  | - | 1 | - | - | - | - | [8 empty] | Brandklep
| 861BM_01 |  |  | - | 1 | - | - | - | - | [8 empty] | Brandmelding
| 861AD_01 |  |  | - | - | 1 | - | - | - | [8 empty] | Lichtcontact
| 861NST01 | Eaton Industries | M22-PVT + M22-A + M22-CK01 + M22-XAK3 | - | 1 | - | - | - | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever | Noodschakelaar (2e schakelaar buiten optioneel parallel)
# | # |  | # | [14 empty] | Signaal gevers
| 861XX_01 | Eaton Industries | SL7-CB-IMH + SL7-AP24 | 1 | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever | Lekdetectie zoemer/sirene Signaaltoren
| 861SL_01 | Eaton Industries | SL7-BL24-B | - | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever | Lekdetectie Signaaltoren Blauw (Lekdetectie)
| 861SL_02 | Eaton Industries | SL7-BL24-R | - | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever | Lekdetectie Signaaltoren Rood (Ventilatie storing)
| 861SL_03 | Eaton Industries | SL7-L24-G | - | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever | Lekdetectie Signaaltoren Groen (Bedrijf)
# | # |  | # | [14 empty] | Signaalgever subkast Extern koppelen op RK 1.3
| 861XX_11 | Eaton Industries | SL7-CB-IMH + SL7-AP24 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie | Lekdetectie zoemer/sirene Signaaltoren
| 861SL_11 | Eaton Industries | SL7-BL24-B | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie | Lekdetectie Signaaltoren Blauw (Lekdetectie)
| 861SL_12 | Eaton Industries | SL7-BL24-R | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie | Lekdetectie Signaaltoren Rood (Ventilatie storing)
| 861SL_13 | Eaton Industries | SL7-L24-G | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie | Lekdetectie Signaaltoren Groen (Bedrijf)
| 861NST11 | Eaton Industries | M22-PVT + M22-A + M22-CK01 + M22-XAK3 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever | Noodschakelaar (2e schakelaar buiten optioneel parallel)
|  |  | Subtotaal | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 30
|  |  | Reserve I/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | , | 0
|  |  | Totaal | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 0 VA | 2,05 kW | 11 A |  |  | , | 30
[9 empty] | + 20 % = |  |  |  | 0 VA | 0,41 kW | 2 A |  |  | ,
|  |  | Inom | [5 empty] | Totaal = |  |  |  | 0 VA | 2,46 kW | 13 A |  |  | ,
[11 empty] | Modbus RTU | [6 empty] | ,
[11 empty] | Modbus IP | [6 empty] | ,
[11 empty] | BACnet MSTP | [6 empty] | ,
[11 empty] | BACnet IP | [6 empty] | ,
Deelstroomfilter
Ja | 161CP_13 | Grundfos | 97924269 - MAGNA3 40-100 F (of MAGNA3 32-120-f (art. nr. 97924259)) | 1 |  |  |  | 1 |  | DI | 25 | Modbus1 |  | 40 | 166 | 230 |  | Circulatiepomp deelstroomfilter CO
Ja | 161PDC12 | Belimo | 22WDP-114+A-22WP-A08 |  |  |  | 1 | 1 |  | AI | [7 empty] | Drukverschilopnemer deelstroomfilter CO
Deelstroomfilter
Ja | 085CP_13 | Grundfos | 97924269 - MAGNA3 32-80 F (of MAGNA3 32-120-f (art. nr. 97924259)) | 1 |  |  |  | 1 |  | DI | 25 | Modbus1 |  | 13 | 119 | 230 |  | Circulatiepomp deelstroomfilter HT
Ja | 085PDC12 | Belimo | 22WDP-114+A-22WP-A08 |  |  |  | 1 | 1 |  | AI | [7 empty] | DHTrukverschilopnemer deelstroomfilter HT
Airsep
Ja | 072EV_01 | Korex |  |  | 1 |  |  |  |  | DI | 10 | Modbus | [5 empty] | Aisep
Ja |  | Korex | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Regelafsluiter CV
Ja |  | Korex |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Drukopnemer CV
Ja |  | Korex | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Regelafsluiter GKW
Ja |  | Korex |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Drukopnemer GKW
Ja | 851TE_01 | Belimo | 22UT-12 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 8 |  |  | 24V DC |  | Buitentemperatuur
Ja |  | Belimo | 22UT-12 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 8 |  |  | 24V DC |  | Buitentemperatuur
Ja | 851TE/RV_02 | Belimo | 22UTH-11 |  |  |  | 2 |  |  | AI |  |  | 8 |  |  | 24V DC |  | Buitentemperatuur/vocht
Algemeen
Ja |  |  |  | 1 | [13 empty] | Deurcontact trap
Ja |  |  |  | 1 | [13 empty] | Deurcontact hellingbaan
Ja |  | Belimo | 01RT-1B-0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | Binnentemperatuur
buffervaten
Ja | 072TE_11 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Aanvoertemperatuur HT-CV
Ja | 072TE_12 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur hoog buffer HT-CV 1
Ja | 072TE_13 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur midden buffer HT-CV 1
Ja | 072TE_14 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur laag buffer HT-CV 1
Ja | 072TE_15 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur hoog buffer HT-CV 2
Ja | 072TE_16 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur midden buffer HT-CV 2
Ja | 072TE_17 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur laag buffer HT-CV 2
Ja | 072TE_18 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur hoog buffer HT-CV 3
Ja | 072TE_19 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur midden buffer HT-CV 3
Ja | 072TE_20 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur laag buffer HT-CV 3
Ja | 072TE_21 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur hoog buffer HT-CV 4
Ja | 072TE_22 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur midden buffer HT-CV 4
Ja | 072TE_23 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur laag buffer HT-CV 4
Ja | 072FT_11 | E+H | Promag W300 5W4C1H-AAHLHA0AQD320A+AFECZ1 DN100 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC | . / max. 125,0 / 162,5m3/h (30%) afgerond 165,0m | Flowmeting energiemeter HT-CV
Ja | 072EM_11 | E+H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | [6 empty] | AI |  | Modbus | 24 |  |  | 24V DC |  | Energiemeter levering HT-CV
Ja | 072TT_11 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x | [10 empty] | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter HT-CV
Ja | 072TT_12 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x | [10 empty] | Temperatuur centrale retour energiemeter HT-CV
Ja | 062DK_11 | Lu-Ve | BDD6SE1006.2DD94IF 2.1 CU 2xDN65 - SW/GSP/LF5/P/ECCB/CV/VD |  | 1 |  |  | 1 | 1 | DI |  |  |  | 3060 | 5620 | 400 | melding per ventilator. Let op Overspannings beve | Droge koeler (glycol)
Ja | 062DK_12 | Lu-Ve | BDD6SE1006.2DD94IF 2.1 CU 2xDN65 - SW/GSP/LF5/P/ECCB/CV/VD |  | 1 |  |  | 1 | 1 | DI |  |  |  | 3060 | 5620 | 400 | melding per ventilator. Let op Overspannings beve | Droge koeler (glycol)
Ja | 062CP_11 | Grundfos | 99114824 TPE 100-250/2 S-A-F-A-BQQE-NWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 1100 | 2030 | 400 |  | Circulatiepomp DK's
Ja | 062TE_53 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur uittrede droge koeler 1 (glycol)
Ja | 062TE_55 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur uittrede droge koeler 2 (glycol)
Ja | 062TE_56 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur intrede droge koelers (glycol)
Ja | 062TE_51 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur uittrede droge koelers (glycol)
Ja | 062TE_52 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Mengtemperatuur uit verdampers
Ja | 062TE_54 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Mengtemperatuur voor droge koeler
Ja | 062TE_58 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur stromingsrichting
Ja | 062TE_57 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Mengtemperatuur na droge koeler
Ja | 062TE_59 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Mengtemperatuur na TSA
Ja | 062TE_61 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter verdampers
Ja | 062FT_51 | E+H | Promag W400 5W4C2H-AAHLHA0AQD320A+AFECZ1 DN200 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC | . / max. 125,0 / 162,5m3/h (30%) afgerond 165,0m | Flowmeting energiemeter verdampers
Ja | 062EM_01 | E+H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | [6 empty] | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC |  | Energiemeter levering verdampers
Ja | 062TT_51 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x | [10 empty] | Temperatuur centrale uitretende energiemeter verdampers
Ja | 062TT_52 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x | [10 empty] | Temperatuur centrale intretende energiemeter verdampers
Ja | 061MA_51 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 1 GKW droge koeler (Glycol)
Ja | 061MA_52 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 2 GKW droge koeler (Glycol)
Ja | 061MA_53 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 3 GKW droge koeler (Glycol)
Ja | 061MA_54 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 4 GKW droge koeler (Glycol)
| 061TSA11 | Alfa Laval | T15-BFM 326 platen | [14 empty] | TSA (glycol) 061
Ja | 061CP_51 | Grundfos | 99114824 TPE 100-250/2 S-A-F-A-BQQE-NWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 5,50 | 10,50 | 400 |  | Circulatiepomp secundair TSA glycol
Ja | 061RA_51 | Belimo | D6125NL+GR24A |  |  | 2 |  | 1 |  | AO |  | Modbus | 40 |  |  | 24V DC |  | Regelafsluiter secundair TSA 061
Ja | 061TE_51 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur uittrede secundair TSA 03 (glycol)
Ja | 061TE_52 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur intrede secundair TSA 03 (glycol)
Ja | 061PT_51 | Belimo | 22WP-116 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 0,9 |  |  | 24V DC |  | Systeemdruk droge koeler (glycol)
Ja | 061CP_02 | Grundfos | 99113923 TPE 100-250/2 A-F-A-BAQE-NWB | 1 |  |  |  | 1 |  | DI | 25 | Modbus1 |  | 5,50 | 10,50 | 400 |  | Circulatiepomp primair TSA 061
Ja | 061RA_07 | Belimo | D6125NL+GR24A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 1 GKW droge koeler
Ja | 061MA_08 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 2 GKW droge koeler
Ja | 061MA_09 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 3 GKW droge koeler
Ja | 061MA_10 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 4 GKW droge koeler
Ja | 061FT_01 | E + H | Promag W400 5W4C1F-AAHLHA0AQD320A+AFECZ1 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC |  | Flowmeting primair Droge koeler CV/GKW |  | DN150
Ja | 061EM_01 | E + H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | [6 empty] | AI |  |  | 24 |  |  | 24V DC |  | Energiemeter Droge koeler CV/GKW
Ja | 061TT_02 | E + H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x | [10 empty] | Temperatuur aanvoer energiemeter droge koeler CV/GKW
Ja | 061TT_01 | E + H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x | [10 empty] | Temperatuur retour energiemeter droge koeler
Ja | 061RA_01 | Belimo | D7150NL/BAC | [5 empty] | 1 | AO |  | Modbus | 40 |  |  | 24V DC |  | Regelafsluiter Primair TSA 061
Ja | 061TE_02 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur retour primair TSA 061
Ja | 061TE_01 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur aanvoer primair TSA 061
ketel 091
Ja | 091WWK21 | Jaspi | JASPI FIL SPL 500kW |  | 1 |  | 1 |  | 1 | DI/AI |  | Modbus |  |  |  | 500 kW 400V voeding vanuit E-verdeler |  | Elektrische ketel
Ja | 091CP_21 | Grundfos | 97924298 - MAGNA3 65-120F | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 0,76 | 3,45 | 230 |  | transportpomp ketelcircuit
Ja | 091RA-31 | Belimo | H7080X100-S4 + EVC24A-SR |  |  |  |  | 1 |  | AO |  |  | 18 |  |  | 24V DC |  | Regelafsluiter E-ketel HT
Ja | 091RA-11 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 1 LT-CV
Ja | 091RA-12 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 2 LT-CV
Ja | 091RA-21 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 1 HT-CV
Ja | 091RA-22 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC |  | Omschakelafsluiter 2 HT-CV
Ja | 091TE_11 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur centrale aanvoer LT-CV
Ja | 091TE_31 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur Intrede E-ketel
Ja | 091TE_32 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI | [7 empty] | Temperatuur Uittrede E-ketel
|  |  | Subtotaal | 7 | 4 | 26 | 43 | 22 | 9 |  | 135
|  |  | Reserve I/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Totaal | 7 | 4 | 26 | 43 | 22 | 9 |  | 135 |  | 341 VA | 84,09 kW | 158 A
[8 empty] | + 20 % = |  |  |  |  | 68 VA | 16,82 kW | 32 A
|  |  | Inom |  |  |  |  | Totaal = |  |  |  |  | 410 VA | 100,91 kW | 190 A

## Table002 (Page 2)
M&R | Omschrijving | Procescode | Fabricaat | Type | Column6 | B | ST | ST_1 | AI | I/O | AU | IO bus-punt | Data | Databus | VA | kW | A | V | Opmerking
Ja | Temperatuur stromingsrichting | 062TE_58 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Mengtemperatuur na droge koeler | 062TE_57 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Mengtemperatuur na TSA | 062TE_59 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter verdampers | 062TE_61 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Flowmeting energiemeter verdampers | 062FT_51 | E+H | Promag W400 5W4C2H-AAHLHA0AQD320A+AFECZ1 DN200 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC | . / max. 125,0 / 162,5m3/h (30%) afgerond 165,0m
Ja | Energiemeter levering verdampers | 062EM_01 | E+H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | [7 empty] | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur centrale uitretende energiemeter verdampers | 062TT_51 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  |  | x
Ja | Temperatuur centrale intretende energiemeter verdampers | 062TT_52 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  |  | x
Ja | Omschakelafsluiter 1 GKW droge koeler (Glycol) | 061MA_51 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 2 GKW droge koeler (Glycol) | 061MA_52 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 3 GKW droge koeler (Glycol) | 061MA_53 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 4 GKW droge koeler (Glycol) | 061MA_54 | Ebro / Belimo | Z014-A DN200 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
| TSA (glycol) 061 | 061TSA11 | Alfa Laval | T15-BFM 326 platen
Ja | Circulatiepomp secundair TSA glycol | 061CP_51 | Grundfos | 99114824 TPE 100-250/2 S-A-F-A-BQQE-NWB |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 5,50 | 10,50 | 400
Ja | Regelafsluiter secundair TSA 061 | 061RA_51 | Belimo | D6125NL+GR24A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | AO |  | Modbus | 40 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur uittrede secundair TSA 03 (glycol) | 061TE_51 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur intrede secundair TSA 03 (glycol) | 061TE_52 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Systeemdruk droge koeler (glycol) | 061PT_51 | Belimo | 22WP-116 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 0,9 |  |  | 24V DC
Ja | Circulatiepomp primair TSA 061 | 061CP_02 | Grundfos | 99113923 TPE 100-250/2 A-F-A-BAQE-NWB |  | 1 |  |  |  | 1 |  | DI | 25 | Modbus1 |  | 5,50 | 10,50 | 400
Ja | Omschakelafsluiter 1 GKW droge koeler | 061RA_07 | Belimo | D6125NL+GR24A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 2 GKW droge koeler | 061MA_08 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 3 GKW droge koeler | 061MA_09 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 4 GKW droge koeler | 061MA_10 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Flowmeting primair Droge koeler CV/GKW | 061FT_01 | E + H | Promag W400 5W4C1F-AAHLHA0AQD320A+AFECZ1 | DN150 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC
Ja | Energiemeter Droge koeler CV/GKW | 061EM_01 | E + H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | [7 empty] | AI |  |  | 24 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur aanvoer energiemeter droge koeler CV/GKW | 061TT_02 | E + H | Optie C1 - PT100 |  |  |  |  | x
Ja | Temperatuur retour energiemeter droge koeler | 061TT_01 | E + H | Optie C1 - PT100 |  |  |  |  | x
Ja | Regelafsluiter Primair TSA 061 | 061RA_01 | Belimo | D7150NL/BAC | [6 empty] | 1 | AO |  | Modbus | 40 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur retour primair TSA 061 | 061TE_02 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur aanvoer primair TSA 061 | 061TE_01 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
ketel 091
Ja | Elektrische ketel | 091WWK21 | Jaspi | JASPI FIL SPL 500kW |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | DI/AI |  | Modbus |  |  |  | 500 kW 400V voeding vanuit E-verdeler
Ja | transportpomp ketelcircuit | 091CP_21 | Grundfos | 97924298 - MAGNA3 65-120F |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 0,76 | 3,45 | 230
Ja | Regelafsluiter E-ketel HT | 091RA-31 | Belimo | H7080X100-S4 + EVC24A-SR | [5 empty] | 1 |  | AO |  |  | 18 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 1 LT-CV | 091RA-11 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 2 LT-CV | 091RA-12 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 1 HT-CV | 091RA-21 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Omschakelafsluiter 2 HT-CV | 091RA-22 | Ebro / Belimo | Z014-A DN80 / DR24A-R+ZDV-02+S2A |  |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur centrale aanvoer LT-CV | 091TE_11 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur Intrede E-ketel | 091TE_31 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur Uittrede E-ketel | 091TE_32 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  |  | 1 |  |  | AI
|  |  |  | Subtotaal |  | 7 | 4 | 26 | 43 | 22 | 9 |  | 135
|  |  |  | Reserve I/O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Totaal |  | 7 | 4 | 26 | 43 | 22 | 9 |  | 135 |  | 341 VA | 84,09 kW | 158 A
[10 empty] | + 20 % = |  |  |  |  | 68 VA | 16,82 kW | 32 A
|  |  |  | Inom | [5 empty] | Totaal = |  |  |  |  | 410 VA | 100,91 kW | 190 A

## Append1
ExternalData_1

## Table001 (Page 1) (3)
M&R | Omschrijving | Procescode | Fabricaat | Type | B | ST | ST_1 | AI | I/O | AU | IO bus-punt | Data | Databus | VA | kW | A | V | Opmerking
Deelstroomfilter
Ja | Circulatiepomp deelstroomfilter CO | 161CP_13 | Grundfos | 97924269 - MAGNA3 40-100 F (of MAGNA3 32-120-f (art. nr. 97924259)) | 1 |  |  |  | 1 |  | DI | 25 | Modbus1 |  | 40 | 166 | 230
Ja | Drukverschilopnemer deelstroomfilter CO | 161PDC12 | Belimo | 22WDP-114+A-22WP-A08 |  |  |  | 1 | 1 |  | AI
Deelstroomfilter
Ja | Circulatiepomp deelstroomfilter HT | 085CP_13 | Grundfos | 97924269 - MAGNA3 32-80 F (of MAGNA3 32-120-f (art. nr. 97924259)) | 1 |  |  |  | 1 |  | DI | 25 | Modbus1 |  | 13 | 119 | 230
Ja | DHTrukverschilopnemer deelstroomfilter HT | 085PDC12 | Belimo | 22WDP-114+A-22WP-A08 |  |  |  | 1 | 1 |  | AI
Airsep
Ja | Aisep | 072EV_01 | Korex |  |  | 1 |  |  |  |  | DI | 10 | Modbus
Ja | Regelafsluiter CV |  | Korex | [6 empty] | 1
Ja | Drukopnemer CV |  | Korex |  |  |  |  | 1
Ja | Regelafsluiter GKW |  | Korex | [6 empty] | 1
Ja | Drukopnemer GKW |  | Korex |  |  |  |  | 1
Ja | Buitentemperatuur | 851TE_01 | Belimo | 22UT-12 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 8 |  |  | 24V DC
Ja | Buitentemperatuur |  | Belimo | 22UT-12 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 8 |  |  | 24V DC
Ja | Buitentemperatuur/vocht | 851TE/RV_02 | Belimo | 22UTH-11 |  |  |  | 2 |  |  | AI |  |  | 8 |  |  | 24V DC
Algemeen
Ja | Deurcontact trap |  |  |  | 1
Ja | Deurcontact hellingbaan |  |  |  | 1
Ja | Binnentemperatuur |  | Belimo | 01RT-1B-0 |  |  |  | 1
buffervaten
Ja | Aanvoertemperatuur HT-CV | 072TE_11 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur hoog buffer HT-CV 1 | 072TE_12 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur midden buffer HT-CV 1 | 072TE_13 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur laag buffer HT-CV 1 | 072TE_14 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur hoog buffer HT-CV 2 | 072TE_15 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur midden buffer HT-CV 2 | 072TE_16 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur laag buffer HT-CV 2 | 072TE_17 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur hoog buffer HT-CV 3 | 072TE_18 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur midden buffer HT-CV 3 | 072TE_19 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur laag buffer HT-CV 3 | 072TE_20 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur hoog buffer HT-CV 4 | 072TE_21 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur midden buffer HT-CV 4 | 072TE_22 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur laag buffer HT-CV 4 | 072TE_23 | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Flowmeting energiemeter HT-CV | 072FT_11 | E+H | Promag W300 5W4C1H-AAHLHA0AQD320A+AFECZ1 DN100 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 30 |  |  | 24V DC | . / max. 125,0 / 162,5m3/h (30%) afgerond 165,0m
Ja | Energiemeter levering HT-CV | 072EM_11 | E+H | RH33-AA2A+AFC1D2E3K5Z2 | [6 empty] | AI |  | Modbus | 24 |  |  | 24V DC
Ja | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter HT-CV | 072TT_11 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x
Ja | Temperatuur centrale retour energiemeter HT-CV | 072TT_12 | E+H | Optie C1 - PT100 |  |  |  | x
Ja | Droge koeler (glycol) | 062DK_11 | Lu-Ve | BDD6SE1006.2DD94IF 2.1 CU 2xDN65 - SW/GSP/LF5/P/ECCB/CV/VD |  | 1 |  |  | 1 | 1 | DI |  |  |  | 3060 | 5620 | 400 | melding per ventilator. Let op Overspannings beve
Ja | Droge koeler (glycol) | 062DK_12 | Lu-Ve | BDD6SE1006.2DD94IF 2.1 CU 2xDN65 - SW/GSP/LF5/P/ECCB/CV/VD |  | 1 |  |  | 1 | 1 | DI |  |  |  | 3060 | 5620 | 400 | melding per ventilator. Let op Overspannings beve
Ja | Circulatiepomp DK's | 062CP_11 | Grundfos | 99114824 TPE 100-250/2 S-A-F-A-BQQE-NWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 1100 | 2030 | 400
Ja | Temperatuur uittrede droge koeler 1 (glycol) | 062TE_53 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur uittrede droge koeler 2 (glycol) | 062TE_55 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur intrede droge koelers (glycol) | 062TE_56 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Temperatuur uittrede droge koelers (glycol) | 062TE_51 | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Mengtemperatuur uit verdampers | 062TE_52 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI
Ja | Mengtemperatuur voor droge koeler | 062TE_54 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 |  |  |  | 1 |  |  | AI

## Table001 (Page 1) (2)
M&R | Algemeen | Procescode | Fabricaat | Type | B | ST | ST_1 | AI | I/O | AU | IO bus-punten | Data | Databus | VA | kW | A | V | Opmerking
| Voeding regelkast,1 (Derden E-verdeler) |  |  | Regelkast | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 230
| Voeding regelkast,2 (2e E-voeding uit RK Algemeen) |  |  | t.b.v. Afzuigventilator 2 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 230
| Stuurstroom 230V, |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,50 | 6 | 230
| Stuurstroom regelaar (24V DC), |  | Weintek | iR-ETN40R + [ir-AQ04-VI en iR-AI04-VI] | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,50 |  | 24 DC
| Buscommunicatie Datanet naar RK 181 (Modbus IP), | 861XD_01 |  |  | - | - | - | - | - | - | 30 | Modbus IP | [5 empty] | Signalen van/naar RK 182, 183 en 184 worden doorgezet via RK181
| Storing hoog urgent, | 861ST_01 |  |  | - | - | - | - | 1 | -
| Reset, | 861RS_01 |  |  | 1 | - | - | - | - | -
| Installatieautomaten, | 861SIA01 |  |  | - | 1 | - | - | - | -
# | Ventilatie Warmtepompen, | # |  | #
| Afzuigventilator 1 (Vrijgave Sturing Analoog uit),2 | 861AV_01 | Systemair | MUB/T-S 025 355EC | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  | 0,53 | 2,33 | 230
| Flowbewaking Afz. ventilator 1,1 | 861PdT01 | Belimo | 22ADP-154 | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | 8 instellingen -100 tot 100Pa of 0 tot 2500Pa
| Afzuigventilator 2 (Vrijgave Sturing Analoog uit),2 | 861AV_02 | Systemair | MUB/T-S 025 355EC | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  | 0,53 | 2,33 | 230
| Flowverschil bewaking Afz. ventilator 2,1 | 861PdT02 | Belimo | 22ADP-154 | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | 8 instellingen -100 tot 100Pa of 0 tot 2500Pa
# | Melding/Sturing, | # |  | #
| Brandklep, | 861BK_01 |  |  | - | 1 | - | - | - | -
| Brandmelding, | 861BM_01 |  |  | - | 1 | - | - | - | -
| Lichtcontact, | 861AD_01 |  |  | - | - | 1 | - | - | -
| Noodschakelaar (2e schakelaar buiten optioneel parallel),1 | 861NST01 | Eaton Industries | M22-PVT + M22-A + M22-CK01 + M22-XAK3 | - | 1 | - | - | - | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever
# | Signaal gevers, | # |  | #
| Lekdetectie zoemer/sirene Signaaltoren,1 | 861XX_01 | Eaton Industries | SL7-CB-IMH + SL7-AP24 | 1 | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever
| Lekdetectie Signaaltoren Blauw (Lekdetectie),1 | 861SL_01 | Eaton Industries | SL7-BL24-B | - | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever
| Lekdetectie Signaaltoren Rood (Ventilatie storing),1 | 861SL_02 | Eaton Industries | SL7-BL24-R | - | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever
| Lekdetectie Signaaltoren Groen (Bedrijf),1 | 861SL_03 | Eaton Industries | SL7-L24-G | - | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever
# | Signaalgever subkast Extern koppelen op RK 1.3, | # |  | #
| Lekdetectie zoemer/sirene Signaaltoren,1 | 861XX_11 | Eaton Industries | SL7-CB-IMH + SL7-AP24 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie
| Lekdetectie Signaaltoren Blauw (Lekdetectie),1 | 861SL_11 | Eaton Industries | SL7-BL24-B | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie
| Lekdetectie Signaaltoren Rood (Ventilatie storing),1 | 861SL_12 | Eaton Industries | SL7-BL24-R | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie
| Lekdetectie Signaaltoren Groen (Bedrijf),1 | 861SL_13 | Eaton Industries | SL7-L24-G | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Aansluiten op klem uit RK ventilatie
| Noodschakelaar (2e schakelaar buiten optioneel parallel),1 | 861NST11 | Eaton Industries | M22-PVT + M22-A + M22-CK01 + M22-XAK3 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ook op klem voor optie externe signaalgever
| ,16 |  |  | Subtotaal | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30
| , |  |  | Reserve I/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| , |  |  | Totaal | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 |  |  | 0 VA | 2,05 kW | 11 A
| , | [8 empty] | + 20 % = |  |  |  | 0 VA | 0,41 kW | 2 A
| , |  |  | Inom | [5 empty] | Totaal = |  |  |  | 0 VA | 2,46 kW | 13 A
| , | [10 empty] | Modbus RTU
| , | [10 empty] | Modbus IP
| , | [10 empty] | BACnet MSTP
| , | [10 empty] | BACnet IP

## Table001 (Page 1)
M&R | Omschrijving | Procescode | Fabricaat | Type | B | ST | ST_1 | AI | I/O | AU | IO bus-punt | Data | Databus | VA | kW | A | V | Opmerking
Ja | CO transportpomp 1 | 161CP_11 | Grundfos | 92952100 TPE 100-310/2 S-A-F-A-BQQE-OWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 22,00 | 39,2 | 400 | 3
Ja | CO transportpomp 2 | 161CP_12 | Grundfos | 92952100 TPE 100-310/2 S-A-F-A-BQQE-OWB | 1 |  |  |  | 1 | 1 | DI | 25 | Modbus1 |  | 22,00 | 39,2 | 400 | 3
Ja | Drukverschil transport CV | 161PDT11 | Belimo | 22WDP-114+A-22WP-A08 |  |  |  | 1 |  |  | AI |  |  | 0,37 |  |  | 24V DC | 1
Ja | Blokkeerafsluiter 1 transport CO | 161RA_11 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / GR24A-R+ZGV-14+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC | 1
Ja | Blokkeerafsluiter 2 transport CO | 161RA_12 | Ebro / Belimo | Z014-A DN150 / GR24A-R+ZGV-14+S2A |  |  | 2 |  | 1 |  | DI2 |  |  | 6 |  |  | 24V DC | 1
Changover-kleppen