## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK071 | Installaties op het dak |  | Warmtepompcentrale (hoofdvoeding + condensor) | Servex | SWP - DC - U562 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |  |  |  |  | Modbus RTU | Modbus1 | TRUE | op dak |  | 475A voeding vanuit HVK zie specs Servex | IO:r1
RK071 | Installaties op het dak |  | Warmtepompcentrale (secundaire voeding + verdamper) | Servex | SWP - DC - U562 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE | op dak |  | 10A voeding vanuit HVK | IO:r2
RK071 | Installaties op het dak |  | Tracing leidingen bovendaks | n.t.b. | 24 meter @ 25 W/m | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE | op dak |  | optioneel vanuit regelkast | IO:r3
RK071 | Installaties op het dak |  | kWh-meter wwarmtepompcentrale | n.t.b. | n.t.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE | op dak |  |  | IO:r4
RK071 |  | 081RK_01 | Regelkast |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | IO:r5
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_06 | Temperatuur hoog buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r8
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_07 | Temperatuur midden/hoog buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r9
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_08 | Temperatuur midden/laag buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r10
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_09 | Temperatuur laag buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r11
RK071 | Installaties buiten bij buffervat | 071TE_14 | Temperatuur hoog buffer LT-CV | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE | Buiten TR |  |  | IO:r12
RK071 | Installaties buiten bij buffervat | 071TE_15 | Temperatuur midden buffer LT-CV | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE | Buiten TR |  |  | IO:r13
RK071 | Installaties buiten bij buffervat | 071TE_16 | Temperatuur laag buffer LT-CV | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE | Buiten TR |  |  | IO:r14
RK071 | Buffervat GKW | 071PT_01 | Systeemdruk GKW | Belimo | 22WP-119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.9 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r15
RK071 | Buffervat CV | 071PT_11 | Systeemdruk LT_CV | Belimo | 22WP-119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.9 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r16
RK071 | Buffervat GKW | 071FT_01 | Flowmeting energiemeter GKW | E+H | Promag W400 DN100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 30 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r17
RK071 | Buffervat CV | 071FT_11 | Flowmeting energiemeter MT-CV | E+H | Promag W300 DN100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 30 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r18
RK071 | Buffervat GKW | 071EM_01 | Energiemeter levering GKW | E+H | RH33-AA2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24V DC |  |  | 24 | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r19
RK071 | Buffervat CV | 071EM_11 | Energiemeter levering MT_CV | E+H | RH33-AA2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24V DC |  |  | 24 | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r20
RK071 | Buffervat GKW | 071TT_01 | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter GKW | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r21
RK071 | Buffervat GKW | 071TT_02 | Temperatuur centrale retour energiemeter GKW | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r22
RK071 | Buffervat CV | 071TT_11 | Temperatuur centrale aanvoer energiemeter MT_CV | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r23
RK071 | Buffervat CV | 071TT_12 | Temperatuur centrale retour energiemeter MT_CV | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r24
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_01 | Temperatuur centrale aanvoer GKW 1 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r25
RK071 | Buffervat CV | 071TE_11 | Temperatuur centrale aanvoer CV_MT | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r26
RK071 | Transport GKW | 081CP_01 | GKW transportpomp 1 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r27
RK071 | Transport GKW | 081CP_02 | GKW transportpomp 2 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r28
RK071 | Transport CV | 081CP_11 | CV transportpomp 1 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r29
RK071 | Transport CV | 081CP_12 | CV transportpomp 2 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r30
RK071 | Transport GKW | 081PDT01 | Drukverschil transport GKW | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r35
RK071 | Transport CV | 081PDT11 | Drukverschil transport CV | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r36
RK071 | Transport GKW | 081RA_01 | Blokkeerafsluiter 1 transport GKW | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r37
RK071 | Transport GKW | 081RA_02 | Blokkeerafsluiter 2 transport GKW | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r38
RK071 | Transport CV | 081RA_11 | Blokkeerafsluiter 1 transport CV | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r39
RK071 | Transport CV | 081RA_12 | Blokkeerafsluiter 2 transport CV | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r40
RK071 | Deelstroomfilter | 081PDT12 | Drukverschil hoofdstroomfilter GKW | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r45a
RK071 | Deelstroomfilter | 081PDT12 | Drukverschil hoofdstroomfilter CV | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r45b
RK071 | Deelstroomfilter | 081CP_03 | Circ.pomp deelstroomfilter GKW | Grundfos | TPE3 32-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.33 | 1.55 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r47
RK071 | Deelstroomfilter | 081PDT02 | Drukverschil deelstroomfilter GKW | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r49
RK071 | Deelstroomfilter | 081CP_13 | Circ.pomp deelstroomfilter CV | Grundfos | TPE3 32-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.33 | 1.55 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r51
RK071 | Deelstroomfilter | 081PDT12 | Drukverschil deelstroomfilter CV | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO:r53
RK071 | Elektrische ketel CV-MT | 091WWK22 | Elektrische ketel CV-MT | Varmebaronen | EP 250 G2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 250 |  |  |  |  | TRUE |  |  | 400V voeding vanuit E-verdeler | IO:r55
RK071 | Elektrische ketel CV-MT | 091TE_21 | Temperatuur uittrede E-ketel / TSA | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r57
RK071 | Elektrische ketel CV-MT | 091TE_22 | Temperatuur intrede E-ketel / TSA | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO:r58
RK071 | Elektrische ketel CV-MT | 091CP_21 | Circulaite pomp 1 | Grundfos | MAGNA 3 65-80F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.46 | 2.11 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO:r64
RK071 | Korex | 071EV_01 | Drukstap ontgasser | Korex | AIR-SEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.75 | 4 |  | Modbus IP | IP1 | FALSE |  |  |  | IO:r73