## RK1
Hoppenbrouwers Techniek BV
Kreitemolenstraat 201
5071 ND Udenhout
T: 013 5117227
F: 013 5114145
Project: | Kindcentrum Chaam
Projectnummer: | 2605577
Opgesteld: | S. Timmermans
Status: | Calculatie/Ontwerp
Datum: | 2026-08-03
Regelkast: |  |  | Bedrijfmelding | Storingsmelding | Analoge ingang | Digitale uitgang | Analoge uitgang | Verzend waarde | Ontvang waarde | P [kW] | I [A] | U [V] |  | Sturen | Meten | Fabricaat | Type
Document nr:
Bladnummer: |  | Bestek
Preferent 2
I/O check | Omschrijving | Proces code | B | ST | AI | I/O | AU | VW | OW
Algemeen
| Buitentemperatuuropnemer |  | - | - | 2 | - | - | - | - |  |  | 24
| Verzamel storingsmelding urgent (front deur) |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Verzamel storingsmelding niet-urgent (front deur) |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Reset storingsmelding (drukknop op front) |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Brandmelding Brandmeldcentrale (levering E-installateur) |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Signalering Brandsituatie (front deur) |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Brandschakelaar toevoer (brandpaneel levering E-installateur) |  | - | - | - | 2 | - | - | -
| Brandschakelaar afvoer (brandpaneel levering E-installateur) |  | - | - | - | 2 | - | - | -
| Signalering brandklep (verzameld) |  | - | - | - | 1 | - | - | -
Warmtepomp 1
| Warmtepomp. |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | Hopp-E |  |  |  |  | Modbus-RTU
| Warmtepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Warmtepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Warmtepomp. Vermogen sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| Tracing. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.5 |  | 230
| Tracing. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| 3-weg afsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | VXF22.80-100 - DN80
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Energiemeter |  | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 6 | 230 |  |  | Bacnet MS/TP
Warmtepomp 2
| Warmtepomp. |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | Hopp-E |  |  |  |  | Modbus-RTU
| Warmtepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Warmtepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Warmtepomp. Vermogen sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| 3-weg afsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | VXF22.80-100 - DN80
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Energiemeter |  | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 6 | 230 |  |  | Bacnet MS/TP
Warmtepomp 3
| Warmtepomp. |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | Hopp-E |  |  |  |  | Modbus-RTU
| Warmtepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Warmtepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Warmtepomp. Vermogen sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| 3-weg afsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | VXF22.80-100 - DN80
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Energiemeter |  | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 6 | 230 |  |  | Bacnet MS/TP
Warmtepomp 4
| Warmtepomp. |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | Hopp-E |  |  |  |  | Modbus-RTU
| Warmtepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Warmtepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Warmtepomp. Vermogen sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| 3-weg afsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [7 empty] | VXF22.80-100 - DN80
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Energiemeter |  | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 6 | 230 |  |  | Bacnet MS/TP
Warmtepomp change-over
| Regelafsluiter aanvoer CV |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Regelafsluiter retour CV |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Regelafsluiter aanvoer GKW |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Regelafsluiter retour GKW |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | SAL81.03T10/F05 - DN80
Warmte distributie
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemperatuur laag |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Vedotec | TF65 NI1000TK 400mm
| Buffertemperatuur hoog |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Vedotec | TF65 NI1000TK 400mm
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Circultiepomp. Sturing |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Systeemdrukopnemer |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBE2003-P6
| Ontgasser |  | - | 1 | - | - | - | - | -
Koude distributie
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Buffertemperatuur laag |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Vedotec | TF65 NI1000TK 400mm
| Buffertemperatuur hoog |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Vedotec | TF65 NI1000TK 400mm
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Circultiepomp. Sturing |  | - | - | - | 1 | - | - | -
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Systeemdrukopnemer |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBE2003-P6
| Ontgasser |  | - | 1 | - | - | - | - | -
Change-over groep naverwarmers
| Vlinderklep aanvoer CV |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [7 empty] | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Vlinderklep retour CV |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [7 empty] | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Vlinderklep aanvoer GKW |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [7 empty] | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Vlinderklep retour GKW |  | - | - | - | 3 | - | - | - | [7 empty] | SAL81.03T10/F05 - DN80
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens
CV / GKW-groep naverwarming/-koeling bouwdeel B+D
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Regelafsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | VVF22.50-40 - DN50
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
CV / GKW-groep naverwarming/-koeling bouwdeel P+G
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Regelafsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | VVF22.50-40 - DN50
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
CV / GKW-groep naverwarming/-koeling bouwdeel S
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Regelafsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | VVF22.50-40 - DN50
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE2120.010
LBK bouwdeel B+D
| 3-weg omschakelklep |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | DN80
| 3-weg omschakelklep |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | [6 empty] | Siemens | DN80
| 3-weg klep |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | KVS: 50
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.2 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
GKW Inductie units
| 3-weg klep |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | KVS: 10
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
GKW LBK kantoor
| 3-weg klep |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | KVS: 6,3
| Circultiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
LBK bouwdeel B+D
| Buitenluchtaanzuigklep |  | 1 | - | - | 2 | - | - | - | [7 empty] | GCA126.1E
| Filterbewaking |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Temperatuur na WTW |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Luchtklepservomotor bypass |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | GBB161.1E
| Circulatiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Regelafsluiter voorverwarmer |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | SAX61.03
| Vorstthermostaat |  | - | 1 | - | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAF81.6
| Aanvoer temperatuur voorverwarmer |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Retour temperatuur voorverwarmer |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Toevoerventilator. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.5 |  | 400
| Toevoerventilator. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Toevoerventilator. Sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| Drukopnemer toevoerkanaal |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Kanaaltemperatuur inblaas |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Kanaaltemperatuur retour |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Drukopnemer retourkanaal |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Retourventilator. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.5 |  | 400
| Retourventilator. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Retourventilator. Sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| Filterbewaking |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Buitenluchtafblaasklep |  | 1 | - | - | 2 | - | - | - | [7 empty] | GCA126.1E
| Tracing. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.5 |  | 230
| Tracing. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
LBK bouwdeel P+G
| Buitenluchtaanzuigklep |  | 1 | - | - | 2 | - | - | - | [7 empty] | GCA126.1E
| Filterbewaking |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Temperatuur na WTW |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Luchtklepservomotor bypass |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | GBB161.1E
| Circulatiepomp. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 |  | 230 |  |  |  | Grundfos | Magna3 XX-XX
| Circulatiepomp. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Regelafsluiter voorverwarmer |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | SAX61.03
| Vorstthermostaat |  | - | 1 | - | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAF81.6
| Aanvoer temperatuur voorverwarmer |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Retour temperatuur voorverwarmer |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Toevoerventilator. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.5 |  | 400
| Toevoerventilator. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Toevoerventilator. Sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| Drukopnemer toevoerkanaal |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Kanaaltemperatuur inblaas |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Kanaaltemperatuur retour |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Drukopnemer retourkanaal |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Retourventilator. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.5 |  | 400
| Retourventilator. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
| Retourventilator. Sturing |  | - | - | - | - | 1 | - | -
| Filterbewaking |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Buitenluchtafblaasklep |  | 1 | - | - | 2 | - | - | - | [7 empty] | GCA126.1E
| Tracing. Vrijgave |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.5 |  | 230
| Tracing. Storing |  | - | 1 | - | - | - | - | -
Batterij LBK S (bekabelen naar eigen regeling LBK)
| Circulatiepomp (voorzien van geïntegreerde regelaar) |  | - | - | - | - | - | - | -
| Regelafsluiter |  | - | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | Siemens | VVF22.50-40 - DN50
| Aanvoer temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
| Retour temperatuur |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAE3174D.010
Opnemers buiten LBK S (bekabelen naar eigen regeling LBK)
| Drukopnemer toevoerkanaal |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
| Kanaaltemperatuur inblaas |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Kanaaltemperatuur retour |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QAM2120.040
| Drukopnemer retourkanaal |  | - | - | 1 | - | - | - | - | [6 empty] | Siemens | QBM2030-5
VRF-installatie gymzaal
| VRF warmtepomp unit |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | [5 empty] | Modbus-RTU
| VRF binnenunit 1 |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | [5 empty] | Modbus-RTU
| VRF binnenunit 2 |  | - | - | - | - | - | 5 | 10 | [5 empty] | Modbus-RTU
Drinkwater
| Hoofdwatermeter |  | - | - | - | - | - | - | 3 | [5 empty] | M-bus
| Watermeter bouwdeel B |  | - | - | - | - | - | - | 3 | [5 empty] | M-bus
| Watermeter bouwdeel D |  | - | - | - | - | - | - | 3 | [5 empty] | M-bus
| Watermeter bouwdeel P |  | - | - | - | - | - | - | 3 | [5 empty] | M-bus
| Watermeter bouwdeel G |  | - | - | - | - | - | - | 3 | [5 empty] | M-bus
| Watermeter bouwdeel S |  | - | - | - | - | - | - | 3 | [5 empty] | M-bus
Douche installatie
| Datakoppeling RADA |  | - | - | - | - | - | 16 | 32 | [5 empty] | Modbus-RTU
| RADA bewegingssensoren (5 stuks, 1 per doucheruimte, bekabelen naar RADA Outlook sensorbox) |  | - | - | - | - | - | - | -
E-voorzieningen
| kWh-meters (12 stuks) |  | - | - | - | - | - | - | 48 | [5 empty] | M-bus
|  | Subtotaal | 6 | 25 | 65 | 67 | 20 | 51 | 184
|  | Reserve I/O 10% | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 19
|  | Totaal | 7 | 28 | 72 | 74 | 22 | 57 | 203 | 33.2 |  |  | #REF!
[6 empty] | + 10 % = |  |  |  | 3.32
[6 empty] | Totaal = |  |  |  | 36.52
Paraferingsoverzicht
Nr: | Naam | Firma | Datum | [8 empty] | Opmerkingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Naregelingen
Hoppenbrouwers Techniek BV
Kreitemolenstraat 201
5071 ND Udenhout
T: 013 5117227
F: 013 5114145
Project: | Kindcentrum Chaam
Projectnummer: | 2605577
Opgesteld: | Sven Timmermans
Status: | Calculatie/Ontwerp
Datum: | 2026-08-03
Lokaal/ruimte nr. | Aantal | Naregelaar benaming | [12 empty] | modulen | 2-weg klep CV 0 - 10 V - DN15 | 2-weg klep CV 0 - 10 V - DN20 | 2-weg klep CV 0 - 10 V - DN25 | VAV klep Toevoer | VAV Retour | E- kanaal verwarmer 0 - 10 V | 2-weg klep GWK 0 - 10 V - DN25 | FCU ventilator stand 0 - 10 V | Change over koelklep | Vrijgave vloerverwarming | Aanvullende digitale uitgang gebruikt | Aanvullende meting gebruikt | Opmerking(en)
|  |  | Priva Comforte CX2 naregelaar | Voedingmodule 230V | Touchpoint One | Analoge-uitgangsmodule | OFTF Ni1000 TK5000 | [5 empty] | Serie nr. | OS nr. | [14 empty] | Opmerking(en) | Naregeling type v.b. schema | Opmerking
Typical VAV + Naverwarmer | 18 |  | 18 | 18 | 18 | [11 empty] | 18 |  | 18 | 1
Typical VAV + naverwarmer + vloerverwarming | 19 |  | 19 | 19 | 19 | [11 empty] | 19 |  | 19 | 1 |  |  |  |  | 19
Typical VAV + naverwarmer + plenum retour | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 6 |  | 6 | 6
Typical CAV + naverwarmer | 12 |  | 12 | 12 | 12 | [11 empty] | 12
Typical vloerverwarmingsverdeler (max. 3 groepen) | 7 |  | 7 | 7 |  |  | 7 | [17 empty] | 7
Typical gymzaal middels VRF | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2
|  |  | 64 | 64 | 57 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0

## E-voorzieningen
Hoppenbrouwers Techniek BV
Kreitemolenstraat 201
5071 ND Udenhout
T: 013 5117227
F: 013 5114145
Project: |  | Kindcentrum Chaam
Projectnummer: |  | 2605577
Opgesteld: |  | J. Denissen
Status: |  | Calculatie/Ontwerp
Datum: |  | 2026-08-03
Voedingen
Nummer | Omschrijving |  | Locatie | U [V] | I [A] | Pw [kW] | Ps [kVa] | Gelijk-tijdigheid [%] | Ptot [kVa] | Aanbevolen automaat [A] | Kortsluit-stroom [kA] | Karakteristiek | Incl. Nuldraad | kWh-meter | Verdeler | Groep | Kabel diameter | Opmerking
1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N.v.t.
2 | [8 empty] | 0 |  |  |  | N.v.t.
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
6 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
9 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | N.v.t.
[6 empty] | Schijnbaar vermogen | 0 | kVa
[6 empty] | Gemiddelde gelijktijdigheid | 0%
[6 empty] | Totaal vermogen | 0 | kVa
Voorzieningen
Aantal | Omschrijving |  | Locatie | Opmerking
1 | Brandmeldcontact
12 | Loze voorziening t.b.v. thermostaat