## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK? |  |  | technische ruimte bg |  |  | 1 | 26 | 0 | 48 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r9
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter aanvoer CV |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r12
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter retour CV |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r13
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter aanvoer GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r14
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter retour GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r15
RK? | CV/GKE omschakeling |  | (centrale) Uittredetemp. CV warmtepompen |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r17
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat CV boven |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r18
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat CV onder |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r19
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Aanvoertemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r20
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Retourtemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r21
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Drukverschilopnemer |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r22
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r24
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r25
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r26
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r27
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r28
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Installatiedruk CV |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r29
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r30
RK? | CV/GKE omschakeling |  | (centrale) Uittredetemp GKW warmtepompen |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r32
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat GKW boven |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r33
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat GKW onder |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r34
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Aanvoertemperatuur GKW warmtepompen na buffervat |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r35
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Retourtemperatuur GKW warmtepompen voor buffervat |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r36
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Drukverschilopnemer |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r37
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r39
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r40
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r41
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r42
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Expansieautomaat GKW (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r43
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Installatiedruk GKW |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r44
RK? | CV/GKE omschakeling |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r45
RK? | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Regelafsluiter drukonafhankelijk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r48
RK? | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Circulatiepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r49
RK? | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r50
RK? | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Retourwatertemperatuur |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r51
RK? | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r52
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Regelafsluiter drukonafhankelijk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r55
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r56
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r57
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Circulatiepomp secun. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r58
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Circulatiepomp secun. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r59
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Aanvoerwatertemperatuur secun. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r60
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Retourwatertemperatuur secun. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r61
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r62
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Installatiedruk CV |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r63
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Regelafsluiter drukonafhankelijk GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r65
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r66
RK? | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Energiemeter GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r67
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Regelafsluiter CV/GKW |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r71
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter aanvoer CV |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r72
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter retour CV |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r73
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter aanvoer GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r74
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter retour GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r75
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Circulatiepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r76
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r77
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Retourwatertemperatuur |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r78
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Energiemeter LBK CV |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r79
RK? | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Energiemeter LBK GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r81
RK? | Diverse ventilatie |  | Afvoerventilator |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r84
RK? | Diverse installaties |  | Overspanningsbeveiligingen (E-installatie) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r87
RK? | Diverse installaties |  | Vuilwaterinstallatie (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r88
RK? | Diverse installaties |  | Hydrofoor (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r89
RK? | Diverse installaties |  | Sprinklerinstallatie (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r90
RK? | Diverse installaties |  | Liften (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r91
RK? | Diverse installaties |  | Splitunit MER/SER (storing) bg |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r92
RK? | Diverse installaties |  | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r93
RK? | Diverse installaties |  | Splitunit MER/SER (storing) 1e |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r94
RK? | Diverse installaties |  | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r95
RK? | Diverse installaties |  | Splitunit MER/SER (storing) 2e |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r96
RK? | Diverse installaties |  | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r97
RK? | Diverse installaties |  | Wateroverlast |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r98
RK? | Diverse installaties |  | MIVA (storing) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r99
RK? | Diverse installaties |  | Koppeling met E installatie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BACnet IP Client | IP | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r100
RK? | Diverse installaties |  | Remote IO module Metz (met interventie) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-1 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r101
RK? | Verbruiksmeters |  | Watermeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r104
RK? | Verbruiksmeters |  | kWh meter |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-1 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r105
RK? | Verbruiksmeters |  | Comforte CX datanet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Comforte CX | RS485-3 | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r107
RK? | Algemeen |  | Wateroverlast |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r110
RK? | Algemeen |  | Storingsdoormelding urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r111
RK? | Algemeen |  | Storingsdoormelding niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r112
RK? | Algemeen |  | Reset storingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r113
RK? | Algemeen |  | Melding interventie niet automatisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r114
RK? | Algemeen |  | Brandmelding van BMC |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r115
RK? | Algemeen |  | Brandventilatie toevoer IN/AUT/UIT |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r116
RK? | Algemeen |  | Brandventilatie afvoer IN/AUT/UIT |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r117
RK? | Algemeen |  | Fasebewaking |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r118
RK? | Algemeen |  | Overspanningsbeveiliging |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r119
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Stuurstroomautomaat |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r122
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Stuurstroomtrafo 24VAC |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r123
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Wandcontactdoos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r124
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Kastverlichting |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r125
RK? | Overige componenten in regelkast |  | T-Handgreep + cylinderslot staande kast |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r126
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Ethernet switch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r128
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Meer ten opzichte van opdracht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r136
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Minder ten opzichte van opdracht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r137
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Gegevens nog onbekend |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r138
RK? | Overige componenten in regelkast |  | Meer/minder maar niet verrekenbaar |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r139