## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
2 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) |  |  | Werkzaamheden derden
3 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) |  |  | Werkzaamheden derden
4 | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) |  |  | Werkzaamheden derden
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 55
Warmteopwekking
1 | Ketels met ingebouwde circulatiepomp Communicatief (Communication Protocol) BACnet koppeling |  | Ketels (cascade) | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
2 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
3 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
4 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
5 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
6 | QBE2003-P6Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
7 | AQB2005Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
8 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Buffervat
9 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
10 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
11 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
12 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
13 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
14 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
15 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
16 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
17 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
18 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
19 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
20 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
21 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
22 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
23 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
24 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
25 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
26 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
27 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
28 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
29 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
30 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
31 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
32 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
33 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
34 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
35 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
36 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
37 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 1 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
38 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
39 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 3 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
40 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 4 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
41 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) |  | Buffer TT 5 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Meng regeling Hoog- laag temp
42 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
43 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
44 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | [? POMP_2_SIGNALEN]
Transport
45 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
46 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | 3x2x0,8
47 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
48 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | 3x2x0,8
49 | QBE3000-D6Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
50 | AQB2002Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
51 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
52 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | 3x2x0,8
53 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
54 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | 3x2x0,8
55 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
56 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
57 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
58 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | 3x2x0,8
59 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
60 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
61 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
62 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | 3x2x0,8
63 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
64 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
65 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
66 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | 3x2x0,8
67 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
68 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
69 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | 3x2x0,8
70 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
Naar verdeler
71 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
72 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
73 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
74 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
75 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
76 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Van verdeler
77 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC voeding | 1 | Filtermodule | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
78 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC |  | Filtermodule | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
79 | QBE3000-D6Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
80 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
81 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC voeding | 1 | Filtermodule | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
82 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC |  | Filtermodule | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
83 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
84 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
85 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Tussen CV-LT & GKW-HT
86 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Vul, ontgas & expansie | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
87 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) BACnet koppeling |  | Vul, ontgas & expansie | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
88 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) |  | Vul, ontgas & expansie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
89 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) voeding | 1 | Watermeter | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
90 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Watermeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
91 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
92 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (CV-LT) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
93 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (GKW-HT) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
94 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Vul, ontgas & expansie | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
95 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) BACnet koppeling |  | Vul, ontgas & expansie | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
96 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) |  | Vul, ontgas & expansie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
97 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) voeding | 1 | Watermeter | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
98 | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Watermeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
99 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
100 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (CV-LT) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
101 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (GKW-HT) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
102 | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) |  | Vul, ontgas & expansie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
103 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
104 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (CV-LT) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
105 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht |  | 2-weg (GKW-HT) | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Groep LBK algemeen
106 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
107 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
108 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
109 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
110 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
111 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
112 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
113 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
114 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
115 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Groep Fancoils
116 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
117 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
118 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
119 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
120 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
121 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | [? POMP_2_SIGNALEN]
122 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
123 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
124 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
125 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
126 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
127 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | [? POMP_2_SIGNALEN]
Back-up schakeling naar verdeler meldkamer
128 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
129 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
130 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
131 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Koudeopwekking
132 | Warmtepomp BACnet koppeling |  | Warmtepomp | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
133 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
134 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
135 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
136 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
137 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
138 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
139 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
140 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
141 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
142 | AQB2005 Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
143 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
144 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
145 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
146 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
147 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
148 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
149 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp | [? POMP_2_SIGNALEN]
150 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Luchtbehandelingskast kantoren
151 | KFTF-20-I Display4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Aanzuig TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
152 | GCA126.1EDamper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
153 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
154 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Kanaal RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
155 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Warmtewiel | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
156 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Warmtewiel | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
157 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
158 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (+) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
159 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
160 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp (+) | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
161 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp (+) | [? POMP_2_SIGNALEN]
162 | QAF81.6Thermostat |  | Vorsthermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
163 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (-) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
164 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
165 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
166 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Toevoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
167 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Toevoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
168 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
169 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
170 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Inblaas RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
171 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Inblaas PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
172 | QPM1104Duct sensor CO2 |  | Retour CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
173 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Retour TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
174 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Retour RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
175 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Retour PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
176 | QBM3020-5Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
177 | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Kanaal TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
178 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
179 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
180 | GBB146.1EDamper actuator |  | Luchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
181 | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II |  | Kanaal RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
182 | GCA126.1EDamper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Luchtbehandelingskast kleedkamer
183 | WTW-unit Communicatief (Communication Protocol) BACnet koppeling |  | LBK kleedkmaer | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
184 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
185 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
186 | Servomotor Open/Dicht voeding | 1 | Dakafvoerkap (droog) | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
187 | Servomotor Open/Dicht |  | Dakafvoerkap (droog) | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
188 | Servomotor Open/Dicht voeding | 1 | Dakafvoerkap (nat) | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
189 | Servomotor Open/Dicht |  | Dakafvoerkap (nat) | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
Afzuiging sanitair
190 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
191 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
Ventilatie bijgebouw (container-, UPS- en accu-ruimte)
192 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
193 | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
Begane grond (as 3-4)
194 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
195 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
196 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
197 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Begane grond (as 5-6)
198 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
199 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
200 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
201 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
202 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
203 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
204 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
205 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
206 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
207 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
208 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
209 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
1e verdieping (as 3-4)
210 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
211 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
212 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
213 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
214 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
215 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
216 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
217 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
218 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
219 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
220 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
221 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
1e verdieping (as 5-6)
222 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
223 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
224 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
225 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
226 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
227 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
228 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
229 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
230 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
231 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
232 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
233 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
2e verdieping (as 3-4)
234 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
235 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
236 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
237 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
2e verdieping (as 5-6)
238 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
239 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
240 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
241 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
242 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
243 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
244 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
245 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
246 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
247 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
248 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
249 | Water TT (temperatuuropnemer) |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
3e verdieping (as 3-4)
250 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
251 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
252 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter GKW | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
253 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT GKW | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
3e verdieping (as 5-6)
254 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter CV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
255 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Water TT CV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
MER-ruimte
256 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren BACnet koppeling |  | Computair 1 | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
257 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren BACnet koppeling |  | Computair 2 | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
258 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
259 | QFA2000Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
260 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
261 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LS-ruimte
262 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
263 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
264 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
265 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
266 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
UPS accu-ruimte 1
267 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
268 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
269 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
270 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
UPS accu-ruimte 2
271 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
272 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
273 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
274 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
UPS schakel-ruimte 1
275 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
276 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
277 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
278 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
279 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
UPS schakel-ruimte 2
280 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
281 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) |  | Split-unit 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
282 | QAA24Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
283 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) voeding | 1 | WOD versterker | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
284 | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) |  | WOD versterker | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Rada regelsysteem (douches)
285 | Digitale koppeling (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Rada regelsysteem | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Poortwachtersysteem
286 | Digitale koppeling (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Waterbehandeling | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Luchtgordijnen
287 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC voeding | 1 | El. luchtgordijn | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
288 | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC |  | El. luchtgordijn | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
Blusgasinstallatie (alleen doormeldingen naar GBS)
289 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) |  | MER/SER ruimte (2e) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
290 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) |  | LS-ruimte (BG) | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
291 | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) |  | UPS schakelruimtes | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Bedienpanelen
292 | Bedienpanelen MODbus koppeling |  | Bedienpanelen | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Registratie & meldingen
293 | PV installatie [?] |  | PV installatie | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
294 | NSA 1 MODbus koppeling |  | NSA 1 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
295 | NSA 1 |  | NSA 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
296 | NSA 2 MODbus koppeling |  | NSA 2 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
297 | NSA 2 |  | NSA 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
298 | UPS 1 [?] |  | UPS 1 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
299 | UPS 2 [?] |  | UPS 2 | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Overige koppelingen met GBS
300 | Zonwering (KNX) BACnet koppeling |  | Zonwering (KNX) | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
301 | Verlichting (DALI) BACnet koppeling |  | Verlichting (DALI) | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
302 | Alarmcentrale [?] |  | Alarmcentrale | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
303 | Winguard SMS BACnet koppeling |  | Winguard SMS | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
Railsectie 1
304 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK-4 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
305 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK-4 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
306 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK-2 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
307 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK-2 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
308 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LWP | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
309 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LWP | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
310 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LWP (bestaand) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
311 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LWP (bestaand) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
312 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LK-MER-A | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
313 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LK-MER-A | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
314 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | KK NO BREAK 1 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
315 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | KK NO BREAK 1 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Railsectie 3
316 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK1 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
317 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK1 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
318 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | KK-PV | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
319 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | KK-PV | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Railsectie 2
320 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK5 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
321 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK5 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
322 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | RK3 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
323 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | RK3 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
324 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LWP | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
325 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LWP | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
326 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | LK-MER-B | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
327 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | LK-MER-B | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
328 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | KK NO BREAK 2 | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
329 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | KK NO BREAK 2 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Begane grond
330 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
1e verdieping
331 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
2e verdieping
332 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
3e verdieping
333 | Brandklep |  | Brandklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
LK-TECHNIEK
334 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK 2+3
335 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK 1+3
336 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK 1+2
337 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK 1+1
338 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KK-PV
339 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK 1+0
340 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-TERREIN
341 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Bijgebouw (naar)
342 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) [?] |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Bijgebouw (vanaf)
343 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) [?] |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Buiten camera's (begane grond)
344 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
345 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
346 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
347 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
348 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
349 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
350 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Buiten camera (1e verdieping bij noodtrap)
351 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Buiten camera (2e verdieping bij noodtrap)
352 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Buiten camera (3e verdieping bij noodtrap)
353 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Algemeen
354 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
355 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
356 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) [?] |  | BWS | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
357 | Watermeter (Puls) |  | Hoofdwatermeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
358 | Gasmeter (Puls) |  | Hoofdgasmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
359 | Drukverhoging / Hydrofoor (Bedrijf + Storing) |  | Hydrofoor | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
360 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
361 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
362 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
363 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
364 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
365 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
366 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) [?] |  | BWS | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
367 | Reset storing RK |  | Reset | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
368 | Overspanningsbeveiliging |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
369 | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) [?] |  | BWS | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Overige
370 | Priva Plus 100 datapoints 61 months 4g Connectivity Pack Edge Gateway voeding [?] | 1 | Edge Gateway | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
Weerstation incl. toebehoren
371 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding voeding | 1 | Aansluitkast | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
372 | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding MODbus koppeling |  | Aansluitkast | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Warmtepomp 1
373 | Warmtepomp BACnet koppeling |  | Warmtepomp | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
374 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
375 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
376 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
377 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
378 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
379 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
380 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
381 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Change-over
382 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
383 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
384 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
385 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
386 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
387 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
388 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
389 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Warmtepomp 2
390 | Warmtepomp BACnet koppeling |  | Warmtepomp | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
391 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
392 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
393 | Tracing voeding [?] | 1 | Tracing | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
394 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
395 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
396 | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
397 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
398 | Flowmeter (Puls) |  | Flowmeter | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Aansluiting opwekking
399 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
400 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
401 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
402 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
403 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
404 | AQB2005 Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
405 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
406 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Koudemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
407 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
408 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
409 | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
410 | AQB2005 Rel. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
411 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
412 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
413 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
414 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
415 | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Koudemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
416 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
417 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
418 | Drukopnemer PT (Waterzijdig) |  | Systeemdruk | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
Omschakeling naar opwekkingen kantoor
419 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
420 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
421 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
422 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
423 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
424 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
425 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
426 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren
427 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
428 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
429 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
430 | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten |  | 2-weg afsluiter | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Groep Klimaatplafonds
431 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
432 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) MODbus koppeling |  | Warmtemeter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
433 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
434 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
435 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
436 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
437 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
438 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
439 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
440 | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) 24V voeding |  | Warmtemeter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
441 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
442 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
443 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
444 | 3-weg regelafsluiter Modulerend |  | 3-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
445 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
TSA Klimaatplafonds
446 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
447 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | 3x2x0,8
448 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
449 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
450 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
451 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
452 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 1 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
453 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 1 | 3x2x0,8
454 | QBE3000-D6 Differential pressure sensor |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
455 | AQB2002 Diff. Pressure connection set |  | Aansluitset | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
456 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
457 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
458 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | 3x2x0,8
459 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
460 | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) |  | Aanvoerwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
461 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
462 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Transportpomp 2 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
463 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Transportpomp 2 | 3x2x0,8
464 | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) |  | Drukverschilopnemer | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
465 | Retourwater TT (temperatuuropnemer) |  | Retourwater TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Zone 1
466 | QAA24 Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
467 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
468 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
469 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
470 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
471 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
472 | Ruimte RV (vochtopnemer) |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
473 | CO2 sensor |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
474 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Zone 2
475 | QAA24 Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
476 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
477 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
478 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
479 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
480 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
481 | Ruimte RV (vochtopnemer) |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
482 | CO2 sensor |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
483 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Zone 3
484 | QAA24 Detector |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
485 | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
486 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
487 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
488 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
489 | Ruimte TT (temperatuuropnemer) |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
490 | Ruimte RV (vochtopnemer) |  | Ruimte RV | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
491 | CO2 sensor |  | Ruimte CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
492 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
HVK
493 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LWP
494 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
495 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO MER-1
496 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
497 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO-HVK
498 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
499 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
500 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
501 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO-batterijen-1
502 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
503 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO UPS-1
504 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
505 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
506 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK 2+2
507 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MER-A
508 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MELD2-A
509 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MELD1-A
510 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MELD-A
511 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KK NO BREAK 1
512 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO MER-2
513 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
514 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO-batterijen-2
515 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
516 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KO UPS-2
517 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
518 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MER-B
519 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MELD2-B
520 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MELD1-B
521 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KK-beveiliging
522 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
LK-MELD-B
523 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
KK NO BREAK 2
524 | Overspanningsbeveiliging (Signalering) |  | OSB | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Luchtbehandelingskast LBK 1
525 | Fijnstof |  | Fijnstof | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
526 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 |  | Zuurstof (O2) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
527 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO |  | Koolmonoxide (CO) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
528 | AIR XD Real Time Dust Monitor |  | Stikstofoxiden (NOx) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
529 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range |  | Ammoniak (NH3) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
530 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) |  | Zwavelzuur (H2SO4) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
531 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm |  | Liq. Petroleum Gas (LPG) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
532 | WatchGas - LEL Point 2000 |  | Aardgas/LNG (LEL) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
533 | VOC/VOS (PID) |  | VOC/VOS (PID) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
534 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Aanzuig TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
535 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
536 | GBB161.1E Damper actuator |  | By-pass klep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
537 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
538 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
539 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Warmtewiel | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
540 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Warmtewiel | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
541 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
542 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Toevoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
543 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Toevoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
544 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (+) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
545 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
546 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp (+) | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
547 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp (+) | [? POMP_2_SIGNALEN]
548 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (+) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
549 | QAF81.6 Thermostat |  | Vorsthermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
550 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (-) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
551 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
552 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (-) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
553 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | El. Naverwarmer | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
554 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) |  | El. Naverwarmer | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
555 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
556 | GBB141.1E Damper actuator |  | Luchtklepservo | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
557 | GBB141.1E Damper actuator |  | Luchtklepservo | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
558 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
559 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
560 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
561 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Inblaas PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
562 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV toevoer | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
563 | QPM1104 Duct sensor CO2 |  | Retour CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
564 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV afvoer | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
565 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Retour PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
566 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Retour TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
567 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
568 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
569 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
570 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
571 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
572 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Luchtbehandelingskast LBK 2
573 | Fijnstof |  | Fijnstof | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
574 | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 |  | Zuurstof (O2) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
575 | WatchGas - TOX Point 2000 - CO |  | Koolmonoxide (CO) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
576 | AIR XD Real Time Dust Monitor |  | Stikstofoxiden (NOx) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
577 | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range |  | Ammoniak (NH3) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
578 | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) |  | Zwavelzuur (H2SO4) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
579 | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm |  | Liq. Petroleum Gas (LPG) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
580 | WatchGas - LEL Point 2000 |  | Aardgas/LNG (LEL) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
581 | VOC/VOS (PID) |  | VOC/VOS (PID) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
582 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Aanzuig TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
583 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
584 | GBB161.1E Damper actuator |  | By-pass klep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
585 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
586 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
587 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) voeding | 1 | Warmtewiel | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
588 | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) |  | Warmtewiel | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
589 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
590 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Toevoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
591 | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Toevoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
592 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (+) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
593 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (+) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
594 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) voeding | 1 | Circulatiepomp (+) | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
595 | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) |  | Circulatiepomp (+) | [? POMP_2_SIGNALEN]
596 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (+) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
597 | QAF81.6 Thermostat |  | Vorsthermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
598 | 2-weg regelafsluiter Modulerend MODbus koppeling |  | 2-weg afsluiter (-) | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
599 | 2-weg regelafsluiter Modulerend |  | 2-weg afsluiter (-) | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
600 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik |  | Retourwater TT (-) | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
601 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | El. Naverwarmer | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
602 | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) |  | El. Naverwarmer | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
603 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
604 | GBB141.1E Damper actuator |  | Luchtklepservo | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
605 | GBB141.1E Damper actuator |  | Luchtklepservo | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
606 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
607 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
608 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
609 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Inblaas PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
610 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV toevoer | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
611 | QPM1104 Duct sensor CO2 |  | Retour CO2 | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
612 | VAV klep (0-10V sturing) |  | VAV afvoer | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
613 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Retour PT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
614 | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief |  | Retour TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
615 | QBM3020-5 Diff. pressure sensor |  | Vuilfiltersignalering | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
616 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
617 | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 |  | Kanaal TT/RV | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
618 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) voeding | 1 | Afvoerventilator | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT
619 | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) |  | Afvoerventilator | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
620 | GCA126.1E Damper actuator |  | Buitenluchtklep | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Vloerverwarming verdeler 1
621 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Vloertemperatuur | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
622 | RAK-TW.1000HB |  | Max. thermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Novocon S
623 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
624 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
625 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
626 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
627 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
628 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
629 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
630 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
631 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
632 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
633 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
634 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
635 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
636 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
637 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
638 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
639 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
640 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
641 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
642 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
643 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
644 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
645 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
646 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
647 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
648 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
649 | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 MODbus koppeling |  | Novocon-S | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
650 | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter |  | Regelafsluiter | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Novocon ChangeOver
651 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
652 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
653 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
654 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
655 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
656 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
657 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
658 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
659 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
660 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
661 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
662 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
663 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
664 | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter |  | 6-weg ChangeOver | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
Vloerverwarming verdeler 2
665 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Vloertemperatuur | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
666 | RAK-TW.1000HB |  | Max. thermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Vloerverwarming verdeler 3
667 | Sensor Link cable 10 m with flying leads |  | Vloertemperatuur | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
668 | RAK-TW.1000HB |  | Max. thermostaat | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Convector wand trappenhuis (as 05)
669 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
670 | QAA24 |  | Ruimte TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Convector vide meldkamer (as 08_09)
671 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Kantoren & verblijfsruimten
672 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
VAV kleppen
673 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | VAV | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
674 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | VAV | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
675 | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) |  | VAV | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Fancoil units
676 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
677 | Fancoil unit |  | FCU | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
Naverwarmers
678 | QAM2120.200 (1) |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
679 | QAM2120.200 (2) |  | Inblaas TT | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Onderstation algemeen
680 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco