## RK03
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Bestaande regelkast geen aanpassingen
2 | Warmtepomp 1 |  |  | Voeding reeds aangesloten
3 | Warmtepomp 2 |  |  | Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco
4 | Warmtepomp 3 |  |  | Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 2
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 0
Warmtepomp 1
1 | Warmtepomp MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
2 | Energiemeter WP 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
3 | Energiemeter WP MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
4 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
5 | Smoorafsluiter retour CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
6 | Smoorafsluiter aanvoer GKW WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
7 | Smoorafsluiter retour GKW WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
8 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
Warmtepomp 2
9 | Warmtepomp MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
10 | Energiemeter WP 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
11 | Energiemeter WP MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
12 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
13 | Smoorafsluiter retour CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
14 | Smoorafsluiter aanvoer GKW WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
15 | Smoorafsluiter retour GKW WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
16 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
Warmtepomp 3
17 | Warmtepomp MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
18 | Energiemeter WP 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
19 | Energiemeter WP MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
20 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
21 | Smoorafsluiter retour CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
22 | Smoorafsluiter aanvoer GKW WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
23 | Smoorafsluiter retour GKW WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
24 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
Buffervat GKW
25 | Centrale aanvoertemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
26 | Centrale retourtemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
27 | Temperatuuropnemer buffervat boven |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
28 | Temperatuuropnemer buffervat midden |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
29 | Temperatuuropnemer buffervat onder |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
30 | Aanvoertemperatuuropnemer na buffervat |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
31 | Retourtemperatuuropnemer na buffervat |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
Onderstation algemeen
32 | Elektrameter warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
33 | Elektrameter warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
34 | Elektrameter warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen