## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK071 | Warmtepomp |  | Warmtepompcentrale | Servex | SWP - DC - U562 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 |  |  |  |  | Modbus RTU | Modbus1 | TRUE | op dak |  | 475A voeding vanuit HVK zie specs Servex; 10A secundair vanuit HVK | IO.pdf:r1-2
RK071 | Warmtepomp |  | Tracing leidingen bovendaks | n.t.b. | 24 meter @ 25 W/m | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | TRUE | op dak |  | Uitgaan van voeding door derden | IO.pdf:r3
RK071 | Warmtepomp |  | kWh-meter warmtepompcentrale n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r4
RK071 | Regelkast | 081RK_01 | Regelkast |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | IO.pdf:r5
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_06 | Temperatuur hoog buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r8
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_07 | Temperatuur midden/hoog buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r9
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_08 | Temperatuur midden/laag buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r10
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_09 | Temperatuur laag buffer GKW | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r11
RK071 | Buffervat CV | 071TE_14 | Temperatuur hoog buffer LT-CV | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r12
RK071 | Buffervat CV | 071TE_15 | Temperatuur midden buffer LT-CV | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r13
RK071 | Buffervat CV | 071TE_16 | Temperatuur laag buffer LT-CV | Belimo | 01DT-1BR + A-22P-A26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r14
RK071 | Buffervat GKW | 071PT_01 | Systeemdruk GKW | Belimo | 22WP-119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.9 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r15
RK071 | Buffervat CV | 071PT_11 | Systeemdruk LT-CV | Belimo | 22WP-119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.9 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r16
RK071 | Buffervat GKW | 071FT_01 | Flowmeting energiemeter GKW | E+H | Promag W400 DN100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 30 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r17
RK071 | Buffervat CV | 071FT_11 | Flowmeting energiemeter MT-CV | E+H | Promag W300 DN100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 30 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r18
RK071 | Buffervat GKW | 071EM_01 | Koudemeter GKW | E+H | RH33-AA2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24V DC |  |  | 24 | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r19
RK071 | Buffervat CV | 071EM_11 | Warmtemeter CV | E+H | RH33-AA2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24V DC |  |  | 24 | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r20
RK071 | Buffervat GKW | 071TT_01 | Temperatuuropnemer koudemeter GKW | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LET OP PN16 | IO.pdf:r21
RK071 | Buffervat GKW | 071TT_02 | Temperatuuropnemer koudemeter GKW | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LET OP PN16 | IO.pdf:r22
RK071 | Buffervat CV | 071TT_11 | Temperatuuropnemer warmtemeter CV | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LET OP PN16 | IO.pdf:r23
RK071 | Buffervat CV | 071TT_12 | Temperatuuropnemer warmtemeter CV | E+H | Optie C1 - PT100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LET OP PN16 | IO.pdf:r24
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_01 | Temperatuur centrale aanvoer GKW 1 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r25
RK071 | Buffervat GKW | 071TE_05 | Temperatuur centrale aanvoer GKW 2 | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r26
RK071 | Buffervat CV | 071TE_11 | Temperatuur centrale aanvoer CV-MT | Belimo | 01DT-1BN + A-22P-A22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r27
RK071 | Buffervat GKW | 071RA_01 | Regelafsluiter centrale aanvoer GKW | Belimo | H7080X100-S4 / EV24A-SR-TPC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 40 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r28
RK071 | Transport GKW | 081CP_01 | GKW transportpomp 1 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r29
RK071 | Transport GKW | 081CP_02 | GKW transportpomp 2 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r30
RK071 | Transport CV | 081CP_11 | CV transportpomp 1 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r31
RK071 | Transport CV | 081CP_12 | CV transportpomp 2 | Grundfos | TPE3 65-280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 400 | 3 | 5.8 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r32
RK071 | Transport GKW | 081PDT01 | Drukverschil transport GKW | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r37
RK071 | Transport CV | 081PDT11 | Drukverschil transport CV | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r38
RK071 | Transport GKW | 081RA_01 | Blokkeerafsluiter 1 transport GKW | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r39
RK071 | Transport GKW | 081RA_02 | Blokkeerafsluiter 2 transport GKW | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r40
RK071 | Transport CV | 081RA_11 | Blokkeerafsluiter 1 transport CV | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r41
RK071 | Transport CV | 081RA_12 | Blokkeerafsluiter 2 transport CV | Belimo | D665NL / GR24A-SR-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 6 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r42
RK071 | Filters | 081PDT12 | Drukverschil hoofdstroomfilter GKW | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r45
RK071 | Filters | 081PDT12 | Drukverschil hoofdstroomfilter CV | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r46
RK071 | Filters | 081CP_03 | Circulatiepomp deelstroomfilter GKW | Grundfos | TPE3 32-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.33 | 1.58 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r47
RK071 | Filters | 081PDT02 | Drukverschil deelstroomfilter GKW | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r49
RK071 | Filters | 081CP_13 | Circulatiepomp deelstroomfilter CV | Grundfos | TPE3 32-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.33 | 1.58 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r50
RK071 | Filters | 081PDT12b | Drukverschil deelstroomfilter CV | Belimo | 22WDP-114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24V DC |  |  | 0.37 |  |  | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r52
RK071 | E-ketel | 091WWK22 | Elektrische ketel CV-MT | Värmebaronen | EP 300 TL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 |  |  |  |  | TRUE |  |  | 300 kW 400V voeding vanuit E-verdeler | IO.pdf:r53
RK071 | E-ketel | 091TE_21 | Temperatuur uittrede E-ketel / TSA | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r55
RK071 | E-ketel | 091TE_22 | Temperatuur intrede E-ketel / TSA | Belimo | 01DT-1BL + A-22P-A20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r56
RK071 | E-ketel | 091CP_21 | Circulatiepomp 1 | Grundfos | MAGNA3 65-80F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.46 | 2.11 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r63
RK071 | E-ketel | 091CP_21b | Circulatiepomp 2 | Grundfos | TPE3 40-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 0.25 | 1.75 |  | Modbus RTU | Modbus1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r67
RK071 | Korex | 071EV_01 | Drukstap ontgasser | Korex | AIR-SEP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0.75 | 4 |  | Modbus IP | IP1 | FALSE |  |  |  | IO.pdf:r69