## 1
|  |  | Project: | NB Amarant Kloppend Hart - Tilburg
|  |  | Nummer: | V26-0899-1A | [19 empty] | Software
|  |  | Betreft: | RK01 | [19 empty] | S = Standaard
|  |  | Datum: | 2026-07-01 | [19 empty] | S = Standaard
M = Maatwerk
| Procescodering | [16 empty] | Elektrisch |  |  | MW/MIW |  |  | M = Maatwerk
899- |  |  | Aantal | Omschrijving | Opmerkingen | Veldapparatuur levering Coneco | Regelkast (h x b x d) | DI | DOm | DO | AI | AOm | AO | IW | VW | Protocol | Poort | P | U | I | Naam | Datum | Nummer | KS = Kopie Standaard
| Systeemnummer | Apparaatcode+volgnummer |  | technische ruimte bg | Veld. levering derden |  | 1800 x 1200 x 400 mm - 40 A | 48 | 13 | 1 | 26 | 6 | 0 | 135 | 42 | 0 |  | kW | V | A |  |  |  | KM = Kopie Maatwerk
CV/GKE omschakeling
| 611 | CV11 | 1 | Smoorafsluiter aanvoer CV | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | M |  | 2 | 0 | 0
| 611 | CV12 | 1 | Smoorafsluiter retour CV | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | M |  | 2 | 0 | 0
| 611 | CV21 | 1 | Smoorafsluiter aanvoer GKW | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | M |  | 2 | 0 | 0
| 611 | CV22 | 1 | Smoorafsluiter retour GKW | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | M |  | 2 | 0 | 0
| 601 | TT01 | 1 | (centrale) Uittredetemp. CV warmtepompen | voor buffervat | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT03 | 1 | Temperatuur buffervat CV boven |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT05 | 1 | Temperatuur buffervat CV onder |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT08 | 1 | Aanvoertemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT08 | 1 | Retourtemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
|  | PT | 1 | Drukverschilopnemer |  | QBE3000-D2.5/1xAQB2002 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
|  | CP0x | 1 | Transportpomp 1 |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
|  | CV | 1 | Afsluiter open/dicht | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  | CP0x | 1 | Transportpomp 2 |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
|  | CV | 1 | Afsluiter open/dicht | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 105 | RP01 | 1 | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | Voeding 230V 10A 1p+N | 1 | [10 empty] | 230 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
| 105 | PT01 | 1 | Installatiedruk CV |  | QBE2003-P6 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
| 601 | TT201 | 1 | (centrale) Uittredetemp GKW warmtepompen | voor buffervat | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT203 | 1 | Temperatuur buffervat GKW boven |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT205 | 1 | Temperatuur buffervat GKW onder |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT208 | 1 | Aanvoertemperatuur GKW warmtepompen na buffervat |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| 601 | TT209 | 1 | Retourtemperatuur GKW warmtepompen voor buffervat |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
|  | PT | 1 | Drukverschilopnemer |  | QBE3000-D2.5/1xAQB2002 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
|  | CP0x | 1 | Transportpomp 1 |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
|  | CV | 1 | Afsluiter open/dicht | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  | CP0x | 1 | Transportpomp 2 |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
|  | CV | 1 | Afsluiter open/dicht | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 105 | RP01 | 1 | Expansieautomaat GKW (storing) |  |  | Voeding 230V 10A 1p+N | 1 | [10 empty] | 230 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
| 105 | PT01 | 1 | Installatiedruk GKW |  | QBE2003-P6 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
Voorregelgroep Naverwarmers
|  | CV | 1 | Regelafsluiter drukonafhankelijk | 2-weg DN** | SAX61P03/VPF44.65F35 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  | CP0x | 1 | Circulatiepomp |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
| 111 | TT01 | 1 | Aanvoerwatertemperatuur |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 111 | TT02 | 1 | Retourwatertemperatuur |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling
|  | CV | 1 | Regelafsluiter drukonafhankelijk | 2-weg DN** | SAX61P03/VPF44.65F35 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 111 | TT01 | 1 | Aanvoerwatertemperatuur |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
|  | CP0x | 1 | Circulatiepomp secun. |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
|  | CP0x | 1 | Circulatiepomp secun. |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
| 111 | TT01 | 1 | Aanvoerwatertemperatuur secun. |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 111 | TT02 | 1 | Retourwatertemperatuur secun. |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 105 | RP01 | 1 | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | Voeding 230V 10A 1p+N | 1 | [10 empty] | 230 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
| 105 | PT01 | 1 | Installatiedruk CV |  | QBE2003-P6 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  | CV | 1 | Regelafsluiter drukonafhankelijk GKW | 2-weg DN** | SAX61P03/VPF44.65F35 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 111 | TT01 | 1 | Aanvoerwatertemperatuur |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter GKW | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
Voorregelgroep LBK1/2
Change-over groep 1 regelafsluiter
| 611 | CV03 | 2 | Regelafsluiter CV/GKW | 2-weg DN** | SAX61P03/VPF44.65F35 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 611 | CV11 | 1 | Smoorafsluiter aanvoer CV | 2-weg DN** | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 611 | CV12 | 1 | Smoorafsluiter retour CV | 2-weg DN** | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 |  | 1 | - | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 611 | CV21 | 1 | Smoorafsluiter aanvoer GKW | 2-weg DN** | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 611 | CV22 | 1 | Smoorafsluiter retour GKW | 2-weg DN** | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 |  | 1 | - | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  | CP0x | 1 | Circulatiepomp |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
| 611 | TT01 | 1 | Aanvoerwatertemperatuur |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 611 | TT02 | 1 | Retourwatertemperatuur |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter LBK CV | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
| 601 | WQ11 | 1 | Energiemeter LBK GKW | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
Diverse ventilatie
| 401 | AV01 | 1 | Afvoerventilator |  |  | Voeding 230V 10A 1p+N | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 230 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
Diverse installaties
| 501 | XA01 | 10 | Overspanningsbeveiligingen (E-installatie) |  |  |  | 10 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Vuilwaterinstallatie (storing) | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Hydrofoor (storing) | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Sprinklerinstallatie (storing) | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Liften (storing) | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Splitunit MER/SER (storing) bg | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | TT11 | 1 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  | QAA2120 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Splitunit MER/SER (storing) 1e | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | TT11 | 1 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  | QAA2120 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | RP01 | 1 | Splitunit MER/SER (storing) 2e | Voeding lev. derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | TT11 | 1 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  | QAA2120 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | LA01 | 3 | Wateroverlast |  | Jola-SPS4 |  | 3 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 51x | XA01 | 2 | MIVA (storing) | Voeding lev. derden |  |  | 2
|  |  | 1 | Koppeling met E installatie | [9 empty] | 20 | 10 | BACnet IP Client | IP | [7 empty] | BACnet IP ClientIP
| 502 | RIO01 | 1 | Remote IO module Metz (met interventie) |  | MR-DO4 | [8 empty] | 8 | Modbus RTU M | RS485-1 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-1
Verbruiksmeters
| 703 | FQ01 | 1 | Watermeter | levering derden |  |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 702 | EQ01 | 20 | kWh meter | levering derden | [8 empty] | 40 |  | Modbus RTU M | RS485-1 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-1
|  |  | 1 | Comforte CX datanet | bl. 183 |  | Voeding 230V 10A 1p+N | [6 empty] | - | - | Comforte CX | RS485-3 | [7 empty] | Comforte CXRS485-3
Algemeen
| 51x | LA01 | 1 | Wateroverlast |  | Jola-SPS4 |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XS01 | 1 | Storingsdoormelding urgent |  |  | m |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XS02 | 1 | Storingsdoormelding niet urgent |  |  | Hulprelais + signaallamp |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XB01 | 1 | Reset storingen |  |  | Reset storing (HW) (max. 4 contacten) | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XS04 | 1 | Melding interventie niet automatisch | [5 empty] | 1 | [13 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XA01 | 1 | Brandmelding van BMC |  |  | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XB02 | 1 | Brandventilatie toevoer IN/AUT/UIT |  |  |  | 2 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XB03 | 1 | Brandventilatie afvoer IN/AUT/UIT |  |  |  | 2 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| 901 | XA02 | 1 | Fasebewaking |  |  | Fasebewaking | 1 | [15 empty] | S
| 901 | XA05 | 1 | Overspanningsbeveiliging |  |  | Overspanningsbeveiliging t/m 63A | 1 | [15 empty] | S
Overige componenten in regelkast
|  |  | 3 | Stuurstroomautomaat |  |  | Installatieautomaat 230V 10A | [11 empty] | 230 | 10
|  |  | 1 | Stuurstroomtrafo 24VAC |  |  | Stuurstr. trafo 160VA + inst. automaat
|  |  | 1 | Wandcontactdoos |  |  | WCD met randaarde voor railmontage
|  |  | 1 | Kastverlichting |  |  | Kastverlichting + deurschakelaar
|  |  | 1 | T-Handgreep + cylinderslot staande kast |  |  | T-Handgreep + cylinderslot staande kast
|  |  | 1 | Ethernet switch |  |  | EDS-2005-ELP
Legenda
|  |  | tekst | Meer ten opzichte van opdracht
|  |  | tekst | Minder ten opzichte van opdracht
|  |  | tekst | Gegevens nog onbekend
|  |  | tekst | Meer/minder maar niet verrekenbaar

## 2
|  | Project: | NB Amarant Kloppend Hart - Tilburg | 0
|  | Nummer: | V26-0899-1A | 0 | [18 empty] | Software
|  | Betreft: | RK02 | [19 empty] | S = Standaard
|  | Datum: | 2026-07-01 | [19 empty] | S = Standaard
M = Maatwerk
Procescodering | [16 empty] | Elektrisch |  |  | MW/MIW |  |  | M = Maatwerk
|  | Aantal | Omschrijving | Opmerkingen | Veldapparatuur levering Coneco | Regelkast (h x b x d) | DI | DOm | DO | AI | AOm | AO | IW | VW | Protocol | Poort | P | U | I | Naam | Datum | Nummer | KS = Kopie Standaard
Systeemnummer | Apparaatcode+volgnummer |  | 2e verdieping | Veld. levering derden |  | 1200 x 1200 x 300 mm - 63 A | 21 | 14 | 1 | 26 | 12 | 0 | 76 | 26 | 0 |  | kW | V | A |  |  |  | KM = Kopie Maatwerk
Warmtepomp 2-pijps lucht/water
601 | WP01 | 1 | Warmtepomp 1 | Voeding lev. derden | [8 empty] | 15 | 7 | Modbus RTU M | RS485-1 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-1
601 | EQ01 | 1 | Elektrameter warmtepomp | Modbus | [8 empty] | 2 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
601 | CV01 | 1 | Regelafsluiter WP | 3-weg DN** | SAV61.00/VXF42.65-63 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| CP0x | 1 | Circulatiepomp |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
601 | TT11 | 1 | Intredewatertemperatuur WP |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
601 | TT12 | 1 | Uittredewatertemperatuur WP |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
601 | WQ11 | 1 | Energiemeter WP | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
601 | CV11 | 1 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 1 | [14 empty] | M |  | 2 | 0 | 0
601 | LV01 | 1 | Leidingverwarming (tracing) |  |  | Voeding tracing 230V 10A geschakeld | 1 | 1 | [9 empty] | 230 | 10 |  |  |  | M |  | 2 | 0 | 0
601 | WP01 | 1 | Warmtepomp 2 | Voeding lev. derden | [8 empty] | 15 | 7 | Modbus RTU M | RS485-1 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-1
601 | EQ01 | 1 | Elektrameter warmtepomp | Modbus | [8 empty] | 2 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
601 | CV01 | 1 | Regelafsluiter WP | 3-weg DN** | SAV61.00/VXF42.65-63 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
| CP0x | 1 | Circulatiepomp |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
601 | TT11 | 1 | Intredewatertemperatuur WP |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
601 | TT12 | 1 | Uittredewatertemperatuur WP |  | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | M |  | 1 | 0 | 0
601 | WQ11 | 1 | Energiemeter WP | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M | RS485-2 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-2
601 | CV11 | 1 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 1 | [14 empty] | M |  | 2 | 0 | 0
601 | LV01 | 1 | Leidingverwarming (tracing) |  |  | Voeding tracing 230V 10A geschakeld | 1 | 1 | [9 empty] | 230 | 10 |  |  |  | M |  | 2 | 0 | 0
|  |  | Luchtbehandeling 1 | 19.000 m3/h
301 | VL01 | 1 | LBK verlichting |  |  | Aardlekautm. 1p+N ,10A,30mA C-kar | [11 empty] | 230 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD01 | 1 | Aanzuigluchtklep (buitenlucht) |  | GCA121.1E |  |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PdT01 | 1 | Drukverschil aanzuigfilter |  | QBM2030-5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD04 | 1 | Bypass luchtklep kruisstroomwisselaar |  | GEB161.1E | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PdT04 | 1 | Drukverschil kruisstroomwisselaar |  | QBM2030-5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD03 | 1 | Recirculatieluchtklep |  | GLB141.1E |  | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| CV | 1 | Regelafsluiter verwarmer/koeler | 2-weg DN** | SAX61P03/VPF44.50F15 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| CP0x | 1 | Circulatiepomp verwarmer/koeler |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
301 | TT05 | 1 | Aanvoertemperatuur verwarmer/koeler |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TT06 | 1 | Retourtemperatuur verwarmer/koeler |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TA01 | 1 | Vorstthermostaat |  | QAF81.6 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TV01 | 1 | Toevoerventilator (EC motor) | vrijgave na luchtklep open |  | Voeding 400V 10A 3p | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 400 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PT01 | 1 | Inblaasdruk (kanaal) |  | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | SB01 | 1 | Stoombevochtiger |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | MA01 | 1 | Maximaal hygrostaat |  | QFM81.2 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TT/MT01 | 1 | Inblaaskanaal temperatuur / RV |  | QFM2160 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PT02 | 1 | Retourdruk (kanaal) |  | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TT/MT02 | 1 | Retourkanaal temperatuur / RV |  | QFM2160 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PdT02 | 1 | Drukverschil afvoerfilter |  | QBM2030-5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | AV01 | 1 | Afvoerventilator (EC motor) | vrijgave na luchtklep open |  | Voeding 400V 10A 3p | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD02 | 1 | Afvoerluchtklep (buitenlucht) |  | GCA121.1E |  |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Luchtbehandeling 2 | 14.500 m3/h
301 | VL01 | 1 | LBK verlichting |  |  | Aardlekautm. 1p+N ,10A,30mA C-kar | [11 empty] | 230 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD01 | 1 | Aanzuigluchtklep (buitenlucht) |  | GCA121.1E |  |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PdT01 | 1 | Drukverschil aanzuigfilter |  | QBM2030-5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD04 | 1 | Bypass luchtklep kruisstroomwisselaar |  | GEB161.1E | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PdT04 | 1 | Drukverschil kruisstroomwisselaar |  | QBM2030-5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD03 | 1 | Recirculatieluchtklep |  | GLB141.1E |  | 1 | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| CV | 1 | Regelafsluiter verwarmer/koeler | 2-weg DN** | SAX61P03/VPF44.50F15 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
| CP0x | 1 | Circulatiepomp verwarmer/koeler |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | [6 empty] | 5 | 3 | Modbus RTU M | RS485-4 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-4
301 | TT05 | 1 | Aanvoertemperatuur verwarmer/koeler |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TT06 | 1 | Retourtemperatuur verwarmer/koeler |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TA01 | 1 | Vorstthermostaat |  | QAF81.6 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TV01 | 1 | Toevoerventilator (EC motor) | vrijgave na luchtklep open |  | Voeding 400V 10A 3p | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 400 | 10 |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PT01 | 1 | Inblaasdruk (kanaal) |  | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | SB01 | 1 | Stoombevochtiger |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | MA01 | 1 | Maximaal hygrostaat |  | QFM81.2 | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TT/MT01 | 1 | Inblaaskanaal temperatuur / RV |  | QFM2160 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PT02 | 1 | Retourdruk (kanaal) |  | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | TT/MT02 | 1 | Retourkanaal temperatuur / RV |  | QFM2160 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | PdT02 | 1 | Drukverschil afvoerfilter |  | QBM2030-5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
301 | AV01 | 1 | Afvoerventilator (EC motor) | vrijgave na luchtklep open |  | Voeding 400V 10A 3p | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | S |  | 0 | 0 | 0
301 | CD02 | 1 | Afvoerluchtklep (buitenlucht) |  | GCA121.1E |  |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Weerstation | Exclusief OSB/bliksemafl. | WSC11 (zonder mast) | [9 empty] | Modbus RTU M | RS485-3 | [7 empty] | Modbus RTU MRS485-3
100 | TT01 |  | Buitentemperatuur | [9 empty] | 1
100 | MT01 |  | Relatieve vocht | [9 empty] | 1
100 | XS01 |  | Regendetectie | [9 empty] | 1
100 | VT04 |  | Zonlicht Noord | [9 empty] | 1
100 | VT03 |  | Zonlicht Oost | [9 empty] | 1
100 | VT02 |  | Zonlicht Zuid | [9 empty] | 1
100 | VT01 |  | Zonlicht West | [9 empty] | 1
100 | VT05 |  | Schemer | [9 empty] | 1
100 | RT01 |  | Globale straling | [9 empty] | 1
100 | ST01 |  | Windsnelheid | [9 empty] | 1
100 | XT02 |  | Windrichting | [9 empty] | 1
100 | PT01 |  | Luchtdruk | [9 empty] | 1
|  | 1 | Weerstationmast |  | Weermast tegelstatief
|  | 1 | Comforte CX datanet | bl. 183 |  | Voeding 230V 10A 1p+N | [6 empty] | - | - | Comforte CX | RS485-4 | [7 empty] | Comforte CXRS485-4
Algemeen
51x | LA01 | 1 | Wateroverlast |  | Jola-SPS4 |  | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
901 | XS01 | 1 | Storingsdoormelding urgent |  |  | Hulprelais + signaallamp |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
901 | XS02 | 1 | Storingsdoormelding niet urgent |  |  | Hulprelais + signaallamp |  | 1 | [14 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
901 | XB01 | 1 | Reset storingen |  |  | Reset storing (HW) (max. 4 contacten) | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
901 | XS04 | 1 | Melding interventie niet automatisch | [5 empty] | 1 | [13 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
901 | XA01 | 1 | Brandmelding van BMC |  |  | Hulprelais 24V/230VAC | 1 | [15 empty] | S |  | 0 | 0 | 0
901 | XA02 | 1 | Fasebewaking |  |  | Fasebewaking | 1 | [15 empty] | S
901 | XA05 | 1 | Overspanningsbeveiliging |  |  | Overspanningsbeveiliging t/m 63A | 1 | [15 empty] | S
Overige componenten in regelkast
|  | 3 | Stuurstroomautomaat |  |  | Installatieautomaat 230V 10A | [11 empty] | 230 | 10
|  | 1 | Stuurstroomtrafo 24VAC |  |  | Stuurstr. trafo 160VA + inst. automaat
|  | 1 | Wandcontactdoos |  |  | WCD met randaarde voor railmontage
|  | 1 | Kastverlichting |  |  | Kastverlichting + deurschakelaar
|  | 1 | T-Handgreep + cylinderslot staande kast |  |  | T-Handgreep + cylinderslot staande kast
|  | 1 | Ethernet switch |  |  | EDS-2005-ELP
Legenda
|  | tekst | Meer ten opzichte van opdracht
|  | tekst | Minder ten opzichte van opdracht
|  | tekst | Gegevens nog onbekend
|  | tekst | Meer/minder maar niet verrekenbaar

## NR
|  | Project: | NB Amarant Kloppend Hart - Tilburg
|  | Nummer: | V26-0899-1A
|  | Betreft: | Ruimteregelingen
|  | Datum: | 2026-07-01
Procescodering | [10 empty] | Software | Elektrisch |  |  | MW/MIW
|  | Aantal | Omschrijving | Opmerking | Veldapparatuur levering Coneco | DI | DO | AI | AO |  | A = Aanvullende licentie | P | I | U | Naam | Datum | Nummer
Systeemnummer | Apparaatcode+volgnummer |  |  | Veld. levering derden |  | 0 | 275 | 82 | 112 | 0 | R = Remote IO | 0 | 0 | 0
Begane grond
Ruimteregeling VAV + verwarmen
|  | 16 | Ruimteregelaar |  | Comforte CX2 Basismodule | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Voedingstrafo |  | Voedingsmodule 230/24Vac 30VA Comforte CX PS230-30E GST18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Ruimtebedienapparaat |  | Touchpoint One CO₂ wit |  |  | 14 |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
|  | 14 | Naregelafsluiter naverwarmer |  | VPI46.15L0.2Q/SSA161.05 |  |  |  | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Sturing VAV-box 0-10V toevoer | VAV-box eigen regeling | Levering derden |  |  |  | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Sturing VAV-box 0-10V afvoer | VAV-box eigen regeling | Levering derden |  |  |  | via toevoer | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Naregelafsluiter vloerverwarming |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 1 |  |  |  | R | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Verlichtingschakeling |  | DALI-S2R dual bus Modbus-DALI converter | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Multisensor |  | MS4R Multisensor | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Zonweringsmodule |  | Relais-uitgangsmodule 2x zonwering Comforte CX RO2-2 GST18 |  | 22 |  |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1e Verdieping
Ruimteregeling Verwarmen/koelen Slaapkamer/badkamer
|  | 26 | Ruimteregelaar |  | Comforte CX2 Basismodule | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Voedingstrafo |  | Voedingsmodule 230/24Vac 30VA Comforte CX PS230-30E GST18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Ruimtebedienapparaat |  | Touchpoint One CO₂ wit |  |  | 26 |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
|  | 26 | Naregelafsluiter naverwarmer |  | VPI46.15L0.2Q/SSA161.05 |  |  |  | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Naregelafsluiter vloerverwarming slaapkamer |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Naregelafsluiter vloerverwarming badkamer |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Verlichtingschakeling |  | DALI-S2R dual bus Modbus-DALI converter | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Multisensor |  | MS4R Multisensor | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | Zonweringsmodule |  | Relais-uitgangsmodule 2x zonwering Comforte CX RO2-2 GST18 |  | 50 |  |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
Ruimteregeling VAV + verwarmen Woonkamer
|  | 8 | Ruimteregelaar |  | Comforte CX2 Basismodule | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Voedingstrafo |  | Voedingsmodule 230/24Vac 30VA Comforte CX PS230-30E GST18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Ruimtebedienapparaat |  | Touchpoint One CO₂ wit |  |  | 8 |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | 8 | Naregelafsluiter naverwarmer |  | VPI46.15L0.2Q/SSA161.05 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Sturing VAV-box 0-10V toevoer | VAV-box eigen regeling | Levering derden |  |  |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Sturing VAV-box 0-10V afvoer | VAV-box eigen regeling | Levering derden |  |  |  | via toevoer | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Naregelafsluiter vloerverwarming |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 8 |  |  |  | R | [6 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Verlichtingschakeling |  | DALI-S2R dual bus Modbus-DALI converter | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Multisensor |  | MS4R Multisensor | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Zonweringsmodule |  | Relais-uitgangsmodule 2x zonwering Comforte CX RO2-2 GST18 |  | 16 |  |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2e Verdieping
Ruimteregeling Verwarmen/koelen Slaapkamer/badkamer
|  | 26 | Ruimteregelaar |  | Comforte CX2 Basismodule | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Voedingstrafo |  | Voedingsmodule 230/24Vac 30VA Comforte CX PS230-30E GST18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Ruimtebedienapparaat |  | Touchpoint One CO₂ wit |  |  | 26 |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
|  | 26 | Naregelafsluiter naverwarmer |  | VPI46.15L0.2Q/SSA161.05 |  |  |  | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Naregelafsluiter vloerverwarming slaapkamer |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Naregelafsluiter vloerverwarming badkamer |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Verlichtingschakeling |  | DALI-S2R dual bus Modbus-DALI converter | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Multisensor |  | MS4R Multisensor | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | Zonweringsmodule |  | Relais-uitgangsmodule 2x zonwering Comforte CX RO2-2 GST18 |  | 50 |  |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
Ruimteregeling VAV + verwarmen Woonkamer
|  | 8 | Ruimteregelaar |  | Comforte CX2 Basismodule | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Voedingstrafo |  | Voedingsmodule 230/24Vac 30VA Comforte CX PS230-30E GST18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Ruimtebedienapparaat |  | Touchpoint One CO₂ wit |  |  | 8 |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | 8 | Naregelafsluiter naverwarmer |  | VPI46.15L0.2Q/SSA161.05 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Sturing VAV-box 0-10V toevoer | VAV-box eigen regeling | Levering derden |  |  |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Sturing VAV-box 0-10V afvoer | VAV-box eigen regeling | Levering derden |  |  |  | via toevoer | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Naregelafsluiter vloerverwarming |  | STA121.65L10/VQI46.15F1.3Q |  | 8 |  |  |  | R | [6 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Verlichtingschakeling |  | DALI-S2R dual bus Modbus-DALI converter | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Multisensor |  | MS4R Multisensor | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Zonweringsmodule |  | Relais-uitgangsmodule 2x zonwering Comforte CX RO2-2 GST18 |  | 16 |  |  |  | A | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Legenda
|  | tekst | Meer ten opzichte van opdracht
|  | tekst | Minder ten opzichte van opdracht
|  | tekst | Gegevens nog onbekend
|  | tekst | Meer/minder maar niet verrekenbaar