## RK01
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Bestaande regelkast geen aanpassingen
| Totaal voedingen derden aansluiten | 0
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 5
proces 000
1 | technische ruimte bg [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
CV/GKE omschakeling
2 | Smoorafsluiter aanvoer CV |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
3 | Smoorafsluiter retour CV |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
4 | Smoorafsluiter aanvoer GKW |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
5 | Smoorafsluiter retour GKW |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
6 | (centrale) Uittredetemp. CV warmtepompen |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
7 | Temperatuur buffervat CV boven |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
8 | Temperatuur buffervat CV onder |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
9 | Aanvoertemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
10 | Retourtemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
11 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
12 | Transportpomp 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
13 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
14 | Transportpomp 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
15 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
16 | Expansieautomaat CV (storing) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
17 | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
18 | Installatiedruk CV |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
19 | Energiemeter 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
20 | Energiemeter MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
21 | (centrale) Uittredetemp GKW warmtepompen |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
22 | Temperatuur buffervat GKW boven |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
23 | Temperatuur buffervat GKW onder |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
24 | Aanvoertemperatuur GKW warmtepompen na buffervat |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
25 | Retourtemperatuur GKW warmtepompen voor buffervat |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
26 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
27 | Transportpomp 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
28 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
29 | Transportpomp 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
30 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
31 | Expansieautomaat GKW (storing) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
32 | Expansieautomaat GKW (storing) |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
33 | Installatiedruk GKW |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
34 | Energiemeter 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
35 | Energiemeter MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
Voorregelgroep Naverwarmers
36 | Regelafsluiter drukonafhankelijk |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
37 | Circulatiepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
38 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
39 | Retourwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
40 | Energiemeter 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
41 | Energiemeter MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling
42 | Regelafsluiter drukonafhankelijk |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
43 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
44 | Energiemeter 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
45 | Energiemeter MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
46 | Circulatiepomp secun. MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
47 | Circulatiepomp secun. MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
48 | Aanvoerwatertemperatuur secun. |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
49 | Retourwatertemperatuur secun. |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
50 | Expansieautomaat CV (storing) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
51 | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
52 | Installatiedruk CV |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
53 | Regelafsluiter drukonafhankelijk GKW |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
54 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
55 | Energiemeter GKW 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
56 | Energiemeter GKW MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
Change-over groep 1 regelafsluiter
57 | Regelafsluiter CV/GKW |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
58 | Smoorafsluiter aanvoer CV |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
59 | Smoorafsluiter retour CV |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
60 | Smoorafsluiter aanvoer GKW |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
61 | Smoorafsluiter retour GKW |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
62 | Circulatiepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
63 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
64 | Retourwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
65 | Energiemeter LBK CV 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
66 | Energiemeter LBK CV MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
67 | Energiemeter LBK GKW 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
68 | Energiemeter LBK GKW MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
Diverse ventilatie
69 | Afvoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
70 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
Diverse installaties
71 | Overspanningsbeveiligingen (E-installatie) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
72 | Vuilwaterinstallatie (storing) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
73 | Hydrofoor (storing) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
74 | Sprinklerinstallatie (storing) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
75 | Liften (storing) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
76 | Splitunit MER/SER (storing) bg [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
77 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
78 | Splitunit MER/SER (storing) 1e [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
79 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
80 | Splitunit MER/SER (storing) 2e [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
81 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
82 | Wateroverlast [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
83 | MIVA (storing) [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
84 | Koppeling met E installatie MODbus koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305 | in TR
85 | Remote IO module Metz (met interventie) MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
Verbruiksmeters
86 | Watermeter [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
87 | kWh meter MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
88 | Comforte CX datanet MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
Algemeen
89 | Wateroverlast |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
90 | Reset storingen |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
91 | Brandventilatie toevoer IN/AUT/UIT [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
92 | Brandventilatie afvoer IN/AUT/UIT [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
93 | Fasebewaking |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
94 | Overspanningsbeveiliging |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Overige componenten in regelkast
95 | Stuurstroomautomaat voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
Onderstation algemeen