## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | opmerking | source_ref
RK01 |  |  | technische ruimte bg |  |  | 1 | 26 | 6 | 48 | 13 | 0 | 135 | V | [5 empty] | TRUE |  | Veld. levering derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r9
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter aanvoer CV | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r12
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter retour CV | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r13
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter aanvoer GKW | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r14
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Smoorafsluiter retour GKW | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r15
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | (centrale) Uittredetemp. CV warmtepompen | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | voor buffervat | inputs\7273\IO.xlsx:1:r17
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat CV boven | QAP22/ALT-SB280 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r18
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat CV onder | QAP22/ALT-SB280 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r19
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Aanvoertemperatuur CV warmtepompen na buffervat | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r20
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Retourtemperatuur CV warmtepompen na buffervat | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r21
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Drukverschilopnemer | QBE3000-D2.5/1xAQB2002 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r22
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r24
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r25
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r26
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r27
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r28
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Installatiedruk CV | QBE2003-P6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r29
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r30
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | (centrale) Uittredetemp GKW warmtepompen | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | voor buffervat | inputs\7273\IO.xlsx:1:r32
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat GKW boven | QAP22/ALT-SB280 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r33
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Temperatuur buffervat GKW onder | QAP22/ALT-SB280 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r34
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Aanvoertemperatuur GKW warmtepompen na buffervat | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r35
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Retourtemperatuur GKW warmtepompen voor buffervat | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r36
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Drukverschilopnemer | QBE3000-D2.5/1xAQB2002 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r37
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r39
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r40
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Transportpomp 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r41
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Afsluiter open/dicht | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r42
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Expansieautomaat GKW (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r43
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Installatiedruk GKW | QBE2003-P6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r44
RK01 | CV/GKE omschakeling |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r45
RK01 | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Regelafsluiter drukonafhankelijk | SAX61P03/VPF44.65F35 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r48
RK01 | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Circulatiepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r49
RK01 | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Aanvoerwatertemperatuur | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r50
RK01 | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Retourwatertemperatuur | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r51
RK01 | Voorregelgroep Naverwarmers |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r52
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Regelafsluiter drukonafhankelijk | SAX61P03/VPF44.65F35 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r55
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Aanvoerwatertemperatuur | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r56
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Energiemeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r57
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Circulatiepomp secun. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r58
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Circulatiepomp secun. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r59
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Aanvoerwatertemperatuur secun. | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r60
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Retourwatertemperatuur secun. | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r61
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r62
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Installatiedruk CV | QBE2003-P6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r63
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Regelafsluiter drukonafhankelijk GKW | SAX61P03/VPF44.65F35 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r65
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Aanvoerwatertemperatuur | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r66
RK01 | Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling |  | Energiemeter GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r67
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Regelafsluiter CV/GKW | SAX61P03/VPF44.65F35 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r71
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter aanvoer CV | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r72
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter retour CV | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r73
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter aanvoer GKW | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r74
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Smoorafsluiter retour GKW | SAL81.00T20/ASC10.51/VFW41.65 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:1:r75
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Circulatiepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r76
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Aanvoerwatertemperatuur | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r77
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Retourwatertemperatuur | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r78
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Energiemeter LBK CV |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r79
RK01 | Change-over groep 1 regelafsluiter |  | Energiemeter LBK GKW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:1:r81
RK01 | Diverse ventilatie |  | Afvoerventilator |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r84
RK01 | Diverse installaties |  | Overspanningsbeveiligingen (E-installatie) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r87
RK01 | Diverse installaties |  | Vuilwaterinstallatie (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r88
RK01 | Diverse installaties |  | Hydrofoor (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r89
RK01 | Diverse installaties |  | Sprinklerinstallatie (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r90
RK01 | Diverse installaties |  | Liften (storing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r91
RK01 | Diverse installaties |  | Splitunit MER/SER (storing) bg |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r92
RK01 | Diverse installaties |  | Ruimtetemperatuur MER/SER | QAA2120 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r93
RK01 | Diverse installaties |  | Splitunit MER/SER (storing) 1e |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r94
RK01 | Diverse installaties |  | Ruimtetemperatuur MER/SER | QAA2120 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r95
RK01 | Diverse installaties |  | Splitunit MER/SER (storing) 2e |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r96
RK01 | Diverse installaties |  | Ruimtetemperatuur MER/SER | QAA2120 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r97
RK01 | Diverse installaties |  | Wateroverlast | Jola-SPS4 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r98
RK01 | Diverse installaties |  | MIVA (storing) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r99
RK01 | Diverse installaties |  | Koppeling met E installatie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | BACnet IP Client | IP | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r100
RK01 | Diverse installaties |  | Remote IO module Metz (met interventie) | MR-DO4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-1 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r101
RK01 | Verbruiksmeters |  | Watermeter |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | levering derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r104
RK01 | Verbruiksmeters |  | kWh meter |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-1 | TRUE |  | levering derden | inputs\7273\IO.xlsx:1:r105
RK01 | Verbruiksmeters |  | Comforte CX datanet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Comforte CX | RS485-3 | FALSE |  | bl. 183 | inputs\7273\IO.xlsx:1:r107
RK01 | Algemeen |  | Wateroverlast | Jola-SPS4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r110
RK01 | Algemeen |  | Storingsdoormelding urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r111
RK01 | Algemeen |  | Storingsdoormelding niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r112
RK01 | Algemeen |  | Reset storingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r113
RK01 | Algemeen |  | Melding interventie niet automatisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r114
RK01 | Algemeen |  | Brandmelding van BMC |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r115
RK01 | Algemeen |  | Brandventilatie toevoer IN/AUT/UIT |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r116
RK01 | Algemeen |  | Brandventilatie afvoer IN/AUT/UIT |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r117
RK01 | Algemeen |  | Fasebewaking |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r118
RK01 | Algemeen |  | Overspanningsbeveiliging |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r119
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Stuurstroomautomaat |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r122
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Stuurstroomtrafo 24VAC |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r123
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Wandcontactdoos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r124
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Kastverlichting |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r125
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | T-Handgreep + cylinderslot staande kast |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r126
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Ethernet switch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r128
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Meer ten opzichte van opdracht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r136
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Minder ten opzichte van opdracht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r137
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Gegevens nog onbekend |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r138
RK01 | Overige componenten in regelkast |  | Meer/minder maar niet verrekenbaar |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:1:r139