## RK02
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Bestaande regelkast geen aanpassingen
2 | Warmtepomp 1 |  |  | Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco
3 | Warmtepomp 2 |  |  | Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 2
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 7
proces 000
1 | 2e verdieping [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Warmtepomp 2-pijps lucht/water
2 | Warmtepomp MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
3 | Regelafsluiter WP |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
4 | Circulatiepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
5 | Intredewatertemperatuur WP |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
6 | Uittredewatertemperatuur WP |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
7 | Energiemeter WP 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
8 | Energiemeter WP MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
9 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
10 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
11 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
12 | Warmtepomp MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
13 | Regelafsluiter WP |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
14 | Circulatiepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
15 | Intredewatertemperatuur WP |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
16 | Uittredewatertemperatuur WP |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
17 | Energiemeter WP 24V voeding [?] |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
18 | Energiemeter WP MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
19 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | in TR
20 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
21 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Luchtbehandeling 1
22 | LBK verlichting voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
23 | Aanzuigluchtklep (buitenlucht) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
24 | Drukverschil aanzuigfilter |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
25 | Bypass luchtklep kruisstroomwisselaar |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
26 | Drukverschil kruisstroomwisselaar |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
27 | Recirculatieluchtklep |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
28 | Regelafsluiter verwarmer/koeler |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
29 | Circulatiepomp verwarmer/koeler MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
30 | Aanvoertemperatuur verwarmer/koeler |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
31 | Retourtemperatuur verwarmer/koeler |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
32 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
33 | Toevoerventilator (EC motor) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT | ?kW/10A/400V
34 | Toevoerventilator (EC motor) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
35 | Inblaasdruk (kanaal) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
36 | Stoombevochtiger |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
37 | Maximaal hygrostaat |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
38 | Inblaaskanaal temperatuur / RV |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
39 | Retourdruk (kanaal) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
40 | Retourkanaal temperatuur / RV |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
41 | Drukverschil afvoerfilter |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
42 | Afvoerventilator (EC motor) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT | in TR
43 | Afvoerventilator (EC motor) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
44 | Afvoerluchtklep (buitenlucht) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
Luchtbehandeling 2
45 | LBK verlichting voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
46 | Aanzuigluchtklep (buitenlucht) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
47 | Drukverschil aanzuigfilter |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
48 | Bypass luchtklep kruisstroomwisselaar |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
49 | Drukverschil kruisstroomwisselaar |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
50 | Recirculatieluchtklep |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
51 | Regelafsluiter verwarmer/koeler |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
52 | Circulatiepomp verwarmer/koeler MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
53 | Aanvoertemperatuur verwarmer/koeler |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
54 | Retourtemperatuur verwarmer/koeler |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
55 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
56 | Toevoerventilator (EC motor) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT | ?kW/10A/400V
57 | Toevoerventilator (EC motor) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
58 | Inblaasdruk (kanaal) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
59 | Stoombevochtiger |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
60 | Maximaal hygrostaat |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
61 | Inblaaskanaal temperatuur / RV |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
62 | Retourdruk (kanaal) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
63 | Retourkanaal temperatuur / RV |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
64 | Drukverschil afvoerfilter |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
65 | Afvoerventilator (EC motor) voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT | in TR
66 | Afvoerventilator (EC motor) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
67 | Afvoerluchtklep (buitenlucht) |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
68 | Weerstation MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
69 | Comforte CX datanet MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
Algemeen
70 | Wateroverlast |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
71 | Reset storingen |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
72 | Fasebewaking |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
73 | Overspanningsbeveiliging |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Overige componenten in regelkast
74 | Stuurstroomautomaat voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/10A/230V
Onderstation algemeen
75 | Elektrameter warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
76 | Elektrameter warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen