## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | opmerking | source_ref
RK02 |  |  | 2e verdieping |  |  | 1 | 26 | 12 | 21 | 14 | 0 | 76 | V | [5 empty] | TRUE |  | Veld. levering derden | inputs\7273\IO.xlsx:2:r9
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Warmtepomp 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-1 | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:2:r12
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Elektrameter warmtepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  | Modbus | inputs\7273\IO.xlsx:2:r13
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Regelafsluiter WP | SAV61.00/VXF42.65-63 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:2:r14
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Circulatiepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r15
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Intredewatertemperatuur WP | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r16
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Uittredewatertemperatuur WP | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r17
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Energiemeter WP |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:2:r18
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:2:r19
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Leidingverwarming (tracing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r20
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Warmtepomp 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-1 | TRUE |  | Voeding lev. derden | inputs\7273\IO.xlsx:2:r22
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Elektrameter warmtepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | FALSE |  | Modbus | inputs\7273\IO.xlsx:2:r23
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Regelafsluiter WP | SAV61.00/VXF42.65-63 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:2:r24
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Circulatiepomp |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r25
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Intredewatertemperatuur WP | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r26
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Uittredewatertemperatuur WP | QAE3174D.010 /ALT-SB100 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r27
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Energiemeter WP |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-2 | TRUE |  | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh | inputs\7273\IO.xlsx:2:r28
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:2:r29
RK02 | Warmtepomp 2-pijps lucht/water |  | Leidingverwarming (tracing) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r30
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | LBK verlichting |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r33
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Aanzuigluchtklep (buitenlucht) | GCA121.1E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r34
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Drukverschil aanzuigfilter | QBM2030-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r35
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Bypass luchtklep kruisstroomwisselaar | GEB161.1E |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r36
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Drukverschil kruisstroomwisselaar | QBM2030-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r37
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Recirculatieluchtklep | GLB141.1E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r38
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Regelafsluiter verwarmer/koeler | SAX61P03/VPF44.50F15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:2:r39
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Circulatiepomp verwarmer/koeler |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r40
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Aanvoertemperatuur verwarmer/koeler | QAE2120.010 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r41
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Retourtemperatuur verwarmer/koeler | QAE2120.010 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r42
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Vorstthermostaat | QAF81.6 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r43
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Toevoerventilator (EC motor) |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  | vrijgave na luchtklep open | inputs\7273\IO.xlsx:2:r44
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Inblaasdruk (kanaal) | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r45
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Stoombevochtiger |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r46
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Maximaal hygrostaat | QFM81.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r47
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Inblaaskanaal temperatuur / RV | QFM2160 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r48
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Retourdruk (kanaal) | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r49
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Retourkanaal temperatuur / RV | QFM2160 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r50
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Drukverschil afvoerfilter | QBM2030-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r51
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Afvoerventilator (EC motor) |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | [5 empty] | FALSE |  | vrijgave na luchtklep open | inputs\7273\IO.xlsx:2:r52
RK02 | Luchtbehandeling 1 |  | Afvoerluchtklep (buitenlucht) | GCA121.1E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r53
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | LBK verlichting |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r56
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Aanzuigluchtklep (buitenlucht) | GCA121.1E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r57
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Drukverschil aanzuigfilter | QBM2030-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r58
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Bypass luchtklep kruisstroomwisselaar | GEB161.1E |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r59
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Drukverschil kruisstroomwisselaar | QBM2030-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r60
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Recirculatieluchtklep | GLB141.1E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r61
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Regelafsluiter verwarmer/koeler | SAX61P03/VPF44.50F15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2-weg DN** | inputs\7273\IO.xlsx:2:r62
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Circulatiepomp verwarmer/koeler |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-4 | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r63
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Aanvoertemperatuur verwarmer/koeler | QAE2120.010 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r64
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Retourtemperatuur verwarmer/koeler | QAE2120.010 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r65
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Vorstthermostaat | QAF81.6 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r66
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Toevoerventilator (EC motor) |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  | vrijgave na luchtklep open | inputs\7273\IO.xlsx:2:r67
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Inblaasdruk (kanaal) | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r68
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Stoombevochtiger |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r69
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Maximaal hygrostaat | QFM81.2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r70
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Inblaaskanaal temperatuur / RV | QFM2160 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r71
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Retourdruk (kanaal) | QBM3020-5 + FK-PZ3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r72
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Retourkanaal temperatuur / RV | QFM2160 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r73
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Drukverschil afvoerfilter | QBM2030-5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r74
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Afvoerventilator (EC motor) |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | [5 empty] | FALSE |  | vrijgave na luchtklep open | inputs\7273\IO.xlsx:2:r75
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Afvoerluchtklep (buitenlucht) | GCA121.1E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r76
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Weerstation | WSC11 (zonder mast) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Modbus RTU M | RS485-3 | FALSE |  | Exclusief OSB/bliksemafl. | inputs\7273\IO.xlsx:2:r78
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Buitentemperatuur |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r79
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Relatieve vocht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r80
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Regendetectie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r81
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Zonlicht Noord |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r82
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Zonlicht Oost |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r83
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Zonlicht Zuid |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r84
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Zonlicht West |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r85
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Schemer |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r86
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Globale straling |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r87
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Windsnelheid |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r88
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Windrichting |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r89
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Luchtdruk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r90
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Weerstationmast | Weermast tegelstatief |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r91
RK02 | Luchtbehandeling 2 |  | Comforte CX datanet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Comforte CX | RS485-4 | FALSE |  | bl. 183 | inputs\7273\IO.xlsx:2:r93
RK02 | Algemeen |  | Wateroverlast | Jola-SPS4 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r96
RK02 | Algemeen |  | Storingsdoormelding urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r97
RK02 | Algemeen |  | Storingsdoormelding niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r98
RK02 | Algemeen |  | Reset storingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r99
RK02 | Algemeen |  | Melding interventie niet automatisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r100
RK02 | Algemeen |  | Brandmelding van BMC |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r101
RK02 | Algemeen |  | Fasebewaking |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r102
RK02 | Algemeen |  | Overspanningsbeveiliging |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r103
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Stuurstroomautomaat |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 10 |  |  |  | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r106
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Stuurstroomtrafo 24VAC |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r107
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Wandcontactdoos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r108
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Kastverlichting |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r109
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | T-Handgreep + cylinderslot staande kast |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r110
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Ethernet switch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r112
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Meer ten opzichte van opdracht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r125
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Minder ten opzichte van opdracht |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r126
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Gegevens nog onbekend |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r127
RK02 | Overige componenten in regelkast |  | Meer/minder maar niet verrekenbaar |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7273\IO.xlsx:2:r128