## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK1 | Warmteopwekking | Ketels (cascade) | Ketels met ingebouwde circulatiepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r7
RK1 | Warmteopwekking | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r8
RK1 | Warmteopwekking | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r9
RK1 | Warmteopwekking | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r10
RK1 | Warmteopwekking | Systeemdruk | QBE2003-P6Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r11
RK1 | Warmteopwekking | Aansluitset | AQB2005Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r12
RK1 | Warmteopwekking | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r13
RK1 | Buffervat | Buffer TT 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r15
RK1 | Buffervat | Buffer TT 2 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r16
RK1 | Buffervat | Buffer TT 3 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r17
RK1 | Buffervat | Buffer TT 4 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r18
RK1 | Buffervat | Buffer TT 5 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r19
RK1 | Buffervat | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r20
RK1 | Meng regeling Hoog- laag temp | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r22
RK1 | Meng regeling Hoog- laag temp | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r23
RK1 | Transport | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r25
RK1 | Transport | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r26
RK1 | Transport | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r27
RK1 | Transport | Aansluitset | AQB2002Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r28
RK1 | Naar verdeler | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r30
RK1 | Van verdeler | Filtermodule | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r32
RK1 | Van verdeler | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r33
RK1 | Van verdeler | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r34
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Vul, ontgas & expansie | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 230 | 220 |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r36
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Watermeter | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r37
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r38
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | 2-weg (CV-LT) | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r39
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | 2-weg (GKW-HT) | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r40
RK1 | Groep LBK algemeen | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r43
RK1 | Groep Fancoils | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r49
RK1 | Groep Fancoils | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r50
RK1 | Groep Fancoils | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r51
RK1 | Back-up schakeling naar verdeler meldkamer | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r53
RK1 | Back-up schakeling naar verdeler meldkamer | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r54
RK1 | Koudeopwekking | Warmtepomp | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r57
RK1 | Koudeopwekking | Tracing | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r58
RK1 | Koudeopwekking | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r59
RK1 | Koudeopwekking | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r60
RK1 | Koudeopwekking | Tracing | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r61
RK1 | Koudeopwekking | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r62
RK1 | Koudeopwekking | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r63
RK1 | Koudeopwekking | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r64
RK1 | Koudeopwekking | Systeemdruk | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r65
RK1 | Koudeopwekking | Aansluitset | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r66
RK1 | Koudeopwekking | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r67
RK1 | Koudeopwekking | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r68
RK1 | Koudeopwekking | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r69
RK1 | Koudeopwekking | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r70
RK1 | Koudeopwekking | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r71
RK1 | Koudeopwekking | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r72
RK1 | Koudeopwekking | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r73
RK1 | Buffervat | Buffer TT 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r75
RK1 | Buffervat | Buffer TT 2 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r76
RK1 | Buffervat | Buffer TT 3 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r77
RK1 | Buffervat | Buffer TT 4 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r78
RK1 | Buffervat | Buffer TT 5 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r79
RK1 | Transport | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r82
RK1 | Transport | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r83
RK1 | Transport | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r84
RK1 | Transport | Aansluitset | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r85
RK1 | Naar verdeler | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r88
RK1 | Van verdeler | Filtermodule | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r91
RK1 | Van verdeler | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r92
RK1 | Groep LBK algemeen | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r97
RK1 | Groep Fancoils | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r104
RK1 | Groep Fancoils | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r105
RK1 | Groep Fancoils | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r106
RK1 | Back-up schakeling naar verdeler meldkamer | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r109
RK1 | Back-up schakeling naar verdeler meldkamer | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r110
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Aanzuig TT/RV | KFTF-20-I Display4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r113
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Buitenluchtklep | GCA126.1EDamper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r114
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r115
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Kanaal RV | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r116
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Warmtewiel | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r117
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Kanaal TT | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r118
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | 2-weg afsluiter (+) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r119
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Circulatiepomp (+) | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r120
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Vorsthermostaat | QAF81.6Thermostat | Siemens | QAF81.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r121
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | 2-weg afsluiter (-) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r122
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Kanaal TT | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r123
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Toevoerventilator | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 550 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r124
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Kanaal TT | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r125
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Inblaas TT | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r126
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Inblaas RV | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r127
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Inblaas PT | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r128
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Retour CO2 | QPM1104Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r129
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Retour TT | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r130
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Retour RV | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r131
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Retour PT | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r132
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r133
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Kanaal TT | MWTM-I0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r134
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Afvoerventilator | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 550 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r135
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Luchtklep | GBB146.1EDamper actuator | Siemens | GBB146.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r136
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Kanaal RV | KHT-30W-UDisplay, Kanaalhygrothermostaat, tweetraps, 2x 0-10V, elektronisch, TYR II | S+S | 44019060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r137
RK1 | Luchtbehandelingskast kantoren | Buitenluchtklep | GCA126.1EDamper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r138
RK1 | Luchtbehandelingskast kleedkamer | LBK kleedkmaer | WTW-unit Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r140
RK1 | Luchtbehandelingskast kleedkamer | 2-weg afsluiter (+) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Vanuit LBK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r141
RK1 | Luchtbehandelingskast kleedkamer | Circulatiepomp (+) | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Vanuit LBK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanuit LBK | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r142
RK1 | Luchtbehandelingskast kleedkamer | 2-weg afsluiter (-) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Vanuit LBK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r143
RK1 | Luchtbehandelingskast kleedkamer | Dakafvoerkap (droog) | Servomotor Open/Dicht | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r144
RK1 | Luchtbehandelingskast kleedkamer | Dakafvoerkap (nat) | Servomotor Open/Dicht | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r145
RK1 | Afzuiging sanitair | Afvoerventilator | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r148
RK1 | Ventilatie bijgebouw (container-, UPS- en accu-ruimte) | Afvoerventilator | Afvoerventilator (geschakelde voeding (MBS+MS) / Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r150
RK1 | Begane grond (as 3-4) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r155
RK1 | Begane grond (as 3-4) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r156
RK1 | Begane grond (as 3-4) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r157
RK1 | Begane grond (as 3-4) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r158
RK1 | Begane grond (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r161
RK1 | Begane grond (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r162
RK1 | Begane grond (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r163
RK1 | Begane grond (as 5-6) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r164
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r167
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r168
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r169
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r170
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r173
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r174
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r175
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r176
RK1 | 2e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r179
RK1 | 2e verdieping (as 3-4) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r180
RK1 | 2e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r181
RK1 | 2e verdieping (as 3-4) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r182
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r185
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r186
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r187
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r188
RK1 | 3e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r191
RK1 | 3e verdieping (as 3-4) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r192
RK1 | 3e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r193
RK1 | 3e verdieping (as 3-4) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r194
RK1 | 3e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r197
RK1 | 3e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r198
RK1 | MER-ruimte | Computair 1 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r201
RK1 | MER-ruimte | Computair 2 | Koelmachine Communicatief (Communication Protocol) incl. toebehoren | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r202
RK1 | MER-ruimte | Ruimte TT | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r203
RK1 | MER-ruimte | Ruimte RV | QFA2000Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r204
RK1 | MER-ruimte | WOD versterker | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r205
RK1 | MER-ruimte | WOD detector | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r206
RK1 | LS-ruimte | Split-unit 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r208
RK1 | LS-ruimte | Split-unit 2 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r209
RK1 | LS-ruimte | Ruimte TT | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r210
RK1 | LS-ruimte | WOD versterker | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r211
RK1 | LS-ruimte | WOD detector | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r212
RK1 | UPS accu-ruimte 1 | Split-unit 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r214
RK1 | UPS accu-ruimte 1 | Ruimte TT | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r215
RK1 | UPS accu-ruimte 1 | WOD versterker | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r216
RK1 | UPS accu-ruimte 1 | WOD detector | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r217
RK1 | UPS accu-ruimte 2 | Split-unit 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r219
RK1 | UPS accu-ruimte 2 | Ruimte TT | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r220
RK1 | UPS accu-ruimte 2 | WOD versterker | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r221
RK1 | UPS accu-ruimte 2 | WOD detector | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r222
RK1 | UPS schakel-ruimte 1 | Split-unit 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r224
RK1 | UPS schakel-ruimte 1 | Split-unit 2 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r225
RK1 | UPS schakel-ruimte 1 | Ruimte TT | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r226
RK1 | UPS schakel-ruimte 1 | WOD versterker | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r227
RK1 | UPS schakel-ruimte 1 | WOD detector | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r228
RK1 | UPS schakel-ruimte 2 | Split-unit 1 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r230
RK1 | UPS schakel-ruimte 2 | Split-unit 2 | Split-unit (Vrijgave + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r231
RK1 | UPS schakel-ruimte 2 | Ruimte TT | QAA24Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r232
RK1 | UPS schakel-ruimte 2 | WOD versterker | Enkelvoudige versterker, inbouw (230VAC, incl. eindweerstand 120KΩ, potentiaalvrij contact, H120 x B105 x D35 mm) | Cavia | 2803000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r233
RK1 | UPS schakel-ruimte 2 | WOD detector | Detector (5m kabel, 230VAC, Ø150mm, h65mm) | Cavia | 2800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r234
RK1 | Rada regelsysteem (douches) | Rada regelsysteem | Digitale koppeling (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r237
RK1 | Poortwachtersysteem | Waterbehandeling | Digitale koppeling (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r240
RK1 | Luchtgordijnen | El. luchtgordijn | Geschakelde voeding (MBS+MS) 230VAC | Levering CWD/W |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 230 | 660 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r243
RK1 | Blusgasinstallatie (alleen doormeldingen naar GBS) | MER/SER ruimte (2e) | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r246
RK1 | Blusgasinstallatie (alleen doormeldingen naar GBS) | LS-ruimte (BG) | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r247
RK1 | Blusgasinstallatie (alleen doormeldingen naar GBS) | UPS schakelruimtes | Blusgasinstalaltie (bedrijf / storing / alarm) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r248
RK1 | Bedienpanelen | Bedienpanelen | Bedienpanelen | Levering CWD/E |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r251
RK1 | Registratie & meldingen | PV installatie | PV installatie | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r254
RK1 | Registratie & meldingen | NSA 1 | NSA 1 | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r255
RK1 | Registratie & meldingen | NSA 2 | NSA 2 | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r256
RK1 | Registratie & meldingen | UPS 1 | UPS 1 | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r257
RK1 | Registratie & meldingen | UPS 2 | UPS 2 | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r258
RK1 | Overige koppelingen met GBS | Zonwering (KNX) | Zonwering (KNX) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r261
RK1 | Overige koppelingen met GBS | Verlichting (DALI) | Verlichting (DALI) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r262
RK1 | Overige koppelingen met GBS | Alarmcentrale | Alarmcentrale | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r263
RK1 | Overige koppelingen met GBS | Winguard SMS | Winguard SMS | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r264
RK1 | Railsectie 1 | RK-4 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r269
RK1 | Railsectie 1 | RK-2 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r270
RK1 | Railsectie 1 | LWP | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r271
RK1 | Railsectie 1 | LWP (bestaand) | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r272
RK1 | Railsectie 1 | LK-MER-A | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r273
RK1 | Railsectie 1 | KK NO BREAK 1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r274
RK1 | Railsectie 3 | RK1 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r277
RK1 | Railsectie 3 | KK-PV | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r278
RK1 | Railsectie 2 | RK5 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r281
RK1 | Railsectie 2 | RK3 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r282
RK1 | Railsectie 2 | LWP | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r283
RK1 | Railsectie 2 | LK-MER-B | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r284
RK1 | Railsectie 2 | KK NO BREAK 2 | 3-fase kWh-meter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/E |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r285
RK1 | Begane grond | Brandklep | Brandklep | Levering CWD/W |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r290
RK1 | 1e verdieping | Brandklep | Brandklep | Levering CWD/W |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r293
RK1 | 2e verdieping | Brandklep | Brandklep | Levering CWD/W |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r296
RK1 | 3e verdieping | Brandklep | Brandklep | Levering CWD/W |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r299
RK1 | LK-TECHNIEK | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r304
RK1 | LK 2+3 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r307
RK1 | LK 1+3 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r310
RK1 | LK 1+2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r313
RK1 | LK 1+1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r316
RK1 | KK-PV | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r319
RK1 | LK 1+0 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r322
RK1 | LK-TERREIN | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r325
RK1 | Bijgebouw (naar) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r328
RK1 | Bijgebouw (vanaf) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r331
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r333
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r334
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r335
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r336
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r337
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r338
RK1 | Buiten camera's (begane grond) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r339
RK1 | Buiten camera (1e verdieping bij noodtrap) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r341
RK1 | Buiten camera (2e verdieping bij noodtrap) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r343
RK1 | Buiten camera (3e verdieping bij noodtrap) | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r345
RK1 | Algemeen | Storing urgent | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r347
RK1 | Algemeen | Storing niet urgent | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r348
RK1 | Algemeen | Brandsignalering | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r349
RK1 | Algemeen | Niet auto bedrijf | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r350
RK1 | Algemeen | Reset | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r351
RK1 | Algemeen | OSB | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r352
RK1 | Algemeen | BMC | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r353
RK1 | Algemeen | BWS | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r354
RK1 | Algemeen | Hoofdwatermeter | Watermeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r355
RK1 | Algemeen | Hoofdgasmeter | Gasmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r356
RK1 | Algemeen | Hydrofoor | Drukverhoging / Hydrofoor (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r357
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r362
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r363
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r364
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r365
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r366
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r367
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r368
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r369
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r370
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r371
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r372
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r373
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r374
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r375
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r376
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r377
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r378
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r379
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r380
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r381
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r382
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r383
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r384
RK1 | Onderstation 1a |  | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r385
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r388
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r389
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r390
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r391
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r392
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r393
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r394
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r395
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID Modbus-RTU driver (master) | Priva | 508417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r396
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r397
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r398
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r399
RK1 | Onderstation 1b |  | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r400
RK1 | Overige | UPS | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r403
RK1 | Overige | Edge Gateway | Priva Plus 100 datapoints 61 months 4g Connectivity Pack Edge Gateway | Priva |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r404
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Aansluitkast | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding | Thies | 9.3199.01.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 220 |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r411
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Clima sensor | Clima Sensor 2000 (windsnelheid / neerslag / helderheid (Z, O & W) / schemer / temperatuur / vochtigheid) | Thies | 4.9110.00.061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r412
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Windrichting | Compact windrichting zender | Thies | 4.3129.00.161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r413
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Traverse | Traverse t.b.v. montage van de windsnelmeter op een mast | Thies | 4.3171.30.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r414
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Montage adapter | Montage adapter t.b.v. Clima 2000 op traverse | Thies | 506350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r415
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Bliksemafleider | Bliksemafleider (in combinatie met traverse) | Thies | 506351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r416
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Montageset ASK | Montage set t.b.v. aansluitkast | Thies | 506614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r417
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Mast | Standaard aluminium mast, type P (Platdak) | Thies | 4709402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE | op dak |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r418
RK1 | Warmtepomp 1 | Warmtepomp | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r421
RK1 | Warmtepomp 1 | Tracing | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r422
RK1 | Warmtepomp 1 | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r423
RK1 | Warmtepomp 1 | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r424
RK1 | Warmtepomp 1 | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r425
RK1 | Warmtepomp 1 | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r426
RK1 | Warmtepomp 1 | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanuit WP | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r427
RK1 | Warmtepomp 1 | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r428
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r430
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r431
RK1 | Warmtepomp 2 | Warmtepomp | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r433
RK1 | Warmtepomp 2 | Tracing | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r434
RK1 | Warmtepomp 2 | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r435
RK1 | Warmtepomp 2 | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r436
RK1 | Warmtepomp 2 | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r437
RK1 | Warmtepomp 2 | Retourwater TT | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r438
RK1 | Warmtepomp 2 | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r439
RK1 | Warmtepomp 2 | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r440
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r442
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r443
RK1 | Aansluiting opwekking | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r448
RK1 | Aansluiting opwekking | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r449
RK1 | Aansluiting opwekking | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r450
RK1 | Aansluiting opwekking | Systeemdruk | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r451
RK1 | Aansluiting opwekking | Aansluitset | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r452
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r455
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r456
RK1 | Buffervat | Buffer TT 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r459
RK1 | Buffervat | Buffer TT 2 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r460
RK1 | Buffervat | Buffer TT 3 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r461
RK1 | Buffervat | Buffer TT 4 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r462
RK1 | Buffervat | Buffer TT 5 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r463
RK1 | Buffervat | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r464
RK1 | Transport | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r467
RK1 | Transport | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r468
RK1 | Transport | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r469
RK1 | Transport | Aansluitset | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r470
RK1 | Naar verdeler | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r473
RK1 | Van verdeler | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r476
RK1 | Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r481
RK1 | Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r482
RK1 | Groep LBK algemeen | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r485
RK1 | Groep Klimaatplafonds | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r492
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r493
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r495
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r496
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r497
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Aansluitset | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r498
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r499
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r500
RK1 | Aansluiting opwekking | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r505
RK1 | Aansluiting opwekking | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r506
RK1 | Aansluiting opwekking | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r507
RK1 | Aansluiting opwekking | Systeemdruk | QBE2003-P6 Pressure sensor liquid/gas | Siemens | QBE2003-P6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r508
RK1 | Aansluiting opwekking | Aansluitset | AQB2005 Rel. Pressure connection set | Siemens | AQB2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r509
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r512
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r513
RK1 | Buffervat | Buffer TT 1 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r516
RK1 | Buffervat | Buffer TT 2 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r517
RK1 | Buffervat | Buffer TT 3 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r518
RK1 | Buffervat | Buffer TT 4 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r519
RK1 | Buffervat | Buffer TT 5 | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r520
RK1 | Transport | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r523
RK1 | Transport | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r524
RK1 | Transport | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r525
RK1 | Transport | Aansluitset | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r526
RK1 | Naar verdeler | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r529
RK1 | Groep LBK algemeen | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r534
RK1 | Groep Klimaatplafonds | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r540
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r541
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r542
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r543
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r545
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r546
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Drukverschilopnemer | QBE3000-D6 Differential pressure sensor | Siemens | QBE3000-D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r547
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Aansluitset | AQB2002 Diff. Pressure connection set | Siemens | AQB2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r548
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r549
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Vul, ontgas & expansie | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 230 | 220 |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r552
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Watermeter | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |  |  |  | Modbus-RTU (master) |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r553
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r554
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | 2-weg (CV-LT) | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r555
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | 2-weg (GKW-HT) | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r556
RK1 | Begane grond (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r561
RK1 | Begane grond (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r562
RK1 | Begane grond (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r563
RK1 | Begane grond (as 5-6) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r564
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r567
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r568
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r569
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r570
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r573
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r574
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r575
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r576
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r579
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r580
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r581
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | Water TT GKW | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r582
RK1 | Zone 1 | Ruimte TT | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r587
RK1 | Zone 1 | Ruimte RV | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r588
RK1 | Zone 1 | Ruimte CO2 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r589
RK1 | Zone 1 | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r590
RK1 | Zone 2 | Ruimte TT | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r593
RK1 | Zone 2 | Ruimte RV | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r594
RK1 | Zone 2 | Ruimte CO2 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r595
RK1 | Zone 2 | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r596
RK1 | Zone 3 | Ruimte TT | QAA24 Detector | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r599
RK1 | Zone 3 | Ruimte RV | QFA2000 Humidity sensor room 0-10V | Siemens | QFA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r600
RK1 | Zone 3 | Ruimte CO2 | QPA2000 CO2 sensor room 0-10V | Siemens | QPA2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r601
RK1 | Zone 3 | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r602
RK1 | HVK | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r607
RK1 | LWP | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r610
RK1 | KO MER-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r613
RK1 | KO-HVK | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r616
RK1 | KO MER-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r619
RK1 | KO-batterijen-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r622
RK1 | KO UPS-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r625
RK1 | KO-batterijen-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r628
RK1 | KO UPS-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r633
RK1 | KO-HVK | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r636
RK1 | LK 2+2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r639
RK1 | LK-MER-A | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r642
RK1 | LK-MELD2-A | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r645
RK1 | LK-MELD1-A | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r648
RK1 | LK-MELD-A | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r651
RK1 | KK NO BREAK 1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r654
RK1 | Algemeen | Storing urgent | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r658
RK1 | Algemeen | Storing niet urgent | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r659
RK1 | Algemeen | Brandsignalering | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r660
RK1 | Algemeen | Niet auto bedrijf | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r661
RK1 | Algemeen | Reset | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r662
RK1 | Algemeen | OSB | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r663
RK1 | Algemeen | BMC | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r664
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r669
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r670
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r671
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r672
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r673
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r674
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r675
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r676
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r677
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r678
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r679
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r680
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r681
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r682
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r683
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r684
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r685
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r686
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r687
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r688
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r689
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r690
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r691
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r692
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r693
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r694
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID Modbus-RTU driver (master) | Priva | 508417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r695
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r696
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r697
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r698
RK1 | Onderstation 2 |  | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r699
RK1 | Overige | UPS | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r702
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Aansluitkast | Aansluitkast met overspanning beveiliging en voeding | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r710
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Clima sensor | Clima Sensor 2000 (windsnelheid / neerslag / helderheid (Z, O & W) / schemer / temperatuur / vochtigheid) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r711
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Windrichting | Compact windrichting zender | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r712
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Traverse | Traverse t.b.v. montage van de windsnelmeter op een mast | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r713
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Montage adapter | Montage adapter t.b.v. Clima 2000 op traverse | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r714
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Bliksemafleider | Bliksemafleider (in combinatie met traverse) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r715
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Montageset ASK | Montage set t.b.v. aansluitkast | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r716
RK1 | Weerstation incl. toebehoren | Mast | Standaard aluminium mast, type P (Platdak) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE | op dak |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r717
RK1 | Warmtepomp 1 | Warmtepomp | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r720
RK1 | Warmtepomp 1 | Tracing | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r721
RK1 | Warmtepomp 1 | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r722
RK1 | Warmtepomp 1 | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r723
RK1 | Warmtepomp 1 | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r724
RK1 | Warmtepomp 1 | Retourwater TT | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r725
RK1 | Warmtepomp 1 | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r726
RK1 | Warmtepomp 1 | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r727
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r729
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r730
RK1 | Warmtepomp 2 | Warmtepomp | Warmtepomp Communicatief (Communication Protocol) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Levering CWD/E |  |  |  | BACnet /IP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r732
RK1 | Warmtepomp 2 | Tracing | Verwarmingslint / Tracing (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r733
RK1 | Warmtepomp 2 | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r734
RK1 | Warmtepomp 2 | Aanvoerwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r735
RK1 | Warmtepomp 2 | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r736
RK1 | Warmtepomp 2 | Retourwater TT | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r737
RK1 | Warmtepomp 2 | Circulatiepomp | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) -> Direct aangesloten op de warmtepomp | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanuit WP | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r738
RK1 | Warmtepomp 2 | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r739
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r741
RK1 | Change-over | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r742
RK1 | Aansluiting opwekking | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r747
RK1 | Aansluiting opwekking | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r748
RK1 | Aansluiting opwekking | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r749
RK1 | Aansluiting opwekking | Systeemdruk | Drukopnemer PT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r750
RK1 | Aansluiting opwekking | Aansluitset | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r751
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r754
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r755
RK1 | Buffervat | Buffer TT 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r758
RK1 | Buffervat | Buffer TT 2 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r759
RK1 | Buffervat | Buffer TT 3 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r760
RK1 | Buffervat | Buffer TT 4 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r761
RK1 | Buffervat | Buffer TT 5 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r762
RK1 | Buffervat | Retourwater TT | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r763
RK1 | Transport | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r766
RK1 | Transport | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r767
RK1 | Transport | Drukverschilopnemer | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r768
RK1 | Transport | Aansluitset | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r769
RK1 | Naar verdeler | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r772
RK1 | Van verdeler | Retourwater TT | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r775
RK1 | Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r780
RK1 | Loos t.b.v. optie warmtelevering aan de verdeler van de kantoren | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r781
RK1 | Groep LBK algemeen | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r784
RK1 | Groep Klimaatplafonds | Warmtemeter | Warmtemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r791
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r792
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r794
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r795
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Drukverschilopnemer | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r796
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Aansluitset | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r797
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r798
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Retourwater TT | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r799
RK1 | Aansluiting opwekking | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r804
RK1 | Aansluiting opwekking | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r805
RK1 | Aansluiting opwekking | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r806
RK1 | Aansluiting opwekking | Systeemdruk | Drukopnemer PT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r807
RK1 | Aansluiting opwekking | Aansluitset | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r808
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r811
RK1 | Omschakeling naar opwekkingen kantoor | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht + 2 eindcontacten | Zie RK2 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r812
RK1 | Buffervat | Buffer TT 1 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r815
RK1 | Buffervat | Buffer TT 2 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r816
RK1 | Buffervat | Buffer TT 3 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r817
RK1 | Buffervat | Buffer TT 4 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r818
RK1 | Buffervat | Buffer TT 5 | Buffervat TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r819
RK1 | Transport | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r822
RK1 | Transport | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r823
RK1 | Transport | Drukverschilopnemer | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r824
RK1 | Transport | Aansluitset | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r825
RK1 | Naar verdeler | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r828
RK1 | Groep LBK algemeen | Koudemeter | Koudemeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r833
RK1 | Groep Klimaatplafonds | Aanvoerwater TT | Aanvoerwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r837
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r838
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 3-weg afsluiter | 3-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r839
RK1 | Groep Klimaatplafonds | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r840
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 1 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r842
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Transportpomp 2 | Transportpomp met opgebouwde toerenregeling extern gestuurd (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r843
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Drukverschilopnemer | Drukverschilopnemer PdT (Waterzijdig) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r844
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Aansluitset | Aansluitset voor druk(verschil)opnemer | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r845
RK1 | TSA Klimaatplafonds | Retourwater TT | Retourwater TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r846
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Vul, ontgas & expansie | Expansieautomaat (Bedrijf + Storing) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r849
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Watermeter | Watermeter Communicatief (Communication Protocol) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r850
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | Flowmeter | Flowmeter (Puls) | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r851
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | 2-weg (CV-LT) | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r852
RK1 | Tussen CV-LT & GKW-HT | 2-weg (GKW-HT) | 2-weg regelafsluiter Open/Dicht | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r853
RK1 | Begane grond (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r858
RK1 | Begane grond (as 5-6) | Water TT CV | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r859
RK1 | Begane grond (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r860
RK1 | Begane grond (as 5-6) | Water TT GKW | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r861
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r864
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | Water TT CV | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r865
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r866
RK1 | 1e verdieping (as 3-4) | Water TT GKW | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r867
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r870
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r871
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r872
RK1 | 1e verdieping (as 5-6) | Water TT GKW | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r873
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter CV | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r876
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | Water TT CV | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r877
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | 2-weg afsluiter GKW | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r878
RK1 | 2e verdieping (as 5-6) | Water TT GKW | Water TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r879
RK1 | Zone 1 | Ruimte TT | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r884
RK1 | Zone 1 | Ruimte RV | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r885
RK1 | Zone 1 | Ruimte CO2 | CO2 sensor | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r886
RK1 | Zone 1 | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r887
RK1 | Zone 2 | Ruimte TT | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r890
RK1 | Zone 2 | Ruimte RV | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r891
RK1 | Zone 2 | Ruimte CO2 | CO2 sensor | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r892
RK1 | Zone 2 | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r893
RK1 | Zone 3 | Ruimte TT | Ruimte TT (temperatuuropnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r896
RK1 | Zone 3 | Ruimte RV | Ruimte RV (vochtopnemer) | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r897
RK1 | Zone 3 | Ruimte CO2 | CO2 sensor | Zie RK2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r898
RK1 | Zone 3 | 2-weg afsluiter | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Zie RK2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r899
RK1 | LWP | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r904
RK1 | KO MER-2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r907
RK1 | KO-HVK | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r910
RK1 | KO MER-2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r913
RK1 | KO-batterijen-2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r916
RK1 | KO UPS-2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r919
RK1 | KO-batterijen-2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r922
RK1 | KO UPS-2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r925
RK1 | KO UPS-1 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r928
RK1 | KO-HVK | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r931
RK1 | LK-MER-B | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r934
RK1 | LK-MELD2-B | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r937
RK1 | LK-MELD1-B | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r940
RK1 | KK-beveiliging | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r943
RK1 | LK-MELD-B | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r946
RK1 | KK NO BREAK 2 | OSB | Overspanningsbeveiliging (Signalering) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r949
RK1 | Algemeen | Storing urgent | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r953
RK1 | Algemeen | Storing niet urgent | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r954
RK1 | Algemeen | Brandsignalering | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r955
RK1 | Algemeen | Niet auto bedrijf | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r956
RK1 | Algemeen | Reset | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r957
RK1 | Algemeen | OSB | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r958
RK1 | Algemeen | BMC | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r959
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r964
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r965
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r966
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r967
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r968
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r969
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r970
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r971
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r972
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r973
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r974
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r975
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r976
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR4 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID DOR4(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r977
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r978
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR4m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (4xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r979
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r980
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r981
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r982
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn BE120 Busuitbreidingsmodule (Kabellengte 120 cm) | Priva | 5055001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r983
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID PS70 Voedingsmodule (70 Watt voeding) | Priva | 5050003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r984
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r985
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S-Lijn PI60 Voedingsondersteuningsmodule (spanningsbewaking, doorvoer van communicatiesignalen) | Priva | 5050010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r986
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r987
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r988
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID Comforte data netwerk driver | Priva | 508411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r989
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID BACnet/IP client driver | Priva | 508430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r990
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r991
RK1 | Onderstation 3 |  | Priva Blue ID verzendwaarde | Priva | 508451 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r992
RK1 | Overige | UPS | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r995
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Fijnstof | Fijnstof | Plantower | PMS5003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1006
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Zuurstof (O2) | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1007
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Koolmonoxide (CO) | WatchGas - TOX Point 2000 - CO | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1008
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Stikstofoxiden (NOx) | AIR XD Real Time Dust Monitor | BASystemen | TBX80050001010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1009
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Ammoniak (NH3) | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1010
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Zwavelzuur (H2SO4) | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1011
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Liq. Petroleum Gas (LPG) | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1012
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Aardgas/LNG (LEL) | WatchGas - LEL Point 2000 | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1013
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | VOC/VOS (PID) | VOC/VOS (PID) | Hatechgas | FA2XSXBXX-10D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1014
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Aanzuig TT | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1015
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Buitenluchtklep | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1016
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | By-pass klep | GBB161.1E Damper actuator | Siemens | GBB161.1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1017
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1018
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1019
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Warmtewiel | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1020
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1021
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Toevoerventilator | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 750 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1022
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | 2-weg afsluiter (+) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1023
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Circulatiepomp (+) | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1024
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Retourwater TT (+) | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1025
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Vorsthermostaat | QAF81.6 Thermostat | Siemens | QAF81.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1026
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | 2-weg afsluiter (-) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1027
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Retourwater TT (-) | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1028
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | El. Naverwarmer | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 1100 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1029
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1030
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Luchtklepservo | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1031
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Luchtklepservo | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1032
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1033
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1034
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Inblaas TT | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1035
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Inblaas PT | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1036
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | VAV toevoer | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1037
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Retour CO2 | QPM1104 Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1038
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | VAV afvoer | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1039
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Retour PT | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1040
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Retour TT | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1041
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1042
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1043
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1044
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Afvoerventilator | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 750 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1045
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 1 | Buitenluchtklep | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1046
RK1 | Algemeen | Storing urgent | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1050
RK1 | Algemeen | Storing niet urgent | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1051
RK1 | Algemeen | Brandsignalering | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1052
RK1 | Algemeen | Niet auto bedrijf | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1053
RK1 | Algemeen | Reset | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1054
RK1 | Algemeen | OSB | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1055
RK1 | Algemeen | BMC | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1056
RK1 | Algemeen | BWS | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1057
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1062
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1063
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1064
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1065
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1066
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1067
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1068
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsmodule (4 software configureerbare digitale ingangen) | Priva | 5070001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1069
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1070
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsbase (Base voor Priva Blue ID DI4 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1071
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1072
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1073
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1074
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1075
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1076
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1077
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1078
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1079
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1080
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1081
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1082
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1083
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1084
RK1 | Onderstation 4 |  | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1085
RK1 | Overige | UPS | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1088
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Fijnstof | Fijnstof | Plantower | PMS5003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1100
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Zuurstof (O2) | WatchGas - TOX Point 2000 - O2 | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1101
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Koolmonoxide (CO) | WatchGas - TOX Point 2000 - CO | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1102
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Stikstofoxiden (NOx) | AIR XD Real Time Dust Monitor | BASystemen | TBX80050001010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1103
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Ammoniak (NH3) | WatchGas - TOX Point 2000 - NH3 - Low range | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1104
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Zwavelzuur (H2SO4) | 1xSBPMF-F1EU + 5x SPM Flex CC-U XP Mineral Acids (90) | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1105
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Liq. Petroleum Gas (LPG) | Watchgas - VOCpoint - PID 10.6eV 0.01-20 ppm | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1106
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Aardgas/LNG (LEL) | WatchGas - LEL Point 2000 | BASystemen | 999999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1107
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | VOC/VOS (PID) | VOC/VOS (PID) | Hatechgas | FA2XSXBXX-10D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1108
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Aanzuig TT | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1109
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Buitenluchtklep | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1110
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | By-pass klep | GBB161.1E Damper actuator | Siemens | GBB161.1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1111
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1112
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1113
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Warmtewiel | Warmtewiel (Vrijgave + Sturing + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1114
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1115
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Toevoerventilator | Toevoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 750 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1116
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | 2-weg afsluiter (+) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1117
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Circulatiepomp (+) | Circulatiepomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 220 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1118
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Retourwater TT (+) | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1119
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Vorsthermostaat | QAF81.6 Thermostat | Siemens | QAF81.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1120
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | 2-weg afsluiter (-) | 2-weg regelafsluiter Modulerend | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1121
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Retourwater TT (-) | TM65-A 100mm Display Dompel/Kanaaltemperatuuropnemer 0-10V/4-20mA met instelbaar meetbereik | S+S | 44052580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1122
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | El. Naverwarmer | Elektrische verwarmer Modulerend (Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 1100 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1123
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1124
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Luchtklepservo | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1125
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Luchtklepservo | GBB141.1E Damper actuator | Siemens | GBB141.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1126
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1127
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1128
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Inblaas TT | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1129
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Inblaas PT | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1130
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | VAV toevoer | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1131
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Retour CO2 | QPM1104 Duct sensor CO2 | Siemens | QPM1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1132
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | VAV afvoer | VAV klep (0-10V sturing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1133
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Retour PT | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1134
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Retour TT | MWTM-I 0,4m Display instelbaar meetbereik Gemiddeldewaarde temperatuuropnemer actief | S+S | 42003056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1135
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Vuilfiltersignalering | QBM3020-5 Diff. pressure sensor | Siemens | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1136
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1137
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Kanaal TT/RV | KFTF-20-I Display 4...20mA Kanaalopnemer RV/ temperatuur actief ±1,8% nauwk, Pleuroform, TYR 2 | S+S | 44016270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1138
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Afvoerventilator | Afvoerventilator (vaste voeding (inst.automaat) / Sturing + Bedrijf + Storing) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 750 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1139
RK1 | Luchtbehandelingskast LBK 2 | Buitenluchtklep | GCA126.1E Damper actuator | Siemens | GCA126.1E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1140
RK1 | Algemeen | Storing urgent | Rode lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1144
RK1 | Algemeen | Storing niet urgent | Oranje lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1145
RK1 | Algemeen | Brandsignalering | Blauwe lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1146
RK1 | Algemeen | Niet auto bedrijf | Gele lamp op regelkast | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1147
RK1 | Algemeen | Reset | Reset storing RK | Op de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1148
RK1 | Algemeen | OSB | Overspanningsbeveiliging | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1149
RK1 | Algemeen | BMC | BMC Brandmeldcentrale (Brandmelding) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1150
RK1 | Algemeen | BWS | Brandweerschakelaars 2x voor TV & AV (Aan / Auto / Uit) | Levering CWD/E |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1151
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S10/C4 Datapunt in- en uitgang | Priva | 508111 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1156
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S10.1 Controller | Priva | 5010002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1157
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn S base (Base voor de Priva Blue ID Controller en Priva Blue ID SN Netwerkmodule) | Priva | 5010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1158
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn ST Busafsluitmodule | Priva | 5010050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1159
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn SN3 Netwerkmodule (3 ethernetpoorten, waarvan 1 Power over Ethernet / PoE) | Priva | 5020003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1160
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC44 Communicatiemodule RS485 (2 RS485-poorten voor seriële communicatie) | Priva | 5040001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1161
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn SC Communicatiebase (Base voor de Priva Blue ID SC22/44 Communicatiemodule) | Priva | 5040101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1162
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsmodule (4 software configureerbare digitale ingangen) | Priva | 5070001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1163
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsmodule (16 software configureerbare digitale ingange) | Priva | 5070003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1164
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI4 Digitale-ingangsbase (Base voor Priva Blue ID DI4 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1165
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn DI16 Digitale-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID DI16 Digitale-ingangsmodule) | Priva | 5070103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1166
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule (4xUI) | Priva | 5073001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1167
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule (16xUI) | Priva | 5073003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1168
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI4 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1169
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn UI16 Universele-ingangsmodule) | Priva | 5073103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1170
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8 Relaisuitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn DOR8(m) Relaisuitgangsmodule) | Priva | 5071103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1171
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn DOR8m Relaisuitgangsmodule met handmatige bediening (8xDO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5071004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1172
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4 Analoge-uitgangsbase (Base voor de Priva Blue ID S-Lijn AO4(m) Analoge-uitgangsmodule) | Priva | 5072103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1173
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S-Lijn AO4m Analoge-uitgangsmodule met handmatige bediening (4xAO, 3 interventieknoppen per uitgang) | Priva | 5072004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1174
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID PS120 Voedingsmodule (120 Watt voeding) | Priva | 5050004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1175
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID S10 hardware Controller Credits (worden gebruikt voor systeem uitbreidingen van 50, 75 en 150 IO) | Priva | 508211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1176
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID SDHC Card 32 GB voor S10 en C4 controller | Priva | 5110001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1177
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID BACnet MS/TP client driver | Priva | 508429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1178
RK1 | Onderstation 5 |  | Priva Blue ID Inleeswaarde | Priva | 508450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1179
RK1 | Overige | UPS | Uninterruptible Power Supply (noodstroomvoeding 30 minuten) | In de regelkast |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1182
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1189
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1190
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1191
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Mengpomp | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1192
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Vloertemperatuur | Sensor Link cable 10 m with flying leads | Siemens | A5E03914849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1193
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Max. thermostaat | RAK-TW.1000HB | Siemens | RAK-TW.1000HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1194
RK1 | Vloerverwarming verdeler 1 | Ruimte RV | Touchpoint One relatieve vochtigheid | Priva | 540111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1195
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1197
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1198
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1200
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1201
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1203
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1204
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1206
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1207
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1208
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Mengpomp | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1209
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Vloertemperatuur | Sensor Link cable 10 m with flying leads | Siemens | A5E03914849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1210
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Max. thermostaat | RAK-TW.1000HB | Siemens | RAK-TW.1000HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1211
RK1 | Vloerverwarming verdeler 2 | Ruimte RV | Touchpoint One relatieve vochtigheid | Priva | 540111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1212
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1214
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1215
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1217
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1218
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1220
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1221
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1223
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1224
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1225
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Mengpomp | Pomp met opgebouwde toerenregeling (Vrijgave) | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1226
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Vloertemperatuur | Sensor Link cable 10 m with flying leads | Siemens | A5E03914849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1227
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Max. thermostaat | RAK-TW.1000HB | Siemens | RAK-TW.1000HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1228
RK1 | Vloerverwarming verdeler 3 | Ruimte RV | Touchpoint One relatieve vochtigheid | Priva | 540111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1229
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1231
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1232
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1234
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1235
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1237
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1238
RK1 | Convector wand trappenhuis (as 05) | FCU | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1241
RK1 | Convector wand trappenhuis (as 05) | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1242
RK1 | Convector wand trappenhuis (as 05) | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1243
RK1 | Convector wand trappenhuis (as 05) | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1244
RK1 | Convector wand trappenhuis (as 05) | Ruimte TT | QAA24 | Siemens | QAA24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1245
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1247
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1248
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1250
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1251
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1253
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1254
RK1 | Convector vide meldkamer (as 08_09) | FCU | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1256
RK1 | Convector vide meldkamer (as 08_09) | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1257
RK1 | Convector vide meldkamer (as 08_09) | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1258
RK1 | Convector vide meldkamer (as 08_09) | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1259
RK1 | Convector vide meldkamer (as 08_09) | RBU | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1260
RK1 | Convector vide meldkamer (as 08_09) | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1261
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1263
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1264
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1266
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1267
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1269
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1270
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | FCU | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1273
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1274
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1275
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1276
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | RBU | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1277
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | Multisensor | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1278
RK1 | Kantoren & verblijfsruimten | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1279
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1281
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1282
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1284
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1285
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1287
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1288
RK1 | Meldkamer (zone 1) | Klimaatplafond | Klimaatplafond | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1291
RK1 | Meldkamer (zone 1) | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1292
RK1 | Meldkamer (zone 1) | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1293
RK1 | Meldkamer (zone 1) | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1294
RK1 | Meldkamer (zone 1) | RBU | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1295
RK1 | Meldkamer (zone 1) | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1296
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1298
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1299
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1301
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1302
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1304
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1305
RK1 | Meldkamer (zone 2) | Klimaatplafond | Klimaatplafond | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1307
RK1 | Meldkamer (zone 2) | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1308
RK1 | Meldkamer (zone 2) | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1309
RK1 | Meldkamer (zone 2) | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1310
RK1 | Meldkamer (zone 2) | RBU | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1311
RK1 | Meldkamer (zone 2) | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1312
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1314
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1315
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1317
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1318
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1320
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1321
RK1 | Meldkamer (zone 3) | Klimaatplafond | Klimaatplafond | Levering CWD/W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1323
RK1 | Meldkamer (zone 3) | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1324
RK1 | Meldkamer (zone 3) | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1325
RK1 | Meldkamer (zone 3) | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1326
RK1 | Meldkamer (zone 3) | RBU | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1327
RK1 | Meldkamer (zone 3) | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1328
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1330
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1331
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1333
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1334
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1336
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1337
RK1 | VAV kleppen | VAV | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) | Levering CWD/W |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1340
RK1 | VAV kleppen | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1341
RK1 | VAV kleppen | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1342
RK1 | VAV kleppen | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1343
RK1 | VAV kleppen | Multisensor | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1344
RK1 | VAV kleppen | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1345
RK1 | Fancoil units | FCU | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1349
RK1 | Fancoil units | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1350
RK1 | Fancoil units | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1351
RK1 | Fancoil units | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1352
RK1 | Fancoil units | RBU | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1353
RK1 | Fancoil units | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1354
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1356
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1357
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1359
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1360
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1362
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1363
RK1 | Klimaatplafonds | Klimaatplafond | Klimaatplafond | Levering CWD/W |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1366
RK1 | Klimaatplafonds | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1367
RK1 | Klimaatplafonds | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1368
RK1 | Klimaatplafonds | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1369
RK1 | Klimaatplafonds | RBU | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1370
RK1 | Klimaatplafonds | Multisensor | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1371
RK1 | Klimaatplafonds | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1372
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1374
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1375
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1377
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1378
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1380
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1381
RK1 | VAV kleppen | VAV | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) | Levering CWD/W |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1384
RK1 | Fancoil units | FCU | Fancoil unit | Levering CWD/W |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1389
RK1 | Fancoil units | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1390
RK1 | Fancoil units | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1391
RK1 | Fancoil units | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1392
RK1 | Fancoil units | RBU | Touchpoint One Witte Touchpoint One inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400302 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1393
RK1 | Fancoil units | Multisensor | MS4R Multisensor Licht/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/aanwezigheids Roombus Multisensor | Priva | 111294 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1394
RK1 | Fancoil units | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1395
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1397
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1398
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1400
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1401
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1403
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1404
RK1 | Grote vergaderruimte | Klimaatplafond | Klimaatplafond | Levering CWD/W |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1407
RK1 | Grote vergaderruimte | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1408
RK1 | Grote vergaderruimte | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1409
RK1 | Grote vergaderruimte | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1410
RK1 | Grote vergaderruimte | RBU | Touchpoint One CO₂ Witte Touchpoint One met CO₂ sensor inclusief muurbevestigingssteun en connector | Priva | 400304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1411
RK1 | Grote vergaderruimte | Aansluitkabel RBU | Roombus Connector kabel 10m RJ45 Roombus 4 pin kabel voor aansluiten schroef connector devices aan Roombus | Priva | 400393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1412
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1414
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1415
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1417
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1418
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1420
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1421
RK1 | Naverwarmers | Naverwarmer | Naverwarmer | Levering CWD/W |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1424
RK1 | Naverwarmers | Inblaas TT | QAM2120.200 | Siemens | QAM2120.200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1425
RK1 | Novocon S | Novocon-S | NovoCon S, Digitale Servomotor voor AB-QM DN 10-32 | Levering CWD/W | 003Z8504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Via naregeling |  |  |  | BACnet MS/TP client |  | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1428
RK1 | Novocon S | Regelafsluiter | AB-QM DN 15 LF, Buitendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z8220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1429
RK1 | Novocon ChangeOver | Servermotor CO | ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S, met oppervlakte temperatuur sensoren | Levering CWD/W | 003Z8521 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1431
RK1 | Novocon ChangeOver | 6-weg ChangeOver | ChangeOver6 DN 15, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter | Levering CWD/W | 003Z3150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1432
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Energy | Kabel voor NovoCon S met oppervlakte temperatuur sensoren, 1,5 m | Danfoss | 003Z8610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1434
RK1 | Novocon Toebehoren | Novocon Digitaal | Kabel NovoCon S Digitaal, 1,5 m | Danfoss | 003Z8600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1435
RK1 | VAV kleppen | VAV | VAV box (incl. opgebouwde VAV regelaar 0-10V) | Levering CWD/W |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1438
RK1 | VAV kleppen | Naregeling | Comforte CX2 Basismodule 3DI, 4UI, 2AO, 3DO, Roombus | Priva | 400332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1439
RK1 | VAV kleppen | Voedingsmodule | Comforte CX PS230-30-15RE GST18 Comforte Roombus Voedingsmodule 230Vac/24Vac 30VA 230Vac/24Vdc 15W | Priva | 400049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levering CWD/E | [5 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1440
RK1 | VAV kleppen | Schetsplaat | Schetsplaat | CWD/BA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1441
RK1 | -> Overige aangesloten op de naregelingen klimaatplafond | Uitbreiding AO | Comforte CX AO2-1 BST14 + SC Analoge-uitgangsmodule | Priva | 400048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7222\IO_parsed.xlsx:Append1:r1443