## Apparatuurlijst
Projectn: | Blossem Drycooler
Projectnr:
Datum: | 2025-12-03
Regelkast | Procescode | Hoofdproces | Deelproces | Volgnummer | Apparaatcode | Componentnr | Softwarecode | Systeem |  |  | Onderdeel | Specificatie | AI | AO | DI | DO | modbus RTU | Zekering | kW | A | Component
Filter | Filter |  | Filter |  |  |  | 19 |  |  |  | Filter | Filter | 5 | 4 | 7 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0
RK02 | [7 empty] | Algemeen |  |  | Regelkast algemeen | 2x WCD, laptop tafel, verlichting, ventilator op themostaat, switch Glas naar koper.
RK01 | [7 empty] | Algemeen |  |  | Vrije groepen | Vrije voedingsgroep 230V 16A aardlek + 400V 20A
RK01 | [7 empty] | Algemeen |  |  | Stuurstroom 24V | Stuurstroom opslitsen zie tab 'stuurstroom'
RK01 | [7 empty] | Algemeen |  |  | Stuurstroom 230V | Stuurstroom opslitsen zie tab 'stuurstroom'
RK01 | 0001EM01 | 0 | 00 | 1 | EM | 01 | 1 | Algemeen |  |  | kWh meters | Energiemeters in HKL EC01 via MODbus RTU |  |  |  |  | 100
RK01 | 0002RS01 | 0 | 00 | 2 | RS | 01 |  | Algemeen |  |  | Resetknop |  |  |  | 1
RK01 | 0002SA01 | 0 | 00 | 2 | SA | 01 |  | Algemeen |  |  | Automaat 230V |  |  |  | 1
RK01 | 0002SA02 | 0 | 00 | 2 | SA | 02 |  | Algemeen |  |  | Automaat 24V |  |  |  | 1
RK01 | 0002AN01 | 0 | 00 | 2 | AN | 01 |  | Algemeen |  |  | Storing niet urgent | Relais en lamp |  |  |  | 1
RK01 | 0002AU01 | 0 | 00 | 2 | AU | 01 |  | Algemeen |  |  | Storing urgent | Relais en lamp |  |  |  | 1
RK01 | 0002WD01 | 0 | 00 | 2 | WD | 01 | 1 | Algemeen |  |  | Waterdetectie | Versterker Cavia |  |  | 1
RK01 | 0002TT01 | 0 | 00 | 2 | TT | 01 | 1 | Algemeen |  |  | Ruimtetemperatuur | PT1000 | 1 | [7 empty] | Belimo
RK01 | 3710CV01 | 3 | 71 | 0 | CV | 01 | 1 | TSA primair | GKW | Centraal | Regelafsluiter | 24V 0-10V |  | 1
RK01 | [6 empty] | 1 | TSA primair | GKW | Flowmeter | Energiemeter | voeding 230V
RK01 | 3710KM01 | 3 | 71 | 0 | KM | 01 | 1 | TSA primair | GKW |  | Energiemeter | Kamstrup multical 603 |  |  |  |  | 10
RK01 | 3710KM01 | 3 | 71 | 0 | KM | 01 |  | TSA primair | GKW | Temperatuuropnemer | Energiemeter | i.c.m. Kamstrup multical 603
RK01 | 3710KM01 | 3 | 71 | 0 | KM | 01 |  | TSA primair | GKW | Temperatuuropnemer | Energiemeter | i.c.m. Kamstrup multical 603
RK01 | 3710TT01 | 3 | 71 | 0 | TT | 01 | 1 | TSA secundiar | Glycol | Intrede | Temperatuuropnemer | PT1000 | 1 | [7 empty] | Belimo
RK01 | 3710PT01 | 3 | 71 | 0 | PT | 01 | 1 | TSA secundiar | Glycol | Uittrede | Drukopnemer | 4-20mA = 0-16 bar 2-draad | 1 | [7 empty] | Belimo
RK01 | 3710CP01 | 3 | 71 | 0 | CP | 01 | 4 | TSA secundiar | Glycol | Uittrede | Circulatiepomp | vrijgave / bedrijf / sturing / MODbus RTU |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | Pumpdrive 2
RK01 | 3711DK01 | 3 | 71 | 1 | DK | 01 | 2 | Drycooler 1 | Glycol | Regelkast DC 1 | Drycooler 1 | storing / sturing |  | 1 | 1 | [5 empty] | Cabero
RK01 | 3711TT20 | 3 | 71 | 1 | TT | 20 | 1 | Drycooler 1 | Glycol | Uittrede DC 1 | Temperatuuropnemer | PT1000 | 1 | [7 empty] | Belimo
RK01 | 3712DK01 | 3 | 71 | 2 | DK | 01 | 2 | Drycooler 2 | Glycol | Regelkast DC 2 | Drycooler 2 | storing / sturing |  | 1 | 1 | [5 empty] | Cabero
RK01 | 3712TT20 | 3 | 71 | 2 | TT | 20 | 1 | Drycooler 2 | Glycol | Uittrede DC 2 | Temperatuuropnemer | PT1000 | 1 | [7 empty] | Belimo
RK01 | 0002TT01 | 0 | 00 | 2 | TT | 01 | 1 | Algemeen | Weerstation | Centraal | Weerstation | Buitensensor Belimo 22UTH-150X MODBUS |  |  |  |  | 5

## Apparatuurlijst WP (hidden)
Projectn: | Overhoeks | [8 empty] | ONTWERP |  |  | #REF! |  |  | Artikelomschrijving |  |  |  | Lucht zijdig |  | Waterzijdig |  |  | Elektrisch | [8 empty] | Extra informatie |  | Regelafsluiter | [19 empty] | Controle | Testen |  |  | Kabels | [8 empty] | I/O punten |  |  |  |  | Opmerking
Projectnr: | 5470477
Datum: | 2026-05-18 | [8 empty] | Onderdeelomschrijving | [6 empty] | 1994 |  |  | tovoer vast |  | Debiet | Opvoerh | P-stat | [6 empty] | Schakeling | Toerental | Debiet | Instelling | Omschrijving | DN | PN |  |  |  | Verm. | Temp. |  |  | Leid. | a: Meng | Debiet | KVS | Autoriteit |  | Afsl. | Afsl. | Elem. | Leid. | Totaal | Check | GTI | Derden | Restpunten | Nummer | Labels | Doorsnede | Type | Leveren & | Van | Monteren | Naar | Monteren
Coderingen | [16 empty] | 2247 |  |  | afvoer vast | [25 empty] | b: Verdeel
[23 empty] | hoogte |  | 230V | 400V |  |  | Gemeten | Th.bev. | [10 empty] | elem. | traject |  |  | diam. | c: Smoor | elem. |  |  |  | m³/h | open |  | 0 var. | [9 empty] | Leggen
Regelkast | Procescode | bouwd. | verd. | Systeem | volg nr. | Code | volg nr. | Actie | extra | Onderdeel | Specificatie | Bijzonderheden | (Deel) Syst. | Systeem | Installatie | Fabrikaat | Type | Type | Afgeroepen | Debiet/min | Debiet/max | Debiet | Opvoerh | P-stat | Verm. | Verm. | Stroom | Stroom | Gemeten | Th.bev. | Schakeling | Toerental | Debiet | Instelling | Omschrijving | DN | PN | Slag | Looptijd | Sluitdruk | Verm. | Temp. | voeding | sturing | Leid. | regeling | Debiet | KVS | Autoriteit | karakteristiek | Afsl. | Afsl. | Elem. | Leid. | Totaal | Check | GTI | Derden | Restpunten | Nummer | Labels | Doorsnede | Type | Leveren & | Van | afmonteren | Naar | afmonteren | AI | AO | DI | DO | Hand | opmerking
Filter | Filter | [8 empty] | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter |  | Filter | Filter | Filter | Filter | [m³/h] | [m³/h] | [L/S] | h [kPa] | [Pa] | P [kW] | P [kW] | In [A] | Ia (A) | Gemeten [A] | I [A] | type | n [omw/min] | [m³/h] | diverse | diverse | [mm] | [bar] | mm | sec | [kPa] | [kW] | [ºC/ºC] |  |  | d [mm] | a of b of c | [kg/s] | KVS | [] |  | 1Bar | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | datum | datum | datum | bedrijf | ID-code | aantal | A [mm²] | type | bedrijf | locatie | bedrijf | locatie | bedrijf | [5 empty] | opmerking
[69 empty] | 25 | 4 | 19 | 14
RK-WP1 | 5101CP-01 |  |  | 51 | 01 | CP | 01 |  |  | Circulatiepomp | verwarming | voeding | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | KSB | Etaline | [53 empty] | 2 | 1
RK-WP1 | 5101CV-01 |  |  | 51 | 01 | CV | 01 |  |  | Regelafsluiter 3-weg |  |  | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | M3P80FY | [52 empty] | 1 |  |  |  | 0-10V
RK-WP1 | 5101FS-01 |  |  | 51 | 01 | FS | 01 |  |  | Flowschakelaar |  |  | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | IFM | SI5001 | [53 empty] | 1
RK-WP1 | 5101FT-01 |  |  | 51 | 01 | FT | 01 |  |  | Flowmeter |  |  | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | MAG5000 / MAG5100W | DN… | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101TT-01 |  |  | 51 | 01 | TT | 01 |  |  | Temperatuuropnemer | uitrede | desuperheater | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | QAP2012.150 + ALT-SB150 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-02 |  |  | 51 | 01 | TT | 02 |  |  | Temperatuuropnemer | uitrede | condensor | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | QAP2012.150 + ALT-SB150 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-03 |  |  | 51 | 01 | TT | 03 |  |  | Temperatuuropnemer | intrede | condensor | verwarming | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | QAP2012.150 + ALT-SB150 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101CP-02 |  |  | 51 | 01 | CP | 02 |  |  | Circulatiepomp | koeling | voeding | koeling | warmtepomp 1 | Warmtepompen | KSB | Etaline | [53 empty] | 2 | 1
RK-WP1 | 5101CV-02 |  |  | 51 | 01 | CV | 02 |  |  | Regelafsluiter 3-weg |  |  | koeling | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | M3P100FY | [52 empty] | 1 |  |  |  | 0-10V
RK-WP1 | 5101FS-02 |  |  | 51 | 01 | FS | 02 |  |  | Flowschakelaar |  |  | koeling | warmtepomp 1 | Warmtepompen | IFM | SI5001 | [53 empty] | 1
RK-WP1 | 5101FT-02 |  |  | 51 | 01 | FT | 02 |  |  | Flowmeter |  |  | koeling | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | MAG5000 / MAG5100W | DN… | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101TT-04 |  |  | 51 | 01 | TT | 04 |  |  | Temperatuuropnemer | uitrede |  | koeling | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | QAP2012.150 + ALT-SB150 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-05 |  |  | 51 | 01 | TT | 05 |  |  | Temperatuuropnemer | intrede |  | koeling | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | QAP2012.150 + ALT-SB150 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101CO-10 |  |  | 51 | 01 | CO | 10 |  |  | Compressor 1 |  |  | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | CSH7571-90Y | [53 empty] | 3 | 2 |  | ster/driehoek
RK-WP1 | 5101EH-10 |  |  | 51 | 01 | EH | 10 |  |  | Olie heater | voeding |  | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer
RK-WP1 | 5101LZ-10 |  |  | 51 | 01 | LZ | 10 |  |  | niveauopnemer olie |  |  | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | [55 empty] | 1
RK-WP1 | 5101MSV-10 |  |  | 51 | 01 | MSV | 10 |  |  | Solenoid | CR1 | 75% | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | [55 empty] | 1 |  | puls
RK-WP1 | 5101MSV-11 |  |  | 51 | 01 | MSV | 11 |  |  | Solenoid | CR2 | 50% | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | [55 empty] | 1 |  | puls
RK-WP1 | 5101MSV-12 |  |  | 51 | 01 | MSV | 12 |  |  | Solenoid | CR3 | regeling cappaciteit vermindering (puls) | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | [55 empty] | 1 |  | puls
RK-WP1 | 5101MSV-13 |  |  | 51 | 01 | MSV | 13 |  |  | Solenoid | CR4 | regeling cappaciteit vermeerdering (puls) | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | [55 empty] | 1 |  | puls
RK-WP1 | 5101MSV-12 |  |  | 51 | 01 | MSV | 12 |  |  | solenoid |  | ECO aansluiting | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | [56 empty] | 1
RK-WP1 | 5101PZ-10 |  |  | 51 | 01 | PZ | 10 |  |  | drukverschilschakelaar |  |  | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Penn | [54 empty] | 2
RK-WP1 | 5101PT-10 |  |  | 51 | 01 | PT | 10 |  |  | drukopnemer |  | zuigzijde compressor | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101PT-11 |  |  | 51 | 01 | PT | 11 |  |  | drukopnemer |  | Perzijde compressor | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101PT-12 |  |  | 51 | 01 | PT | 12 |  |  | drukopnemer |  | ECO aansluiting | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101TT-10 |  |  | 51 | 01 | TT | 10 |  |  | Temperatuuropnemer |  | Perzijde compressor | Compressor 1 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101CO-20 |  |  | 51 | 01 | CO | 20 |  |  | Compressor 2 |  |  | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | CSH8591-140Y | [53 empty] | 3 | 2 |  | ster/driehoek
RK-WP1 | 5101EH-20 |  |  | 51 | 01 | EH | 20 |  |  | Olie heater | voeding |  | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer
RK-WP1 | 5101LZ-20 |  |  | 51 | 01 | LZ | 20 |  |  | niveauopnemer olie |  |  | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | [55 empty] | 1
RK-WP1 | 5101MSV-20 |  |  | 51 | 01 | MSV | 20 |  |  | Solenoid | CR1 | 75% | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer
RK-WP1 | 5101MSV-21 |  |  | 51 | 01 | MSV | 21 |  |  | Solenoid | CR2 | 50% | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer
RK-WP1 | 5101MSV-22 |  |  | 51 | 01 | MSV | 22 |  |  | Solenoid | CR3 | regeling cappaciteit vermindering (puls) | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | [55 empty] | 1 |  | puls
RK-WP1 | 5101MSV-23 |  |  | 51 | 01 | MSV | 23 |  |  | Solenoid | CR4 | regeling cappaciteit vermeerdering (puls) | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Bitzer | [55 empty] | 1 |  | puls
RK-WP1 | 5101MSV-22 |  |  | 51 | 01 | MSV | 22 |  |  | Solenoid |  | ECO aansluiting | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | [56 empty] | 1
RK-WP1 | 5101PZ-20 |  |  | 51 | 01 | PZ | 20 |  |  | drukverschilschakelaar |  |  | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Penn | [54 empty] | 2
RK-WP1 | 5101PT-20 |  |  | 51 | 01 | PT | 20 |  |  | drukopnemer |  | zuigzijde compressor | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101PT-21 |  |  | 51 | 01 | PT | 21 |  |  | drukopnemer |  | Perzijde compressor | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101PT-22 |  |  | 51 | 01 | PT | 22 |  |  | drukopnemer |  | ECO aansluiting | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101TT-20 |  |  | 51 | 01 | TT | 20 |  |  | Temperatuuropnemer |  | Perzijde compressor | Compressor 2 | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-30 |  |  | 51 | 01 | TT | 30 |  |  | Temperatuuropnemer | intrede | desuperheater | condensor | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-31 |  |  | 51 | 01 | TT | 31 |  |  | Temperatuuropnemer | intrede | condensor | condensor | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-32 |  |  | 51 | 01 | TT | 32 |  |  | Temperatuuropnemer | uitrede | condensor | condensor | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101PT-30 |  |  | 51 | 01 | PT | 30 |  |  | drukopnemer | uitrede | condensor | condensor | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101CV-40 |  |  | 51 | 01 | CV | 40 |  |  | expansieventiel |  | ciquit 1 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | MVL661.--- | [52 empty] | 1 |  |  |  | 0-10V / 4-20mA
RK-WP1 | 5101PT-40 |  |  | 51 | 01 | PT | 40 |  |  | drukopnemer |  | ciquit 1 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101TT-40 |  |  | 51 | 01 | TT | 40 |  |  | Temperatuuropnemer | intrede | ciquit 1 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-41 |  |  | 51 | 01 | TT | 41 |  |  | Temperatuuropnemer | uitrede | ciquit 1 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101CV-50 |  |  | 51 | 01 | CV | 50 |  |  | expansieventiel |  | ciquit 2 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Siemens | MVL661.--- | [52 empty] | 1 |  |  |  | 0-10V / 4-20mA
RK-WP1 | 5101PT-50 |  |  | 51 | 01 | PT | 50 |  |  | drukopnemer |  | ciquit 2 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | AKS 33 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 4-20mA
RK-WP1 | 5101TT-50 |  |  | 51 | 01 | TT | 50 |  |  | Temperatuuropnemer | intrede | ciquit 2 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101TT-51 |  |  | 51 | 01 | TT | 51 |  |  | Temperatuuropnemer | uitrede | ciquit 2 | verdamper | warmtepomp 1 | Warmtepompen | Danfoss | ASK 11 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | PT1000
RK-WP1 | 5101KWH-01 |  |  | 51 | 01 | KWH | 01 |  |  | KWH-meter |  |  |  | warmtepomp 1 | Warmtepompen | ? | [54 empty] | 1 |  |  | puls