## 0_Parameters
Step 0 — fill in per project BEFORE generation. Yellow fields are mandatory. Values in 'opties' (geen/erco/derden) are literal keys read by the engine — keep them as-is.
parameter | waarde | opties | toelichting
project_nr | PR 20267275.1 |  | Erco PR number
project_naam | Boerhaave Leiden
rk_naam | RK03 | AUTO or fixed (e.g. RK071) | AUTO = derived from the process-code prefixes
plaats_rk | Technische ruimte begane grond |  | human input, NOT present in the I/O list
brandklasse | CCA | CCA / B2CA | MANDATORY — not derivable from the I/O list (Duitslandlaan + 112-meldkamer lesson)
signaalfamilie | DRAK | DRAK / JOBA | CCA -> usually DRAK, B2CA -> usually JOBA; confirm per project
lengteklasse | <=50m | <=50m / 50-100m | >50m -> JOBA variant + 'max ..m' note
naregelsysteem | geen | geen / BRN15 / Priva / Touchpoint | determines the bus cable + room-control item set
tracing_scope | erco | erco / derden | Duitslandlaan precedent: Erco feeds from the RK, despite the input remark
locatie_veld_standaard | in TR |  | default 'bekabeling naar' for field cables
regelkast_bestaand | ja | ja / nee | renovation: existing panel -> 'Bestaande regelkast geen aanpassingen', no RK feed cable
wp_aansluiten_erco | ja | ja / nee | ja: WP feed = 'Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco' (counts in derden total)
brandmelding_standaard | nee | ja / nee | nee for existing installations without a new fire-alarm cable (Boerhaave)

## 1_Synoniemen
Step 2 — classification dictionary. The longest / highest-priority match wins. Add every manual correction here (the system gets smarter with each project). The 'functietype' codes are keys shared with tab 2_Kabelkeuze — keep them identical.
patroon (lowercase, substring) | functietype | prioriteit | source/example
modbus ip | BUS_MODBUS | 90 | Duitslandlaan AIR-SEP: Modbus-IP field device -> BMS cable
modbus | BUS_MODBUS | 50
bacnet ms/tp | BUS_MODBUS | 60
bacnet | BUS_IP_PANEEL | 55 | 112: BACnet/IP -> COMM CAT6, per device, no daisy-chain
m-bus | BUS_MBUS | 60
buskoppeling | BUS_MODBUS | 40
mod-bus | BUS_MODBUS | 60
communicatie interface | BUS_INTERFACE | 70 | CIM200 print: belongs to the pump, generates no cable of its own
touchpanel | BUS_IP_PANEEL | 70
kwh-meter | ENERGIEMETER | 60
energiemeter | ENERGIEMETER | 60 | RH33: bus + separate 24V feed cable
koudemeter | ENERGIEMETER | 60
warmtemeter | ENERGIEMETER | 60
flowmeting | METING_ACTIEF | 70 | prio raised above energiemeter tie
flowmeter | METING_ACTIEF | 70
optie c1 | METER_OPTIE_VOELER | 90 | PT100 of an E+H meter -> 'Via aansluitsnoer', no cable
pt100 | METER_OPTIE_VOELER | 40 | only when tied to an energy meter; otherwise METING_PASSIEF
drukverschil | METING_ACTIEF | 60 | 22WDP -> 5X1/2502Q
systeemdruk | METING_ACTIEF | 60 | 22WP-119
druk | METING_ACTIEF | 30
temperatuur | METING_PASSIEF | 65 | prio raised above warmtepomp(40) — Boerhaave over-match fix
buitenvoeler | METING_ACTIEF | 60 | only if present in the input (lesson: do not add it yourself)
blokkeerafsluiter | KLEP_STURING_MELDING | 70 | GR24A-SR: control + feedback -> 7X1
regelafsluiter open/dicht | KLEP_STURING_MELDING | 80
regelafsluiter | REGELAFSLUITER_0_10V | 50 | 0-10V -> 5X1 / RAK 4X0,8
klep | KLEP_OD | 30
brandklep | BRANDKLEP | 70 | 112: one 2-core cable PER damper, do not bundle
vrijgave | VRIJGAVE | 50
sturing 0-10 | STURING_0_10V | 60
sturing | STURING_0_10V | 30 | E-boiler: AO on its own 2-core cable
bedrijf/storing | BEDRIJF_STORING | 60
bedrijfsmeldingen | MELDINGEN_GROOT | 70 | WP: all meldingen on one 12X1
diverse meldingen | MELDINGEN_GROOT | 70
storing | MELDING | 30 | single contact -> 2X1/2X0,8
melding | MELDING | 25
tracing | TRACING | 70 | feed from the RK (ws=1) + 2-core feedback
warmtepomp | WARMTEPOMP | 40 | bus + meldingen bundle; feed = Werkzaamheden derden
elektrische ketel | E_KETEL | 70 | vrijgave/storing 5X1 + separate sturing 2X1; feed by third parties
levering derden | DERDEN | 80
levering derde | DERDEN | 80
vanuit bmc | DERDEN | 80
uit e-installatie | DERDEN | 80
vanuit e-verdeler | DERDEN | 80
vanuit hvk | DERDEN | 80
voeding door derden | DERDEN | 85
regelkast | REGELKAST | 90 | own feed = Kabel levering derde totaan RK
n.t.b. | NTB | 85 | unknown scope -> omit + flag
brandmelding | BRANDMELDING | 80 | always present in Onderstation algemeen
circulatiepomp | POMP | 50
circulaite pomp | POMP | 50 | typo variant seen in the input
circ.pomp | POMP | 50
transportpomp | POMP | 50 | 400V without N -> 4G2,5 (NOT 5G)
pomp | POMP | 25
ontgasser | APPARAAT_230V | 50 | Korex AIR-SEP: feed + fault + bus
ventilator | EC_VENTILATOR | 40 | run/fault/control -> 3X2 AFG
elektrameter | EVERDELER_METER | 95 | Boerhaave: meter in the E-verdeler -> bus row in Onderstation algemeen
smoorafsluiter | SMOORAFSLUITER | 80 | Boerhaave: SAL81 + hulprelais -> JOBA STUURSTR 7X1
leidingverwarming | TRACING | 75 | synonym for tracing
intredetemp | METING_PASSIEF | 65
uittredetemp | METING_PASSIEF | 65
aanvoertemperatuur | METING_PASSIEF | 66
retourtemperatuur | METING_PASSIEF | 66
ketel 1 voeding | KETEL_VOEDING | 75 | dict Warmteopwekking r5
ketel 2 voeding | KETEL_VOEDING | 75 | dict Warmteopwekking
ketel 3 voeding | KETEL_VOEDING | 75 | dict Warmteopwekking
ketel 4 voeding | KETEL_VOEDING | 75 | dict Warmteopwekking
brandschakelaar ketelhuis | BRANDSCHAKELAAR_KETELHUIS | 85 | dict Warmteopwekking
brandschakelaar | BRANDSCHAKELAAR_KETELHUIS | 60 | dict short form
warmtewiel voeding | WARMTEWIEL_VOEDING | 85 | dict Luchtbehandeling 1
warmtewiel vrijgave | WARMTEWIEL_STORING_STURING | 85 | dict
warmtewiel storing | WARMTEWIEL_STORING_STURING | 85 | dict
vorstbeveiliging | VORSTBEVEILIGINGS_THERMOSTAAT | 80 | dict
vorstbeveiligings thermostaat | VORSTBEVEILIGINGS_THERMOSTAAT | 85 | dict
maximaal hygrostaat | MAXIMAAL_HYGROSTAAT | 85 | dict Luchtbehandeling
maximaal thermostaat | MAXIMAAL_THERMOSTAAT | 85 | dict Losse componenten
stoombevochtiger 0-10v | STOOMBEVOCHTIGER_STURING | 85 | dict Luchtbehandeling
stoombevochtiger sturing | STOOMBEVOCHTIGER_STORING | 80 | dict
stoombevochtiger storing | STOOMBEVOCHTIGER_STORING | 80 | dict
stoombevochtiger | STOOMBEVOCHTIGER_STORING | 60 | dict fallback
servomotor verwarmer | SERVOMOTOR_VERWARMER | 80 | dict Luchtverwarmer TR
afzuigventilator | VENTILATOR_AFZUIG | 70 | dict Afzuigventilatie
afvoerventilator | VENTILATOR_AFZUIG | 70 | dict variant spelling
ventilator sturing | VENTILATOR_STURING | 75 | dict
ventilator storing | VENTILATOR_STURING | 75 | dict
expansie automaat voeding | EXPANSIE_AUTOMAAT_VOEDING | 85 | dict Expansie automaat
expansie automaat storing | EXPANSIE_AUTOMAAT_STORING | 85 | dict
expansieautomaat | EXPANSIE_AUTOMAAT_VOEDING | 60 | dict fallback
urgent alarm | URGENT_ALARM | 80 | dict Onderstation algemeen
niet urgent alarm | URGENT_ALARM | 80 | dict
brandventilatie | BRANDVENTILATIESCHAKELING | 80 | dict
brandventilatieschakeling | BRANDVENTILATIESCHAKELING | 85 | dict
overwerktimer | OVERWERKTIMER | 80 | dict Onderstation algemeen
touchscreen voeding | TOUCHSCREEN_VOEDING | 85 | dict Onderstation algemeen
touchscreen data | TOUCHSCREEN_DATA | 85 | dict
touchscreen | TOUCHSCREEN_VOEDING | 60 | dict fallback
pulstelling gas | PULSTELLING | 85 | dict Onderstation algemeen
pulstelling water | PULSTELLING | 85 | dict
pulstelling elektra | PULSTELLING | 85 | dict
pulstelling | PULSTELLING | 75 | dict fallback
wateroverlast | WATEROVERLAST_ONDERSTATION | 70 | dict Onderstation algemeen -- context-conditional; CV Transport uses 4x0,8
wateroverlastdetectie | WATEROVERLAST_ONDERSTATION | 75 | dict Onderstation algemeen
gasdetectie | GASDETECTIE | 85 | dict Onderstation algemeen
communicatiekabel regelkasten | COMM_RK_ONDERLING | 85 | dict
rk onderling | COMM_RK_ONDERLING | 70 | dict short form
weerstation voeding | WEERSTATION_VOEDING | 85 | dict Losse componenten
weerstation modbus | WEERSTATION_BUS | 85 | dict
weerstation | WEERSTATION_VOEDING | 60 | dict fallback
werkschakelaar melding | WERKSCHAKELAAR_MELDING | 85 | dict Losse componenten
standmelding werkschakelaar | WERKSCHAKELAAR_MELDING | 85 | dict variant
driewegklep | DRIEWEGKLEP | 75 | dict Losse componenten
koelmachine sturing | KOELMACHINE_STURING_STORING | 80 | dict Koelmachine 1
koelmachine storing | KOELMACHINE_STURING_STORING | 80 | dict
koelmachine modbus | KOELMACHINE_MODBUS | 85 | dict
kanaal temperatuuropnemer inblaaslucht/rv | KANAAL_TEMP_RV | 88 | dict Luchtbehandeling
kanaaltemperatuuropnemer retour lucht/rv | KANAAL_TEMP_RV | 88 | dict
flowschakelaar | URGENT_ALARM | 75 | dict Losse componenten -- 4x0,8, same as urgent alarm
stromingsschakelaar | URGENT_ALARM | 75 | dict Koelmachine -- 4x0,8

## 2_Kabelkeuze
Step 3 — cable choice per function type per family. One family switch = one parameter. Strings are verbatim as they appear on the cable list.
functietype | kabel_CCA_DRAK | kabel_B2CA_JOBA | opmerking
METING_PASSIEF | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | passive temperature sensor
MELDING | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | single volt-free contact
STURING_0_10V | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | standalone AO (E-boiler sturing = 2X1!)
TRACING_TERUGMELDING | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT
METING_ACTIEF | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | powered sensor, feed+signal on 1 cable up to ~30VA
METER_VOEDING_24V | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | separate feed cable energy meter — CCA per Boerhaave (3X1), B2CA per Duitslandlaan (5X1)
REGELAFSLUITER_0_10V | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT
VRIJGAVE_STORING | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | E-boiler enable/fault
BEDRIJF_STORING | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT
KLEP_STURING_MELDING | DRAK CCA GY 6X0,8 MT | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | isolation valve control + feedback
KLEP_OD | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 7X1 MT | open/close + feedback(s)
BRANDKLEP | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | one cable PER damper (112)
MELDINGEN_GROOT | JOBA HCH-JZ 12X1 B2CA MT | JOBA HCH-JZ 12X1 B2CA MT | WP meldingen, fan 'diverse functions'
EC_VENTILATOR | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 7X1 MT | run/fault/control
SMOORAFSLUITER | JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | throttle valve open/close + feedback (Boerhaave CCA validated)
KETEL_VOEDING | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | boiler feed (dict: Ketel 1/2/3/4 voeding 3g1,5). Encoded as 3G2,5 to match validated project practice on 230V pumps; dict spec 3g1,5 is minimum. Ask Rick.
BRANDSCHAKELAAR_KETELHUIS | DRAK HULT CCA 5G1,5 HA500 | DRAK HULT B2CA 5G1,5 MT | brandschakelaar in ketelhuis (dict: Warmteopwekking, 5g1,5)
FLOWMETER_TSA | DRAK CCA GY 6X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 6X0,8 MT | flowmeter TSA (dict: TSA gebouwzijde, 6x0,8)
WARMTEWIEL_VOEDING | DRAK HULT CCA 3G1,5 HA500 | DRAK HULT B2CA 3G1,5 MT | warmtewiel motor feed (dict: Luchtbehandeling 1, 3g1,5)
WARMTEWIEL_STORING_STURING | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA AFG 3X2X0,8 MT | warmtewiel vrijgave/storing + sturing 0-10V bundled (dict: 3x2x0,8)
VORSTBEVEILIGINGS_THERMOSTAAT | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | vorstbeveiligings thermostaat (dict: 4x0,8)
MAXIMAAL_HYGROSTAAT | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | maximaal hygrostaat (dict: Luchtbehandeling 1, 4x0,8)
MAXIMAAL_THERMOSTAAT | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | maximaal thermostaat (dict: Losse componenten, 4x0,8)
STOOMBEVOCHTIGER_STURING | DRAK SIGK CCA 2X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 2X2X0,8 MT | stoombevochtiger 0-10V (dict: 2x2x0,8)
STOOMBEVOCHTIGER_STORING | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | stoombevochtiger sturing/storing (dict: 4x0,8)
SERVOMOTOR_VERWARMER | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | servomotor verwarmer luchtverwarmer (dict: Luchtverwarmer TR, 4x0,8)
VENTILATOR_AFZUIG | DRAK HULT CCA 4G2,5 MT | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | afzuigventilator (dict: Afzuigventilatie techniekruimte / toiletten, 4g2,5)
VENTILATOR_STURING | DRAK SIGK CCA 2X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 2X2X0,8 MT | ventilator sturing/storing (dict: 2x2x0,8)
EXPANSIE_AUTOMAAT_VOEDING | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | DRAK HULT B2CA 5G2,5 MT | expansie automaat voeding (dict: Expansie automaat, 5g2,5)
EXPANSIE_AUTOMAAT_STORING | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | expansie automaat storing (dict: 4x0,8)
URGENT_ALARM | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | urgent/niet urgent alarm (dict: Onderstation algemeen, 4x0,8)
BRANDVENTILATIESCHAKELING | DRAK CCA GY 6X0,8 MT | JOBA STUURSTR HHJZ 10X1 MT | brandventilatieschakeling (dict CCA: 6x0,8; Tilburg B2CA: 10X1 -- observed exception)
OVERWERKTIMER | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | overwerktimer 1 (dict: Onderstation algemeen, 4x0,8)
TOUCHSCREEN_VOEDING | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | touchscreen 24V voeding (dict: 4x0,8)
TOUCHSCREEN_DATA | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 | touchscreen data (dict: UTP CAT6)
PULSTELLING | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | pulstelling gas/water/elektra (dict: 1x2x0,8)
WATEROVERLAST_ONDERSTATION | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | wateroverlastdetectie in Onderstation algemeen (dict: 1x2x0,8; note CV Transport section uses 4x0,8)
GASDETECTIE | DRAK SIGK CCA 2X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 2X2X0,8 MT | gasdetectie (dict: Onderstation algemeen, 2x2x0,8)
COMM_RK_ONDERLING | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 | communicatiekabel tussen regelkasten (dict: UTP CAT6)
WEERSTATION_VOEDING | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | weerstation voeding (dict: Losse componenten, 4x0,8)
WEERSTATION_BUS | DRAK SIGK CCA 1X2X0,64 MT | DRAK SIGK CCA 1X2X0,64 MT | weerstation modbus (dict: 1x2x0,64)
WERKSCHAKELAAR_VOEDING | DRAK HULT CCA 5G1,5 HA500 | DRAK HULT B2CA 5G1,5 MT | werkschakelaar feed (dict: 5g1,5)
WERKSCHAKELAAR_MELDING | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | werkschakelaar standmelding (dict: 4x0,8)
DRIEWEGKLEP | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | driewegklep (dict: Losse componenten, 4x0,8)
DRUKOPNEMER_PASSIEF | DRAK SIGK CCA 2X2X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 2X2X0,8 MT | drukopnemer 2x2x0,8 (dict: Losse componenten). Note: METING_ACTIEF still fires for meters with power/current.
KOELMACHINE_STURING_STORING | DRAK CCA GY 6X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 6X0,8 MT | koelmachine sturing/storing (dict: Koelmachine 1, 6x0,8)
KOELMACHINE_MODBUS | DRAK SIGK CCA 1X2X0,64 MT | DRAK SIGK CCA 1X2X0,64 MT | koelmachine modbus (dict: 1x2x0,64)
KANAAL_TEMP_RV | DRAK CCA GY 4X0,8 MT | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 4X0,8 MT | kanaal temp+RV inblaas/retour (dict: 4x0,8 -- combined temperature+humidity)

## 3_Voedingen
Feed rules. 400V frequency-controlled pumps (TPE3) = without N -> 4G2,5. Only cables that arrive at the RK count toward 'Totaal voedingen derden aansluiten'. Class keys (230V_1F etc.) and the house strings are read literally — keep them as-is.
klasse | kabel_CCA | kabel_B2CA | ws | bekabeling_naar_sjabloon | ws_CCA | ws_B2CA | sjabloon_CCA | sjabloon_B2CA
230V_1F | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 1 | {kw}kW/{a}A/230V
400V_3F_zonder_N | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | 1 | {kw}kW/{a}A/400V
400V_3F_met_N | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | DRAK HULT B2CA 5G2,5 MT | 1 | {kw}kW/{a}A/400V
TRACING | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT |  |  |  | 1 | voeding doorlussen
DERDEN_RK | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
DERDEN_TOESTEL | Werkzaamheden derden | Werkzaamheden derden

## 4_Bus
Bus cables per protocol. The 'doorlus_gedrag' values (doorlussen/geen) are literal keys.
bustype | kabel | doorlus_gedrag | opmerking
MODBUS_RTU | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen | 1st device: location; 2nd+: 'doorlussen' (lowercase)
MODBUS_IP_VELD | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | geen | Modbus-IP field device = BMS cable, NO UTP (Duitslandlaan Korex)
BACNET_IP | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305 | geen | one cable per device, no daisy-chain (112)
TOUCHPANEL_IP | GGM C6U4PFROHT3 GGM U/UTP6 LSZH 305M | geen
RK_ONDERLING | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 | geen | or CS34ZB, depending on the room-control system
MBUS_DERDEN | Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten op regelkast Erco | geen

## 5_Vaste_teksten
Literal house texts. These land verbatim in the cable list — do not translate the 'tekst' column.
sleutel | tekst
AANSLUITSNOER | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
BRANDMELDING | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
NAREGEL_UNIT_DERDE | Kabel levering derde, aanbrengen werkzaamheden Erco
TOT_DERDEN | Totaal voedingen derden aansluiten
TOT_WS | Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A
ONDERSTATION | Onderstation algemeen
VOEDINGEN | Voedingen
BESTAAND_RK | Bestaande regelkast geen aanpassingen
VOEDING_REEDS | Voeding reeds aangesloten
DERDEN_WP | Kabel levering derde totaan WP, aansluiten WPzijde Erco

## 6_Locatiekoppen
Group headers in the input that are LOCATION banners, not equipment sections. Matching rows get 'locatie' in the bekabeling-naar column and are sectioned by their equipment instead. Evidence: Fonkel PR20267276 -- input 'Installaties op het dak' -> manual section 'Warmtepomp' with 'op dak'; 'Installaties buiten bij buffervat' -> manual section 'Buffervat CV' with 'Buiten TR'.
patroon (substring, lowercase) | locatie | sectie_fallback
installaties op het dak | op dak | Warmtepomp
op het dak | op dak | Warmtepomp
installaties buiten bij buffervat | Buiten TR | Buffervat CV
buiten bij | Buiten TR
in technische ruimte | in TR