## Append1
Groep | Subhead | Aantal | Artikelnummer | Omschrijving | AI | AO | DI | DO
| LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | Datakoppeling | D.m.v. BACnet-MS/TP, maximlaal 20 datapunten
| TT-61 Temperatuur koud tapwater einde strang |  | STS-6370S-002 | Klemband Temp. Opn. Instelb. 0-10V | 1
| CD-02 Ventilatievoorziening dieselpompen | 1 | Derden | Levering sturing luchtklepservomotor derden
| KVT-01 Toevoerventilator | 1 | MEV-JC-120* | Geschakelde voeding 230VAC max 9A |  | 1 | 3 | 1
| PT-01 Inblaasdruk | 1 | SDP2500-R8-AZ-D | Drukverschilsensor 0..2500Pa AutoZero+Di | 1
| TT-00 Buitentemperatuur | 1 | STS-6370E-001 | Buiten temp. Opn. Instelb. 0-10V 0-10V | 1
| TT-11 Ruimtetemperatuur | 1 | NSB8BTN040-0 | NW-sens. temp. Wit
| VAV-01 Sturing VAV-retour | 1 | 0-10 V | VAV-box met regelaar toebehoren levering derden |  | 1
| EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 1 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-02 Sturing + storing elektrische radiator 2 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-03 Sturing storing elektrische radiator 3 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-04 Sturing + storing elektrische naverwarmer | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| BKT-01 Brandklep toevoer | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKA-01 Brandklep afvoer | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| NSA-01 Toevoerluchtklep 1 | 1 | Derden | Levering sturing luchtklepservomotor derden
| NSA-02 Toevoerluchtklep 2 | 1 | Derden | Levering sturing luchtklepservomotor derden
| TT-11 Ruimtetemperatuur | 1 | NSB8BTN040-0 | NW-sens. temp. Wit
| EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 1 | 1 | 0-10V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 2 | 1 | 0-10V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 3 | 1 | 0-10V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 4 | 1 | 0-10V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| KVT-02 Toevoerventilator | 1 | MEV-JC-120* | Geschakelde voeding 230VAC/max 9A |  | 1 | 3 | 1
| PT-01 Inblaasdruk | 1 | SDP2500-R8-AZ-D | Drukverschilsensor 0..2500Pa AutoZero+Di | 1
| TT-11 Ruimtetemperatuur LS-ruimte K1-005 | 1 | NSB8BTNO40-0 | NW-sens. temp. Wit
| TT-12 Ruimtetemperatuur schakelverdeelruimte K1-006 | 1 | NSB8BTNO40-0 | NW-sens. temp. Wit
| TT-13 Ruimtetemperatuur traforuimte 1 K1-008 | 1 | NSB8BTNO40-0 | NW-sens. temp. Wit
| TT-14 Ruimtetemperatuur 2 K1-007 | 1 | NSB8BTNO40-0 | NW-sens. temp. Wit
| EH-01 Sturing + storing elektrische radiator LS-ruimte | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-01 Sturing storing elektrische radiator 1 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-02 Sturing + storing elektrische radiator 2 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-03 + storing elektrische radiator 3 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| EH-04 Sturing storing elektrische radiator 4 | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| KVT-02 Toevoerventilator | 1 | MEV-JC-120* | Geschakelde voeding 230VAC 9A |  | 1 | 3 | 1
| PT-01 Inblaasdruk | 1 | SDP2500-R8-AZ-D | _Drukverschilsensor 0..2500Pa AutoZero+Di | 1
| TT-11 Ruimtetemperatuur LS-ruimte K1-005 | 1 | NSB8BTNO40-0 | NW-sens. temp. Wit
| TT-12 Ruimtetemperatuur schakelverdeelruimte K1-006 | 1 | NSB8BTN040-0 | NW-sens. temp. Wit
| TT-13 Ruimtetemperatuur traforuimte 1 K1-008 | 1 | NSB8BTN040-0 | NW-sens. temp. Wit
| TT-14 Ruimtetemperatuur traforuimte 2 K1-007 | 1 | NSB8BTN040-0 | NW-sens. temp. Wit
| EH-01 Sturing storing elektrische radiator LS-ruimte | 1 | 0-10 V | Voeding levering E |  | 1 | 1
| BKT-01 Brandklep centrale toevoer | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKT-02 Brandklep toevoer LS-ruimte K1-005 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKT-03 Brandklep toevoer schakelverdeelruimte K1-006 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKT-04 Brandklep toevoer traforuimte 1 K1-008 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKT-05 Brandklep toevoer traforuimte 2 K1-007 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKA-01 Brandklep centrale retour | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKA-02 Brandklep retour LS-ruimte K1-005 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKA-03 Brandklep retour schakelverdeelruimte K1-006 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKA-04 Brandklep retour traforuimte 1 K1-008 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| BKA-05 Brandklep retour traforuimte 2 K1-007 | 1 | Open/dicht | Brandklepservomotor levring derden |  |  | 2 | 1
| VWP-01 Vuilwaterpomp 1 | 1 | Voeding | Voeding 230Vac uit regelkast
| VWP-01 Vuilwaterpomp 1 | 1 | NS-01 | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar |  |  | 1
| VWP-01 Vuilwaterpomp 1 | 1 | BM-01 | Bedrijfsmelding |  |  | 1
| VWP-01 Vuilwaterpomp 1 | 1 | ST-01 | Verzamelde storingsmelding |  |  | 1
| VWP-01 Vuilwaterpomp 1 | 1 | Besturing GBS | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  |  | 1
| VWP-02 Vuilwaterpomp 2 | 1 | Voeding | Voeding 230Vac uit regelkast
| VWP-02 Vuilwaterpomp 2 | 1 | NS-01 | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar |  |  | 1
| VWP-02 Vuilwaterpomp 2 | 1 | BM-01 | Bedrijfsmelding |  |  | 1
| VWP-02 Vuilwaterpomp 2 | 1 | ST-01 | Verzamelde storingsmelding |  |  | 1
| VWP-02 Vuilwaterpomp 2 | 1 | Besturing GBS | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  |  | 1
| LA-02 Hoogniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LA-03 Laagniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LV-01 Tracing afvoeren in buitenlucht | 1 | SSS-JC-160* | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA |  |  | 1 | 1
| VWP-03 Vuilwaterpomp 3 | 1 | Voeding | Voeding 230Vac uit regelkast
| VWP-03 Vuilwaterpomp 3 | 1 | NS-01 | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar |  |  | 1
| VWP-03 Vuilwaterpomp 3 | 1 | BM-01 | Bedrijfsmelding |  |  | 1
| VWP-03 Vuilwaterpomp 3 | 1 | ST-01 | Verzamelde storingsmelding |  |  | 1
| VWP-03 Vuilwaterpomp 3 | 1 | Besturing GBS | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  |  | 1
| VWP-04 Vuilwaterpomp 4 | 1 | Voeding | Voeding 230Vac uit regelkast
| VWP-04 Vuilwaterpomp 4 | 1 | NS-01 | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar |  |  | 1
| VWP-04 Vuilwaterpomp 4 | 1 | BM-01 | Bedrijfsmelding |  |  | 1
| VWP-04 Vuilwaterpomp 4 | 1 | ST-01 | Verzamelde storingsmelding |  |  | 1
| VWP-04 Vuilwaterpomp 4 | 1 | Besturing GBS | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  |  | 1
| LA-01 Hoog/hoogniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LA-02 Hoogniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LA-03 Laagniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LV-01 Tracing afvoeren in buitenlucht | 1 | SSS-JC-160* | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA |  |  | 1 | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | Voeding | Voeding 230Vac uit regelkast
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | NS-01 | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar |  |  | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | BM-01 | Bedrijfsmelding |  |  | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | ST-01 | Verzamelde storingsmelding |  |  | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | Besturing GBS | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  |  | 1
| LA-01 Hoogniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LA-02 Laagniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LV-01 Tracing afvoeren in buitenlucht | 1 | SSS-JC-160* | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA |  |  | 1 | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | Voeding | Voeding 230Vac uit regelkast
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | NS-01 | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar |  |  | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | BM-01 | Bedrijfsmelding |  |  | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | ST-01 | Verzamelde storingsmelding |  |  | 1
| HWP-01 Hemelwaterpomp | 1 | Besturing GBS | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  |  | 1
| LA-01 Hoogniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LA-02 Laagniveau alarm | 1 | Contact | Niveauschakelaar levering derden |  |  | 1
| LV-01 Tracing voor in buitenlucht | 1 | SSS-JC-160* | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA |  |  | 1 | 1
| ST-01 Storing urgent/niet | 1 | ALG-JC-060* | Storing urgent/niet urgent |  |  |  | 2
| RS-01 Reset storingen | 1 | ALG-JC-040* | Reset drukknop |  |  | 1 | 1
| BM-01 Brandmelding (aansturing blauwe lamp) | 1 | Brandmelding | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1 | 1
| BM-01 Brandmelding (aansturing blauwe lamp) | 1 | Storing | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1 | 1
| SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale | 1 | Bedrijf | Bedrijfsmelding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale | 1 | Niveau | Niveau laag Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale | 1 | Wateroverlast | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale | 1 | Doormelding | Doormelding draaitijd |  |  |  | 1
| NW-01 Netwachter | 1 | Contact | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| IA-01 Installatie automaten | 1 | Contact | Verzamelmelding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| SS-01 Stuurstroom | 1 | Contact | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| OSB-01 Overspanningsbeveiliging regelkast | 1 | Contact | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| OSB-02 Overspanningsbeveiliging verdeelkast | 1 | Contact | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact |  |  | 1
| WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 | 2 | GL-1003-230VAC | Wateroverlast detectierelais, 230VAC |  |  | 2
| WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 | 4 | APA/PP/R-1-V/2- | Robuuste Electrode met polyester terminal box 1”
| WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 | 4 | Muurbeugel RVS | RVS beugel voor bevestiging van Robuuste Electrode
| WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 | 2 | GL-1003-230VAC | Wateroverlast detectierelais, 230VAC |  |  | 2
| WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 | 4 | APA/PP/R-1-V/2- | Robuuste Electrode met polyester terminal box 1”
| WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 | 4 | Muurbeugel RVS | RVS beugel voor bevestiging van Robuuste Electrode
| WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte | 2 | GL-1003-230VAC | Wateroverlast detectierelais, 230VAC |  |  | 2
| WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte | 4 | APA/PP/R-1-V/2- | Robuuste Electrode met polyester terminal box 1”
| WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte | 4 | Muurbeugel RVS | RVS beugel voor bevestiging van Robuuste Electrode