## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-61 Temperatuur koud tapwater einde strang |  | STS-6370S-002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | FALSE |  |  | Klemband Temp. Opn. Instelb. 0-10V | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r3
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | CD-02 Ventilatievoorziening dieselpompen |  | Derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Levering sturing luchtklepservomotor derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r4
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | KVT-01 Toevoerventilator |  | MEV-JC-120* | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 9 |  |  |  | FALSE |  |  | Geschakelde voeding 230VAC max 9A | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r5
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | PT-01 Inblaasdruk |  | SDP2500-R8-AZ-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Drukverschilsensor 0..2500Pa AutoZero+Di | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r6
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-00 Buitentemperatuur |  | STS-6370E-001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | FALSE |  |  | Buiten temp. Opn. Instelb. 0-10V 0-10V | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r7
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-11 Ruimtetemperatuur |  | NSB8BTN040-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r8
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VAV-01 Sturing VAV-retour |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | VAV-box met regelaar toebehoren levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r9
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 1 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r10
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-02 Sturing + storing elektrische radiator 2 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r11
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-03 Sturing storing elektrische radiator 3 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r12
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-04 Sturing + storing elektrische naverwarmer |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r13
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKT-01 Brandklep toevoer |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r14
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKA-01 Brandklep afvoer |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r15
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | NSA-01 Toevoerluchtklep 1 |  | Derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Levering sturing luchtklepservomotor derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r16
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | NSA-02 Toevoerluchtklep 2 |  | Derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Levering sturing luchtklepservomotor derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r17
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-11 Ruimtetemperatuur |  | NSB8BTN040-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r18
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 1 |  | 0-10V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r19
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 2 |  | 0-10V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r20
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 3 |  | 0-10V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r21
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 4 |  | 0-10V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r22
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | KVT-02 Toevoerventilator |  | MEV-JC-120* | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 9 |  |  |  | FALSE |  |  | Geschakelde voeding 230VAC/max 9A | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r23
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | PT-01 Inblaasdruk |  | SDP2500-R8-AZ-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Drukverschilsensor 0..2500Pa AutoZero+Di | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r24
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-11 Ruimtetemperatuur LS-ruimte K1-005 |  | NSB8BTNO40-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r25
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-12 Ruimtetemperatuur schakelverdeelruimte K1-006 |  | NSB8BTNO40-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r26
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-13 Ruimtetemperatuur traforuimte 1 K1-008 |  | NSB8BTNO40-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r27
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-14 Ruimtetemperatuur 2 K1-007 |  | NSB8BTNO40-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r28
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator LS-ruimte |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r29
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing storing elektrische radiator 1 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r30
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-02 Sturing + storing elektrische radiator 2 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r31
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-03 + storing elektrische radiator 3 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r32
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-04 Sturing storing elektrische radiator 4 |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r33
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | KVT-02 Toevoerventilator |  | MEV-JC-120* | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 9 |  |  |  | FALSE |  |  | Geschakelde voeding 230VAC 9A | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r34
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | PT-01 Inblaasdruk |  | SDP2500-R8-AZ-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | _Drukverschilsensor 0..2500Pa AutoZero+Di | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r35
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-11 Ruimtetemperatuur LS-ruimte K1-005 |  | NSB8BTNO40-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r36
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-12 Ruimtetemperatuur schakelverdeelruimte K1-006 |  | NSB8BTN040-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r37
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-13 Ruimtetemperatuur traforuimte 1 K1-008 |  | NSB8BTN040-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r38
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | TT-14 Ruimtetemperatuur traforuimte 2 K1-007 |  | NSB8BTN040-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | NW-sens. temp. Wit | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r39
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | EH-01 Sturing storing elektrische radiator LS-ruimte |  | 0-10 V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Voeding levering E | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r40
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKT-01 Brandklep centrale toevoer |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r41
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKT-02 Brandklep toevoer LS-ruimte K1-005 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r42
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKT-03 Brandklep toevoer schakelverdeelruimte K1-006 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r43
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKT-04 Brandklep toevoer traforuimte 1 K1-008 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r44
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKT-05 Brandklep toevoer traforuimte 2 K1-007 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r45
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKA-01 Brandklep centrale retour |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r46
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKA-02 Brandklep retour LS-ruimte K1-005 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r47
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKA-03 Brandklep retour schakelverdeelruimte K1-006 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r48
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKA-04 Brandklep retour traforuimte 1 K1-008 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r49
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BKA-05 Brandklep retour traforuimte 2 K1-007 |  | Open/dicht | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Brandklepservomotor levring derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r50
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  | Voeding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Voeding 230Vac uit regelkast | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r51
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  | NS-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r52
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  | BM-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r53
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  | ST-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelde storingsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r54
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  | Besturing GBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r55
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  | Voeding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Voeding 230Vac uit regelkast | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r56
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  | NS-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r57
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  | BM-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r58
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  | ST-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelde storingsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r59
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  | Besturing GBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r60
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-02 Hoogniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r61
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-03 Laagniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r62
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LV-01 Tracing afvoeren in buitenlucht |  | SSS-JC-160* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | FALSE |  |  | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r63
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  | Voeding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Voeding 230Vac uit regelkast | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r64
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  | NS-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r65
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  | BM-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r66
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  | ST-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelde storingsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r67
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  | Besturing GBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r68
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  | Voeding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Voeding 230Vac uit regelkast | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r69
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  | NS-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r70
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  | BM-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r71
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  | ST-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelde storingsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r72
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  | Besturing GBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r73
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-01 Hoog/hoogniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r74
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-02 Hoogniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r75
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-03 Laagniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r76
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LV-01 Tracing afvoeren in buitenlucht |  | SSS-JC-160* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | FALSE |  |  | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r77
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | Voeding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Voeding 230Vac uit regelkast | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r78
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | NS-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r79
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | BM-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r80
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | ST-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelde storingsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r81
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | Besturing GBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r82
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-01 Hoogniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r83
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-02 Laagniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r84
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LV-01 Tracing afvoeren in buitenlucht |  | SSS-JC-160* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | FALSE |  |  | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r85
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | Voeding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Voeding 230Vac uit regelkast | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r86
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | NS-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Nulspanningssignalering/uitstand hoofdschakelaar | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r87
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | BM-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r88
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | ST-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelde storingsmelding | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r89
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | HWP-01 Hemelwaterpomp |  | Besturing GBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Vrijgave d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r90
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-01 Hoogniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r91
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LA-02 Laagniveau alarm |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | Niveauschakelaar levering derden | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r92
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | LV-01 Tracing voor in buitenlucht |  | SSS-JC-160* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | FALSE |  |  | Tracingvoeding aardlekautom. 6A-30mA | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r93
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | ST-01 Storing urgent/niet |  | ALG-JC-060* | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Storing urgent/niet urgent | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r94
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | RS-01 Reset storingen |  | ALG-JC-040* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Reset drukknop | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r95
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BM-01 Brandmelding (aansturing blauwe lamp) |  | Brandmelding | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r96
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | BM-01 Brandmelding (aansturing blauwe lamp) |  | Storing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r97
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  | Bedrijf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Bedrijfsmelding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r98
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  | Niveau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Niveau laag Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r99
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  | Wateroverlast | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r100
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  | Doormelding | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Doormelding draaitijd | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r101
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | NW-01 Netwachter |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r102
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | IA-01 Installatie automaten |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Verzamelmelding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r103
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | SS-01 Stuurstroom |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r104
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | OSB-01 Overspanningsbeveiliging regelkast |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r105
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | OSB-02 Overspanningsbeveiliging verdeelkast |  | Contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Melding d.m.v. potentiaalvrij contact | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r106
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 |  | GL-1003-230VAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Wateroverlast detectierelais, 230VAC | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r107
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 |  | APA/PP/R-1-V/2- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Robuuste Electrode met polyester terminal box 1” | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r108
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 |  | Muurbeugel RVS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | RVS beugel voor bevestiging van Robuuste Electrode | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r109
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 |  | GL-1003-230VAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Wateroverlast detectierelais, 230VAC | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r110
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 |  | APA/PP/R-1-V/2- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Robuuste Electrode met polyester terminal box 1” | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r111
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 |  | Muurbeugel RVS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | RVS beugel voor bevestiging van Robuuste Electrode | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r112
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte |  | GL-1003-230VAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | [5 empty] | FALSE |  |  | Wateroverlast detectierelais, 230VAC | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r113
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte |  | APA/PP/R-1-V/2- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | Robuuste Electrode met polyester terminal box 1” | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r114
RK1 | LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat |  | WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte |  | Muurbeugel RVS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | RVS beugel voor bevestiging van Robuuste Electrode | inputs\7249\IO_parsed.xlsx:Append1:r115