## Append1
Groep | Omschrijving | DI | DO | UI | AI | AO | Soft | Opm : Alle doorlaten zijn aannames
VRF systeem Mitsubishi
Algemeen:
| datacomm. |  |  | Modbus |  |  |  | VOEDING LEVERING DERDEN
Buitenunits 10 data, binnenunits 3 data p/st
Evt. benodigde Modbus Converter Interface en benodigde gateway is levering derden
Buitenunits | 2 stuks | [5 empty] | 20 | 2x City Multi buitenunit PUMY-SP112 YKM
Kanaal-units | 5 stuks | [5 empty] | 15 | PEFY-M20/M40 VMAL-A1 City Multi
Advies betreffende het VRF systeem: | [7 empty] | de VRF kanaal temperatuurvoeler kan achter de BRT24 worden geplaatst, hierdoor krijgt de VRF Unit een
ruimtetemperatuur binnen en kan de regelaar PAR-41 MAA komen te vervallen. (bediening VRF gaat via de BRT24 die toch al in de ruimte aanwezig is)
WTW Unit 600m3/h | [7 empty] | Zehnder Comfoair Q600
Algemeen:
WTW unit (eigen regeling) | datacomm. | Modbus |  |  |  |  | 25 | VOEDING UIT E-INSTALLATIE
Elektrische naverwarmer | [7 empty] | Sturing vanuit WTW unit, inclusief inblaastemp
Infrarood panelen
Infrarood panelen: Infrarood panelen (4 stuks a 400w) | vrijgave/sturing |  | 1 |  |  |  |  | DDC VOEDING 230V/16A
| bedrijf/storing | 1
Warmtapwaterinstallatie
Boiler: Elektrischeboiler | bedrijf/storing | 1 | [5 empty] | VOEDING UIT E-INSTALLATIE
Boilertemp. opnemer | meting Ni1000 |  |  |  | 1 |  |  | QAE2120.010
Tapwatertemp. opnemers | meting Ni1000 |  |  |  | 2 |  |  | 2x QAD22
Douchesysteem: | [7 empty] | basis-datakoppeling
RADA Douchesyst. (max. 2 douches) | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 25 | VOEDING LEVERING DERDEN
2 douches (A.18 en A.20) | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 2 | Basis is 25 datapunten + 1 punt per douche
Diversen
Berging/techniek ruimte: Ruimtetemp. opnemer | meting Ni1000 |  |  |  | 1 |  |  | QAA24
Koelunit | melding | 1 | [5 empty] | VOEDING UIT E-INSTALLATIE
Inbraakcentrale: Inbraakcentrale | inbraakalarm | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
| install. actief/niet actief | 2 | [5 empty] | ("alarm op scherp")
Verlichtingsinstallatie: Veegpuls verlichting | inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Veegpuls verlichting na 15 min. | inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Schemerschakelaar | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Buitenverlichting | inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Gevelverlichting | inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
KNX verlichting | datacomm. | Modbus |  |  |  |  | 200 | GATEWAY LEVERING DERDEN
Wij gaan uit van 200 softwarematiege datapunten, KNX- gateway is levering derden
Algemeen: Hydrofoor | bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
MIVA (eventueel doormelden) | melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Overspannningsbeveiliging: Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Reserve: Reserve | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Reserve | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Reserve | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Energiebemetering
Energiemeting:
kWh-meter hoofdverdeelinrichting | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-A | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-D | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter Laadpalen | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter PV-installatie | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter warmtepomp | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter boilers/doorstroomtoestel | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
Watermeter | datacomm. |  |  | M-bus |  |  | 2 | LEVERING DERDEN
Centraal bedienings- en signaleringspaneel
Algemeen: Touch panel 19" | datacomm. | - | - | - | - | - | - | 19" Panel PC
Regelkast algemeen:
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | datacomm. | - | - | - | - | - | - | BRControls Bedienpaneel Touch 10,1
Overwerktimer | datacomm. | - | - | - | - | - | - | MIDDELS GBS
Overspanningsbeveiliging | melding | 1 | [5 empty] | IN KAST
Brandmeldcentrale | melding | 1 | [5 empty] | VANUIT BMC
Brandschakelaar toevoer | melding | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Brandschakelaar afvoer | melding | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Storing | melding urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ROOD OP KAST
| melding niet urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ORANJE OP KAST
| reset | 1 | 1 |  |  |  |  | DRUKKNOP OP KAST
|  | DI | DO | UI | AI | AO |  | FDP's
Totaal Fysieke datapunten |  | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 |  | 41
Totaal Softwarematige datapunten | [6 empty] | 338
Zone 2: Het
Afzuiginstallatie 01 | inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
| bedrijf/storing | 1
Ruimtebediening | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Afzuiginstallatie 02 | inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
| bedrijf/storing | 1
Ruimtebediening | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Afzuiginstallatie 03 | inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
| bedrijf/storing | 1
Ruimtebediening | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Afzuiginstallatie 04 | inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
| bedrijf/storing | 1
Ruimtebediening | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Tracing
Tracing: Tracing gebouw B spoelplaats | bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Tracing gebouw B waterleiding | bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Tracing gebouw C waterleiding | bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Stofbeperkingsinstallatie:
Stofbeperkingsinstallatie: Fogblower met eigen regeling gebouw B | bedrijf/storing/vorstm | 3 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Fogblower met eigen regeling gebouw B | bedrijf/storing/vorstm | 3 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Fogblower met eigen regeling gebouw C | bedrijf/storing/vorstm | 3 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
In gebouw B (2x) en C (1x) zijn voor het beperken van de stofontwikkeling vernevelingsinstallaties aangebracht met een eigen regeling. Deze installatie dient gevisualiseerd te worden in het GBS:
Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt (vorstbeveiliging)
Ventilatie sorteercabine
Ventilatie sorteercabine: Ventilatie sorteercabine gebouw C | bedrijfsmelding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
| storingsmelding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
| filtermelding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
| inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verkeerslicht in Hal C
Verkeerslicht in Hal C: Verkeerslicht in Hal C | inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
| inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
| inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
De werkplaats in hal C voorzien van een verkeerslicht welke wordt aangestuurd middels het energiemanagement systeem en
aangeeft wanneer er voldoende vermogen beschikbaar is om bijvoorbeeld laswerkzaamheden te verrichten.
Diversen
Verlichtingsinstallatie: Veegpuls verlichting | inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Veegpuls verlichting na 15 min. | inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Algemeen: Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Overspannningsbev. E-verdeler | melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Energiebemetering
Energiemeting:
kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-B | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-C | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter elektrische heaters | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
kWh-meter boilers/doorstroomtoestel | datacomm. |  |  | Modbus |  |  | 7 | LEVERING DERDEN
Regelkast algemeen:
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | datacomm. | - | - | - | - | - | - | BRControls Bedienpaneel Touch 10,1
Overwerktimer | datacomm. | - | - | - | - | - | - | MIDDELS GBS
Overspanningsbeveiliging | melding | 1 | [5 empty] | IN KAST
Brandmeldcentrale | melding | 1 | [5 empty] | VANUIT BMC
Brandschakelaar toevoer | datacomm. | - | - | - | - | - | - | VANUIT RK1
Brandschakelaar afvoer | datacomm. | - | - | - | - | - | - | VANUIT RK1
Storing | melding urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ROOD OP KAST
| melding niet urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ORANJE OP KAST
| reset | 1 | 1 |  |  |  |  | DRUKKNOP OP KAST
|  | DI | DO | UI | AI | AO |  | FDP's
Totaal Fysieke datapunten |  | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 48
Totaal Softwarematige datapunten | [6 empty] | 28
VRF met ruimteregelaar + aanwezigheid
Algemeen:
WTW Unit | datacom regelkast | [6 empty] | LEVERING DERDEN
VRF Kanaalunit | datacom regelkast | [6 empty] | LEVERING DERDEN
Melding plafondsensor aanwezigheid | melding | [6 empty] | LEVERING DERDEN
Ruimtetemp./CO2 opnemer/verst. | meting/verstelling | BRN15 (2DI/2DO/4AO) | [5 empty] | BRT-24ZWQ TT + RV + CO2/VOC
TOTAAL GEBOUW A: 5 STUKS | [7 empty] | Ruimten: Kantine A.03, Vergaderruimte A.04, Werkplek (weegbrug) A.06, Pantry A.02 en Kantoor A.21