## Append1
Groep | Omschrijving | DI | DO | UI | AI | AO | Soft | Opm
VRF systeem Mitsubishi | datacomm. | [6 empty] | Modbus VOEDING LEVERING DERDEN
VRF systeem Mitsubishi | [7 empty] | Buitenunits 10 data, binnenunits 3 data p/st
VRF systeem Mitsubishi | Buitenunits 2 stuks | [5 empty] | 20 | 2x City Multi buitenunit PUMY-SP112 YKM
VRF systeem Mitsubishi | Kanaal-units 5 stuks | [5 empty] | 15 | PEFY-M20/M40 VMAL-A1 City Multi
Algemeen | WTW unit (eigen regeling) datacomm. | [5 empty] | 25 | Modbus VOEDING UIT E-INSTALLATIE
Algemeen | Elektrische naverwarmer | [6 empty] | Sturing vanuit WTW unit, inclusief inblaastemp
Infrarood panelen | Infrarood panelen (4 stuks a 400w) vrijgave/sturing |  | 1 |  |  |  |  | DDC VOEDING 230V/16A
Infrarood panelen | Infrarood panelen (4 stuks a 400w) bedrijf/storing | 1
Boiler | Elektrischeboiler bedrijf/storing | 1 | [5 empty] | VOEDING UIT E-INSTALLATIE
Boiler | Boilertemp. opnemer meting Ni1000 |  |  |  | 1 |  |  | QAE2120.010
Boiler | Tapwatertemp. opnemers meting Ni1000 |  |  |  | 2 |  |  | 2x QAD22
Boiler | Douchesysteem: | [6 empty] | basis-datakoppeling
Boiler | RADA Douchesyst. (max. 2 douches) datacomm. | [5 empty] | 25 | Modbus VOEDING LEVERING DERDEN
Boiler | 2 douches (A.18 en A.20) datacomm. | [5 empty] | 2 | Modbus Basis is 25 datapunten + 1 punt per douche
Berging/techniek ruimte | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  |  |  | 1 |  |  | QAA24
Berging/techniek ruimte | Koelunit melding | 1 | [5 empty] | VOEDING UIT E-INSTALLATIE
Berging/techniek ruimte | Inbraakcentrale inbraakalarm | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Inbraakcentrale install. actief/niet actief | 2 | [5 empty] | ("alarm op scherp")
Berging/techniek ruimte | Veegpuls verlichting inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Veegpuls verlichting na 15 min. inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Schemerschakelaar melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Buitenverlichting inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Gevelverlichting inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | KNX verlichting datacomm. | [5 empty] | 200 | Modbus GATEWAY LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Hydrofoor bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | MIVA (eventueel doormelden) melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Reserve melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Reserve melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Berging/techniek ruimte | Reserve melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter hoofdverdeelinrichting datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-A datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-D datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter Laadpalen datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter PV-installatie datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter warmtepomp datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter boilers/doorstroomtoestel datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | Watermeter datacomm. | [5 empty] | 2 | M-bus LEVERING DERDEN
Algemeen | Touch panel 19" datacomm. | - | - | - | - | - | - | 19" Panel PC
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Overwerktimer datacomm. | - | - | - | - | - | - | MIDDELS GBS
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Overspanningsbeveiliging melding | 1 | [5 empty] | IN KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Brandmeldcentrale melding | 1 | [5 empty] | VANUIT BMC
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Brandschakelaar toevoer melding | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Brandschakelaar afvoer melding | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing melding urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ROOD OP KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing melding niet urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ORANJE OP KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing reset | 1 | 1 |  |  |  |  | DRUKKNOP OP KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing | DI | DO | UI | AI | AO |  | FDP's
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C)
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 01 inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 01 bedrijf/storing | 1
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Ruimtebediening melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 02 inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 02 bedrijf/storing | 1
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Ruimtebediening melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 03 inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 03 bedrijf/storing | 1
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Ruimtebediening melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 04 inschakeling |  | 1 |  |  |  |  | DDC DOL < 2,2 kW
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Afzuiginstallatie 04 bedrijf/storing | 1
Afzuiginstallatie (door opdrachtgever aan te brengen) | Ruimtebediening melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Tracing | Tracing gebouw B spoelplaats bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Tracing | Tracing gebouw B waterleiding bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Tracing | Tracing gebouw C waterleiding bedrijf/storing | 2 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Stofbeperkingsinstallatie | Fogblower met eigen regeling gebouw B bedrijf/storing/vorstm | 3 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Stofbeperkingsinstallatie | Fogblower met eigen regeling gebouw B bedrijf/storing/vorstm | 3 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Stofbeperkingsinstallatie | Fogblower met eigen regeling gebouw C bedrijf/storing/vorstm | 3 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Stofbeperkingsinstallatie | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt | (vorstbeveiliging)
Ventilatie sorteercabine | Ventilatie sorteercabine gebouw C bedrijfsmelding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Ventilatie sorteercabine | Ventilatie sorteercabine gebouw C storingsmelding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Ventilatie sorteercabine | Ventilatie sorteercabine gebouw C filtermelding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Ventilatie sorteercabine | Ventilatie sorteercabine gebouw C inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verkeerslicht in Hal C | Verkeerslicht in Hal C inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verkeerslicht in Hal C | Verkeerslicht in Hal C inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verkeerslicht in Hal C | Verkeerslicht in Hal C inschakel |  | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verlichtingsinstallatie | Veegpuls verlichting inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verlichtingsinstallatie | Veegpuls verlichting na 15 min. inschakel/melding | 1 | 1 |  |  |  |  | LEVERING DERDEN
Verlichtingsinstallatie | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Verlichtingsinstallatie | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Verlichtingsinstallatie | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Verlichtingsinstallatie | Overspannningsbev. E-verdeler melding | 1 | [5 empty] | LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-B datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-C datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter elektrische heaters datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Energiebemetering | kWh-meter boilers/doorstroomtoestel datacomm. | [5 empty] | 7 | Modbus LEVERING DERDEN
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Overwerktimer datacomm. | - | - | - | - | - | - | MIDDELS GBS
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Overspanningsbeveiliging melding | 1 | [5 empty] | IN KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Brandmeldcentrale melding | 1 | [5 empty] | VANUIT BMC
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Brandschakelaar toevoer datacomm. | - | - | - | - | - | - | VANUIT RK1
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Brandschakelaar afvoer datacomm. | - | - | - | - | - | - | VANUIT RK1
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing melding urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ROOD OP KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing melding niet urgent |  | 1 |  |  |  |  | LAMP ORANJE OP KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing reset | 1 | 1 |  |  |  |  | DRUKKNOP OP KAST
Bedienpaneel ‘ProPanel’ | Storing | DI | DO | UI | AI | AO |  | FDP's
VRF met ruimteregelaar + aanwezigheid | WTW Unit datacom regelkast | [5 empty] | LEVERING | DERDEN
VRF met ruimteregelaar + aanwezigheid | VRF Kanaalunit datacom regelkast | [5 empty] | LEVERING | DERDEN
VRF met ruimteregelaar + aanwezigheid | VRF Kanaalunit datacom | BRN15 |  | (2DI/2DO/4AO)
VRF met ruimteregelaar + aanwezigheid | Melding plafondsensor aanwezigheid melding | [5 empty] | LEVERING | DERDEN
VRF met ruimteregelaar + aanwezigheid | Ruimtetemp./CO2 opnemer/verst. meting/verstelling | [5 empty] | BRT-24ZWQ | TT + RV + CO2/VOC