## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | regelkast_spec | opmerking | source_ref
RK1 | datacomm. |  | Buitenunits 2 stuks |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [6 empty] | FALSE |  |  | 2x City Multi buitenunit PUMY-SP112 YKM | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r4
RK1 | datacomm. |  | Kanaal-units 5 stuks |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | FALSE |  |  | PEFY-M20/M40 VMAL-A1 City Multi | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r5
RK1 | datacomm. |  | WTW unit (eigen regeling) datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus VOEDING UIT E-INSTALLATIE | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r6
RK1 | Elektrische naverwarmer |  | Infrarood panelen (4 stuks a 400w) vrijgave/sturing |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 16 |  |  |  | FALSE |  |  | DDC VOEDING 230V/16A | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r8
RK1 | Elektrische naverwarmer |  | Infrarood panelen (4 stuks a 400w) bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r9
RK1 | Elektrische naverwarmer |  | Elektrischeboiler bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | VOEDING UIT E-INSTALLATIE | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r10
RK1 | Douchesysteem: |  | RADA Douchesyst. (max. 2 douches) datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus VOEDING LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r14
RK1 | Douchesysteem: |  | 2 douches (A.18 en A.20) datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | FALSE |  |  | Modbus Basis is 25 datapunten + 1 punt per douche | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r15
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Koelunit melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | VOEDING UIT E-INSTALLATIE | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r17
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Inbraakcentrale inbraakalarm |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r18
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Inbraakcentrale install. actief/niet actief |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | ("alarm op scherp") | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r19
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Veegpuls verlichting inschakel/melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r20
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Veegpuls verlichting na 15 min. inschakel/melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r21
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Schemerschakelaar melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r22
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Buitenverlichting inschakel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r23
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Gevelverlichting inschakel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r24
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | KNX verlichting datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus GATEWAY LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r25
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Hydrofoor bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r26
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | MIVA (eventueel doormelden) melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r27
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r28
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r29
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r30
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r31
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r32
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Reserve melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r33
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Reserve melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r34
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Reserve melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r35
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter hoofdverdeelinrichting datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r36
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-A datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r37
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-D datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r38
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter Laadpalen datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r39
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter PV-installatie datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r40
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter warmtepomp datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r41
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | kWh-meter boilers/doorstroomtoestel datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r42
RK1 | Ruimtetemp. opnemer meting Ni1000 |  | Watermeter datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | TRUE |  |  | M-bus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r43
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Overspanningsbeveiliging melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | IN KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r46
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Brandmeldcentrale melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | VANUIT BMC | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r47
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Brandschakelaar toevoer melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r48
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Brandschakelaar afvoer melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r49
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Storing melding urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LAMP ROOD OP KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r50
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Storing melding niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LAMP ORANJE OP KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r51
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Storing reset |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | DRUKKNOP OP KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r52
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 01 inschakeling |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | DDC DOL < 2,2 kW | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r55
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 01 bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r56
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Ruimtebediening melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r57
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 02 inschakeling |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | DDC DOL < 2,2 kW | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r58
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 02 bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r59
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Ruimtebediening melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r60
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 03 inschakeling |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | DDC DOL < 2,2 kW | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r61
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 03 bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r62
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Ruimtebediening melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r63
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 04 inschakeling |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | DDC DOL < 2,2 kW | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r64
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Afzuiginstallatie 04 bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r65
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Ruimtebediening melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r66
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Tracing gebouw B spoelplaats bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r67
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Tracing gebouw B waterleiding bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r68
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Tracing gebouw C waterleiding bedrijf/storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r69
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Fogblower met eigen regeling gebouw B bedrijf/storing/vorstm |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r70
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Fogblower met eigen regeling gebouw B bedrijf/storing/vorstm |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r71
RK1 | Zone 2: Het ‘bedrijfshal deel’ (gebouwen B-C) |  | Fogblower met eigen regeling gebouw C bedrijf/storing/vorstm |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r72
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Ventilatie sorteercabine gebouw C bedrijfsmelding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r74
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Ventilatie sorteercabine gebouw C storingsmelding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r75
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Ventilatie sorteercabine gebouw C filtermelding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r76
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Ventilatie sorteercabine gebouw C inschakel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r77
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Verkeerslicht in Hal C inschakel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r78
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Verkeerslicht in Hal C inschakel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r79
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Verkeerslicht in Hal C inschakel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r80
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Veegpuls verlichting inschakel/melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r81
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Veegpuls verlichting na 15 min. inschakel/melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r82
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r83
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r84
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r85
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | Overspannningsbev. E-verdeler melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r86
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-B datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r87
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | kWh-meter onderverdeelinrichting OVK-C datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r88
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | kWh-meter elektrische heaters datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r89
RK1 | Bedrijfsmelding, storingsmelding en vorstmelding indien systeem leegloopt |  | kWh-meter boilers/doorstroomtoestel datacomm. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | TRUE |  |  | Modbus LEVERING DERDEN | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r90
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Overspanningsbeveiliging melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | IN KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r92
RK1 | Overwerktimer datacomm. |  | Brandmeldcentrale melding |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  |  | VANUIT BMC | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r93
RK1 | Brandschakelaar afvoer datacomm. |  | Storing melding urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LAMP ROOD OP KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r96
RK1 | Brandschakelaar afvoer datacomm. |  | Storing melding niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | LAMP ORANJE OP KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r97
RK1 | Brandschakelaar afvoer datacomm. |  | Storing reset |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | DRUKKNOP OP KAST | inputs\7255\IO_TClaude.xlsx:Append1:r98