## RK01
Project: | Regelschema Coneco: Projectnummer 21-10182, Tekeningnummer 6128-01, dd. 23-12-2021
Nummer:
Betreft: | RK01
Datum:
DDC: | Blue ID
Aanwezige IO bezetting: | RK01-OS1011 (S10)
Afm RK: | 2000 x 1600 x 400 mm / HS: 125 A
Aantal | Omschrijving | Opmerkingen | Veldapparatuur levering Coneco | Regelkast (h x b x d) | DI | DOm | DO | AI | AOm | AO | IW | VW | Protocol | Poort
| Warmteopwekking | VERVALT
1 | Ketel 1 |  |  | 101KT01 | *1 |  |  |  | *1
1 | Circulatiepomp ketel 1 |  |  | 101CP01 | *1 | *1
1 | Smoorafsluiter ketel 1 |  |  | 101CV01 | *1 | *1
1 | Ketel 2 |  |  | 101KT02 | *1 |  |  |  | *1
1 | Circulatiepomp ketel 2 |  |  | 101CP02 | *1 | *1
1 | Smoorafsluiter ketel 2 |  |  | 101CV02 | *1 | *1
1 | Centrale aanvoertemperatuur |  |  | 101TT01 |  |  |  | *1
1 | Installatiedruk CV |  |  | 101PT01 |  |  |  | *1
| Warmtapwateropwekking | VERVALT
1 | Gasboilers
Warmtepomp 1 - LT
1 | Warmtepomp, met hydromodule | Voeding lev. derden |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 20 | Modbus RTU M
1 | Intredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
Warmtepomp 2 - LT
1 | Warmtepomp, met hydromodule | Voeding lev. derden |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 20 | Modbus RTU M
1 | Intredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
Warmtepomp 3 - LT
1 | Warmtepomp, met hydromodule | Voeding lev. derden |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 20 | Modbus RTU M
1 | Intredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
Warmtepomp 4 - LT
1 | Warmtepomp, met hydromodule | Voeding lev. derden |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 20 | Modbus RTU M
1 | Intredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredetemp. Voor buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Intredetemp. Na buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur buffervat CV boven |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur buffervat CV onder |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1
1 | Aanvoertemperatuur na buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Retourtemperatuur voor buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Systeemdruk |  | QBE2003-P6 |  |  |  |  | 1
1 | Leidingverwarming |  |  | Voeding tracing 230V 10A geschakeld | 1 | 1
Boosterwarmtepomp 1 - HT
1 | Warmtepomp, met hydromodule | Voeding lev. derden | [8 empty] | 20 | 7 | Modbus RTU M
1 | Intredewatertemperatuur verdamper |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur verdamper |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Regelafsluiter condensor | 3-weg DN50 | SAX61.03/VXF22.50-40 | [5 empty] | 1
1 | Intredewatertemperatuur condensor |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur condensor |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
Boosterwarmtepomp 2 - HT
1 | Warmtepomp, met hydromodule | Voeding lev. derden | [8 empty] | 20 | 7 | Modbus RTU M
1 | Intredewatertemperatuur verdamper |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur verdamper |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Regelafsluiter condensor | 3-weg DN50 | SAX61.03/VXF22.50-40 | [5 empty] | 1
1 | Intredewatertemperatuur condensor |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredewatertemperatuur condensor |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Uittredetemp. Voor buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Intredetemp. Na buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur buffervat CV boven |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur buffervat CV onder |  | QAP22/ALT-SB280 |  |  |  |  | 1
1 | Aanvoertemperatuur na buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Retourtemperatuur voor buffervat |  | QAE2120.010 |  |  |  |  | 1
1 | Systeemdruk |  | QBE2003-P6 |  |  |  |  | 1
Warmtapwaterinstallatie
1 | Circulatiepomp TSA Primair |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | 1 | 1
1 | Regelafsluiter TSA Primair | 2-weg DN32 | SAS61.03/ALG322/VVG44.32-16 | [5 empty] | 1
1 | Uittredetemperatuur TSA Secundair |  | QAE2120.010/ALT-SS100 |  |  |  |  | 1
1 | Oplaad temperatuur |  | QAE2120.010/ALT-SS100 |  |  |  |  | 1
1 | Oplaadpomp |  |  | Voeding pomp 230V max 1kW | 1 | 1
1 | Aanvoertemperatuur warmtapwater |  | QAD22 |  |  |  |  | *1
1 | Recirculatie temperatuur |  | QAD22 |  |  |  |  | *1
1 | Temperatuur boilervat 1 - boven |  | QAP21.3/ALT-C001/ALT-SS150 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur boilervat 1 - onder |  | QAP21.3/ALT-C001/ALT-SS150 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur boilervat 2 - boven |  | QAP21.3/ALT-C001/ALT-SS150 |  |  |  |  | 1
1 | Temperatuur boilervat 2 - onder |  | QAP21.3/ALT-C001/ALT-SS150 |  |  |  |  | 1
1 | Tapwaterpomp recirculatie |  |  | Voeding pomp 230V geschakeld | *1 | *1
| Luchtbehandelingskast | [9 empty] | 15 | 5 | Modbus RTU M
1 | LBK voorzien van eigen regeling.
3 | Warmtepomp, aangestuurd uit LBK (Uitlezing warmtepompen via modbus LBK) | Voeding lev. derden | [8 empty] | 30
Energiemeters
1 | Energiemeter - WP LT | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | Energiemeter - WP HT | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
Elektrameters
1 | kWh meter - Hoofdmeter | Levering derden | [8 empty] | 15 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - WP1 | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - WP2 | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - WP3 | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - WP4 | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - WP5 | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - WP6 | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - LBK | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - PV | Levering derden | [8 empty] | 15 |  | Modbus RTU M
1 | kWh meter - Laadpalen | Levering derden | [8 empty] | 5 |  | Modbus RTU M
Energie Management Systeem (EMS)
| Geheel door derden verzorgd | [9 empty] | 10 |  | Modbus RTU M
Batterijopslagsysteem (EOS)
Geheel door derden verzorgd
Brandkleppen
Volledig door derden, geen relatie met het GBS.
Centraal Bedien Paneel bij Receptie
1 | Blue ID Touchpoint wandmontage |  | Blue ID TouchPoint V2
1 | Blue ID Touchpoint wandopbouwframe |  | Blue ID Wandopbouwframe