## Append1
Column1 | kast | aantal | omschrijving | toevoeging | Dig.Uitgang | Dig.Uitgang + Int. | "B" melding | "ST" melding | "Open" / Status / WS | An.Ingang | An.Uitgang | An.Uitgang + Int. | BACnet-punten | MODbus-punten | M-bus-punten | Artikel | Opmerking
Regelkast RK1
| RK1 RK1 |  | Veldapparatuur
| RK1 |  | Warmtepomp WP1 | [13 empty] | 65kW,Geen voeding vanuit de regelkast
| RK1 | 1 | Warmtepomp 1 (autonoom) | MODbus |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 20 |  | voeding e-install | MODbus
| RK1 RK1 | 1 | condensorzijdig Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Driewegregelafsluiter PN6 | (aanname) | [11 empty] | VXF22.50-40 | Kvs=40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | [8 empty] | 1 |  |  |  | SAX61.03 | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Transportpomp |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 RK1 | 1 | verdamperzijdig Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Transportpomp |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 RK1 RK1 | 1 | Buffervat Condensorzijde Kabeltemperatuuropnemer | Boven | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAP21.3 | LGNi1000
| RK1 | 1 | Kabeltemperatuuropnemer | Onder | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAP21.3 | LGNi1000
| RK1 RK1 | 1 | Boiler met prefab dompelbuizen Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Transportpomp |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 | 1 | Installatiedruk meting | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QBE2003-P6 | 0-10VDC/600 kPa
| RK1 | 1 | Aansluitset voor QBE2x03-P… | [12 empty] | AQB2005
| RK1 RK1 |  | Elektrische ketel
| RK1 | 1 | E-ketel | autonoom |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 400V/10A/4kW,Geen voeding vanuit de regelkast
| RK1 | 1 | Signaalomvormer 0-10VDC>PDM | [8 empty] | 1 |  |  |  | SEM61.4 | 0-10VDC
| RK1 | 3 | Triac PDM vermogensregelaar | [12 empty] | SEA45.5 | PDM / max 25A
| RK1 | 1 | Thermostaat 0-120°C Instelbaar ondmaximaal |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | RAK-ST.010FP-M | 250vac wisselcontact
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Buffervat Verdamperzijde Kabeltemperatuuropnemer | Boven | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAP21.3 | LGNi1000
| RK1 RK1 | 1 | Kabeltemperatuuropnemer Boiler met prefab dompelbuizen | Onder | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAP21.3 | LGNi1000
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Transportpomp |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 | 1 | Installatiedruk meting | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QBE2003-P6 | 0-10VDC/600 kPa
| RK1 RK1 | 1 | Aansluitset voor QBE2x03-P… | [12 empty] | AQB2005
| RK1 |  | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e
| RK1 | 1 | Energy Valve verwarmen | Belimo | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | EV032R2+BAC | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | [11 empty] | VFW41.40 | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 |  | 1 | [9 empty] | SAL31.00T20 | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ASC10.51
| RK1 | 1 | Energy Valve koelen | Belimo | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | EV032R2+BAC | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | [11 empty] | VFW41.40 | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 |  | 1 | [9 empty] | SAL31.00T20 | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ASC10.51
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Circulatiepomp |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 |  | Groep Inductie units Huurder verwarmen
| RK1 | 1 | Energy Valve verwarmen | Belimo | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | EV032R2+BAC | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Circulatiepomp |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 |  | Groep Inductie units Huurder koelen
| RK1 | 1 | Energy Valve koelen | Belimo | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | EV032R2+BAC | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Circulatiepomp |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 RK1 | 1 | LBK LK/WTW/V/K Luchtklepservo veerretour | 18 Nm |  | 1 | [9 empty] | GCA121.1E | 2p-24vac
| RK1 | 1 | Drukverschilopnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QBM3020-5 | 0-10VDC/0-500Pa
| RK1 | 1 | Warmtewiel |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 230vac/6A
| RK1 |  | Change-over Batterij
| RK1 | 1 | Energy Valve verwarmen | Belimo | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | EV032R2+BAC | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | [11 empty] | VFW41.40 | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 |  | 1 | [9 empty] | SAL31.00T20 | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ASC10.51
| RK1 | 1 | Energy Valve koelen | Belimo | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | EV032R2+BAC | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | [11 empty] | VFW41.40 | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 |  | 1 | [9 empty] | SAL31.00T20 | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ASC10.51
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QAE2120.010 | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Circulatiepomp |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | toerengeregeld | 230vac/6A
| RK1 | 1 | Vorstthermostaat |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | QAF81.6 | < 5°C
| RK1 | 1 | Toevoerventilator |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EC,400V/2,2kW
| RK1 | 1 | Kanaaltemperatuuropnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QAM2120.040 | LGNi1000
| RK1 | 1 | Afvoerventilator |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EC,400V/2,2kW
| RK1 | 1 | Kanaalluchtkwaliteitopnemer | CO2/VOC | [5 empty] | 2 | [5 empty] | QPM2102 | 0..20ppm0..10V_24V
| RK1 | 1 | Kanaaltemperatuuropnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QAM2120.040 | LGNi1000
| RK1 | 1 | Drukverschilopnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QBM3020-5 | 0-10VDC/0-500Pa
| RK1 | 1 | Drukverschilopnemer | [6 empty] | 1 | [5 empty] | QBM3020-5 | 0-10VDC/0-500Pa
| RK1 RK1 | 1 | Luchtklepservo veerretour | 18 Nm |  | 1 | [9 empty] | GCA121.1E | 2p-24vac
| RK1 |  | Leidingverwarming (Leiding verwarming WP en LBK)
| RK1 RK1 | 1 | Tracing |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | Verwarmingslint Lev. 3e | 230V/2,2kW
| RK1 RK1 | 0 | Afvoerventilator toiletten Afvoerventilator |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 400V/2,2kW
|  |  | Afvoerventilator entree | [13 empty] | Bestek 3.5.1.
|  | 1 | Afvoerventilator |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 400V/2,2kW
|  | 1 | Aan/Uit schakelaar |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Lev. 3e
|  | 1 | Luchtklepservomotor | 7 Nm |  | 1 | [9 empty] | GMA131.1E | 3p-230vac
|  | 1 | Ruimtetemperatuuropnemer | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | QAA2120 | LGNi1000
|  |  | Afvoerventilator traforuimte | [13 empty] | Bestek 3.5.1.
|  | 1 | Afvoerventilator |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 400V/2,2kW
|  | 1 | Luchtklepservomotor | 7 Nm |  | 1 | [9 empty] | GMA131.1E | 3p-230vac
|  | 1 | Ruimtetemperatuuropnemer | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | QAA2120 | LGNi1000
|  | 2 | Brandklep Open / Dicht melding |  |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | Levering derden
Brandkleppen
|  | 8 | Brandklep Open / Dicht melding |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | Levering derden | Bestek 3.5.1
|  | 1 | Sturing Brandkleppen om te testen |  |  | 1
Verbruiksregistratie
|  | 6 | kWh-meter Hoofdverdeel inrichting | Modbus | [9 empty] | 18 |  | Levering 3e | ..kWh Schneider Modbus 485
|  | 8 | kWh-meter Subverdeling inrichting | Modbus | [9 empty] | 24 |  | Levering 3e | ..kWh Schneider Modbus 485
|  | 1 | kWh-meter Warmtepomp | Modbus | [9 empty] | 3 |  | Levering 3e | ..kWh Schneider Modbus 485
|  | 1 | Water-meter | Modbus | [9 empty] | 3 |  | Levering 3e | Kadis (incl. Modbus),..mBestek 3.3.1
|  | 1 | Water-meter PWN |  |  |  | 1 | [8 empty] | Levering 3e | ..mBestek 3.3.1
|  | 3 | Bedrijfs Water-meter | M-bus | [10 empty] | 12 | Levering 3e | Kamstrupj / Siemens M-bus,..mBestek 3.3.2
Noodstroom installatie (UPS)
|  | 0 | UPS | Modbus | [10 empty] | 0 |  | ..kWh
Verlichting
|  | 1 | Relais in oververdeel inrichtingen |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | I.o.m. Vink Dali,Bestek 4.2.6
|  | 1 | Relais in oververdeel inrichtingen | Alg. kantoorruimtes | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | I.o.m. Vink Dali,Bestek 4.2.6
| RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 | 1 | Terreinverlichting DALI via 0-10V | o.b.v. 2 groepen |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Daglichtregeling via verlichtingssysteem,Bestek 4.5.2
Brandroldeuren / Vluchtdeur transportverbinding
|  | 4 | Open en dichtstand per deur | [5 empty] | 8 | [7 empty] | Bestek 6.2.3
|  | 4 | Vluchtdeur (enkel openstand) | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Bestek 6.2.3
Electrische fietsen
|  | 1 | Vrijgave WCD's via relais E-verdeler |  |  | 1 | [10 empty] | Bestek 4.5.1
BMC
|  | 1 | Brandmelding |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | blauwe lamp
|  |  | Brandpaneel per bouwdeel ? | [13 empty] | levering derden
|  | 1 | Brandschakelaar toevoer aut/in/uit | [5 empty] | 2 | [7 empty] | levering derden
|  | 1 | Brandschakelaar afvoer aut/in/uit | [5 empty] | 2
Regelkast Algemeen
|  | 1 | Werkschakelaarmelding centraal |  |  |  |  | 1
|  | 1 | Fasebewaking |  |  |  |  | 1
|  | 1 | Spanning aanwezig | 230V |  |  |  | 1
|  | 1 | Spanning aanwezig | 24V |  |  |  | 1
|  | 1 | Interventie niet automatisch | systeem eigen | 1 | [11 empty] | Gele lamp
|  | 8 | Overspanningsbeveiliging per Hoofdverdeler |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | Bestek 4.2.10
|  | 1 | Installatieautomaten uitstandsignalering |  |  |  |  | 1
|  | 1 | MIVA toiletten storing |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Bestek 4.4.1
|  | 1 | Lift storing |  |  |  |  | 1
|  | 1 | Hydrofoor storing |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Bestek 4.2.1. Voeding vanuit E-installatie
Algemeen
|  | 1 | Buitentemp/vocht | [6 empty] | 2 | [5 empty] | QFA3160 | 24Vac/0-10VDC/0-50°C/0-100%
|  | 1 | Buitenmontageset voor str. Bescherming | [12 empty] | AQF3100
|  | 1 | Verzamelstoring urgent |  | 1 | [11 empty] | rode lamp
|  | 1 | Verzamelstoring niet urgent |  | 1 | [11 empty] | rode lamp
|  | 1 | Reset storingen |  | 1 |  | 1
| RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 |  | Subtotalen |  | 4 | 29 | 16 | 43 | 20 | 30 | 0 | 19 | 18 | 68 | 12
|  |  | Totalen datapunten |  | 4 | 29 |  | 79 |  | 30 | 0 | 19 | 18 | 68 | 12 | 161
|  |  | Reserve |  | 1 | 3 |  | 8 |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.1
|  |  | Totalen inclusief reserve |  | 5 | 32 |  | 87 |  | 33 | 0 | 21 | 20 | 75 | 14 | 178

## Page004
Column1 | kast | aantal | omschrijving | toevoeging | Column6 | Artikel | Dig.Uitgang | Dig.Uitgang + Int. | "B" melding | "ST" melding | "Open" / Status / WS | An.Ingang | An.Uitgang | An.Uitgang + Int. | BACnet-punten | MODbus-punten | M-bus-punten | Column19 | opmerking | Column21
|  | 1 | Fasebewaking | [6 empty] | 1
|  | 1 | Spanning aanwezig | 230V | [5 empty] | 1
|  | 1 | Spanning aanwezig | 24V | [5 empty] | 1
|  | 1 | Interventie niet automatisch | systeem eigen |  |  | 1 | [10 empty] | Gele lamp
|  | 8 | Overspanningsbeveiliging per Hoofdverdeler | [6 empty] | 8 | [7 empty] | Bestek 4.2.10
|  | 1 | Installatieautomaten uitstandsignalering | [6 empty] | 1
|  | 1 | MIVA toiletten storing | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Bestek 4.4.1
|  | 1 | Lift storing | [6 empty] | 1
|  | 1 | Hydrofoor storing | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Bestek 4.2.1. Voeding vanuit E-installatie
Algemeen
|  | 1 | Buitentemp/vocht |  |  | QFA3160 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 24Vac/0-10VDC/0-50°C/0-100%
|  | 1 | Buitenmontageset voor str. Bescherming |  |  | AQF3100
|  | 1 | Verzamelstoring urgent |  |  |  | 1 | [10 empty] | rode lamp
|  | 1 | Verzamelstoring niet urgent |  |  |  | 1 | [10 empty] | rode lamp
|  | 1 | Reset storingen |  |  |  | 1 |  | 1
| RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 |  | Subtotalen |  |  |  | 4 | 29 | 16 | 43 | 20 | 30 | 0 | 19 | 18 | 68 | 12
|  |  | Totalen datapunten |  | 161 |  | 4 | 29 |  | 79 |  | 30 | 0 | 19 | 18 | 68 | 12
|  |  | Reserve |  | 0.1 |  | 1 | 3 |  | 8 |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2
|  |  | Totalen inclusief reserve |  | 178 |  | 5 | 32 |  | 87 |  | 33 | 0 | 21 | 20 | 75 | 14

## Page003
Column1 | kast | aantal | omschrijving | toevoeging | Artikel | Dig.Uitgang | Dig.Uitgang + Int. | "B" melding | "ST" melding | "Open" / Status / WS | An.Ingang | An.Uitgang | An.Uitgang + Int. | BACnet-punten | MODbus-punten | M-bus-punten | Column18 | Column19 | Column20 | opmerking | Column22
|  |  | Afvoerventilator entree | [13 empty] | Bestek 3.5.1.
|  | 1 | Afvoerventilator |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 400V/2,2kW
|  | 1 | Aan/Uit schakelaar |  | Lev. 3e |  |  |  | 1
|  | 1 | Luchtklepservomotor | 7 Nm | GMA131.1E |  | 1 | [9 empty] | 3p-230vac
|  | 1 | Ruimtetemperatuuropnemer |  | QAA2120 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | LGNi1000
|  |  | Afvoerventilator traforuimte | [13 empty] | Bestek 3.5.1.
|  | 1 | Afvoerventilator |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 400V/2,2kW
|  | 1 | Luchtklepservomotor | 7 Nm | GMA131.1E |  | 1 | [9 empty] | 3p-230vac
|  | 1 | Ruimtetemperatuuropnemer |  | QAA2120 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | LGNi1000
|  | 2 | Brandklep Open / Dicht melding |  | Levering derden |  | 1 |  | 4
Brandkleppen
|  | 8 | Brandklep Open / Dicht melding |  | Levering derden |  |  |  | 16 | [7 empty] | Bestek 3.5.1
|  | 1 | Sturing Brandkleppen om te testen |  |  |  | 1
Verbruiksregistratie
|  | 6 | kWh-meter Hoofdverdeel inrichting | Modbus | Levering 3e | [9 empty] | 18 |  | ..kWh Schneider Modbus 485
|  | 8 | kWh-meter Subverdeling inrichting | Modbus | Levering 3e | [9 empty] | 24 |  | ..kWh Schneider Modbus 485
|  | 1 | kWh-meter Warmtepomp | Modbus | Levering 3e | [9 empty] | 3 |  | ..kWh Schneider Modbus 485
|  | 1 | Water-meter | Modbus | Levering 3e | [9 empty] | 3 |  | ..mBestek 3.3.1 |  | Kadis (incl. Modbus)
|  | 1 | Water-meter PWN |  | Levering 3e |  |  | 1 | [8 empty] | ..mBestek 3.3.1
|  | 3 | Bedrijfs Water-meter | M-bus | Levering 3e | [10 empty] | 12 | ..mBestek 3.3.2 |  | Kamstrupj / Siemens M-bus
Noodstroom installatie (UPS)
|  | 0 | UPS | Modbus | [11 empty] | 0 | ..kWh
Verlichting
|  | 1 | Relais in oververdeel inrichtingen |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Bestek 4.2.6 |  | I.o.m. Vink Dali
|  | 1 | Relais in oververdeel inrichtingen | Alg. kantoorruimtes | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Bestek 4.2.6 |  | I.o.m. Vink Dali
| RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 RK1 | 1 | Terreinverlichting DALI via 0-10V | o.b.v. 2 groepen |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Bestek 4.5.2 |  | Daglichtregeling via verlichtingssysteem
Brandroldeuren / Vluchtdeur transportverbinding
|  | 4 | Open en dichtstand per deur | [6 empty] | 8 | [6 empty] | Bestek 6.2.3
|  | 4 | Vluchtdeur (enkel openstand) | [6 empty] | 4 | [6 empty] | Bestek 6.2.3
Electrische fietsen
|  | 1 | Vrijgave WCD's via relais E-verdeler |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bestek 4.5.1
BMC
|  | 1 | Brandmelding | [5 empty] | 1 | [7 empty] | blauwe lamp
|  |  | Brandpaneel per bouwdeel ? | [13 empty] | levering derden
|  | 1 | Brandschakelaar toevoer aut/in/uit | [6 empty] | 2 | [6 empty] | levering derden
|  | 1 | Brandschakelaar afvoer aut/in/uit | [6 empty] | 2
Regelkast Algemeen
|  | 1 | Werkschakelaarmelding centraal | [5 empty] | 1

## Page002
Column1 | kast | aantal | omschrijving | toevoeging | Artikel | Dig.Uitgang | Dig.Uitgang + Int. | "B" melding | "ST" melding | "Open" / Status / WS | An.Ingang | An.Uitgang | An.Uitgang + Int. | BACnet-punten | MODbus-punten | M-bus-punten | Column18 | Column19 | Column20 | opmerking | Column22
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 | SAL31.00T20 |  | 1 | [9 empty] | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 |  |  |  |  | 1
| RK1 | 1 | Energy Valve koelen | Belimo | EV032R2+BAC | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | VFW41.40 | [11 empty] | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 | SAL31.00T20 |  | 1 | [9 empty] | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 |  |  |  |  | 1
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Circulatiepomp |  | toerengeregeld |  | 1 | 1 | [8 empty] | 230vac/6A
| RK1 |  | Groep Inductie units Huurder verwarmen
| RK1 | 1 | Energy Valve verwarmen | Belimo | EV032R2+BAC | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Circulatiepomp |  | toerengeregeld |  | 1 | 1 | [8 empty] | 230vac/6A
| RK1 |  | Groep Inductie units Huurder koelen
| RK1 | 1 | Energy Valve koelen | Belimo | EV032R2+BAC | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Circulatiepomp |  | toerengeregeld |  | 1 | 1 | [8 empty] | 230vac/6A
| RK1 RK1 | 1 | LBK LK/WTW/V/K Luchtklepservo veerretour | 18 Nm | GCA121.1E |  | 1 | [9 empty] | 2p-24vac
| RK1 | 1 | Drukverschilopnemer |  | QBM3020-5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0-10VDC/0-500Pa
| RK1 | 1 | Warmtewiel |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 230vac/6A
| RK1 |  | Change-over Batterij
| RK1 | 1 | Energy Valve verwarmen | Belimo | EV032R2+BAC | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | VFW41.40 | [11 empty] | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 | SAL31.00T20 |  | 1 | [9 empty] | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 |  |  |  |  | 1
| RK1 | 1 | Energy Valve koelen | Belimo | EV032R2+BAC | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | VFW41.40 | [11 empty] | DN 40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor | DN40-65 | SAL31.00T20 |  | 1 | [9 empty] | 3p-230vac
| RK1 | 1 | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 |  |  |  |  | 1
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Circulatiepomp |  | toerengeregeld |  | 1 | 1 | [8 empty] | 230vac/6A
| RK1 | 1 | Vorstthermostaat |  | QAF81.6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | < 5°C
| RK1 | 1 | Toevoerventilator |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 400V/2,2kW |  | EC
| RK1 | 1 | Kanaaltemperatuuropnemer |  | QAM2120.040 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | LGNi1000
| RK1 | 1 | Afvoerventilator |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 400V/2,2kW |  | EC
| RK1 | 1 | Kanaalluchtkwaliteitopnemer | CO2/VOC | QPM2102 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0..20ppm0..10V_24V
| RK1 | 1 | Kanaaltemperatuuropnemer |  | QAM2120.040 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | LGNi1000
| RK1 | 1 | Drukverschilopnemer |  | QBM3020-5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0-10VDC/0-500Pa
| RK1 | 1 | Drukverschilopnemer |  | QBM3020-5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0-10VDC/0-500Pa
| RK1 RK1 | 1 | Luchtklepservo veerretour | 18 Nm | GCA121.1E |  | 1 | [9 empty] | 2p-24vac
| RK1 |  | Leidingverwarming (Leiding verwarming WP en LBK)
| RK1 RK1 | 1 | Tracing |  | Verwarmingslint Lev. 3e |  | 1 | 1 | [8 empty] | 230V/2,2kW
| RK1 RK1 | 0 | Afvoerventilator toiletten Afvoerventilator |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 400V/2,2kW

## Page001
Column1 | kast | aantal | omschrijving | toevoeging | Column6 | Artikel | Dig.Uitgang | Dig.Uitgang + Int. | "B" melding | "ST" melding | "Open" / Status / WS | An.Ingang | An.Uitgang | An.Uitgang + Int. | BACnet-punten | MODbus-punten | M-bus-punten | Column19 | Column20 | opmerking | Column22 | Column23
Regelkast RK1
| RK1 RK1 |  | Veldapparatuur
| RK1 |  | Warmtepomp WP1 | [14 empty] | 65kW |  |  | Geen voeding vanuit de regelkast
| RK1 | 1 | Warmtepomp 1 (autonoom) | MODbus | voeding e-install |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 20 |  | MODbus
| RK1 RK1 | 1 | condensorzijdig Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Driewegregelafsluiter PN6 | (aanname) | VXF22.50-40 | [12 empty] | Kvs=40
| RK1 | 1 | E-mechanische servomotor |  | SAX61.03 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Transportpomp |  | toerengeregeld |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 230vac/6A
| RK1 RK1 | 1 | verdamperzijdig Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Transportpomp |  | toerengeregeld |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 230vac/6A
| RK1 RK1 RK1 | 1 | Buffervat Condensorzijde Kabeltemperatuuropnemer | Boven | QAP21.3 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | LGNi1000
| RK1 | 1 | Kabeltemperatuuropnemer | Onder | QAP21.3 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | LGNi1000
| RK1 RK1 | 1 | Boiler met prefab dompelbuizen Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Transportpomp |  | toerengeregeld |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 230vac/6A
| RK1 | 1 | Installatiedruk meting |  | QBE2003-P6 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0-10VDC/600 kPa
| RK1 | 1 | Aansluitset voor QBE2x03-P… |  | AQB2005
| RK1 RK1 |  | Elektrische ketel
| RK1 | 1 | E-ketel | autonoom |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 400V/10A/4kW |  |  | Geen voeding vanuit de regelkast
| RK1 | 1 | Signaalomvormer 0-10VDC>PDM |  | SEM61.4 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0-10VDC
| RK1 | 3 | Triac PDM vermogensregelaar |  | SEA45.5 | [12 empty] | PDM / max 25A
| RK1 | 1 | Thermostaat 0-120°C Instelbaar ondmaximaal |  | RAK-ST.010FP-M |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 250vac wisselcontact
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 RK1 | 1 | Buffervat Verdamperzijde Kabeltemperatuuropnemer | Boven | QAP21.3 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | LGNi1000
| RK1 RK1 | 1 | Kabeltemperatuuropnemer Boiler met prefab dompelbuizen | Onder | QAP21.3 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | LGNi1000
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Dompeltemperatuur opnemer | aanvoer | QAE2120.010 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100 mm diepe huls LGNi
| RK1 | 1 | Transportpomp |  | toerengeregeld |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 230vac/6A
| RK1 | 1 | Installatiedruk meting |  | QBE2003-P6 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0-10VDC/600 kPa
| RK1 RK1 | 1 | Aansluitset voor QBE2x03-P… |  | AQB2005
| RK1 |  | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e
| RK1 | 1 | Energy Valve verwarmen | Belimo | EV032R2+BAC | [8 empty] | 1 | 3 |  |  | 24Vac/0-10VDC
| RK1 | 1 | Smoorklep PN16 | (aanname) | VFW41.40 | [12 empty] | DN 40