## Normalized
rk | group | procescode | omschrijving | fabricaat | type | aantal | AI | AO | DI | DO | UI | SOFT | voltage | power_kw | current_a | va | bus_protocol | bus_naam | derden_flag | locatie | opmerking | source_ref
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Warmtepomp 1 (autonoom) |  | voeding e-install | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | MODbus | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r5
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | condensorzijdig Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r6
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r7
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Driewegregelafsluiter PN6 |  | VXF22.50-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Kvs=40 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r8
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | E-mechanische servomotor |  | SAX61.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r9
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Transportpomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r10
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | verdamperzijdig Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r11
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r12
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Transportpomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r13
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Buffervat Condensorzijde Kabeltemperatuuropnemer |  | QAP21.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r14
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Kabeltemperatuuropnemer |  | QAP21.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r15
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Boiler met prefab dompelbuizen Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r16
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r17
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Transportpomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r18
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Installatiedruk meting |  | QBE2003-P6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0-10VDC/600 kPa | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r19
RK1 | Warmtepomp WP1 |  | Aansluitset voor QBE2x03-P… |  | AQB2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r20
RK1 | Elektrische ketel |  | E-ketel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 400V/10A/4kW,Geen voeding vanuit de regelkast | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r22
RK1 | Elektrische ketel |  | Signaalomvormer 0-10VDC>PDM |  | SEM61.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r23
RK1 | Elektrische ketel |  | Triac PDM vermogensregelaar |  | SEA45.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | PDM / max 25A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r24
RK1 | Elektrische ketel |  | Thermostaat 0-120°C Instelbaar ondmaximaal |  | RAK-ST.010FP-M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 250vac wisselcontact | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r25
RK1 | Elektrische ketel |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r26
RK1 | Elektrische ketel |  | Buffervat Verdamperzijde Kabeltemperatuuropnemer |  | QAP21.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r27
RK1 | Elektrische ketel |  | Kabeltemperatuuropnemer Boiler met prefab dompelbuizen |  | QAP21.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r28
RK1 | Elektrische ketel |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r29
RK1 | Elektrische ketel |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r30
RK1 | Elektrische ketel |  | Transportpomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r31
RK1 | Elektrische ketel |  | Installatiedruk meting |  | QBE2003-P6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0-10VDC/600 kPa | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r32
RK1 | Elektrische ketel |  | Aansluitset voor QBE2x03-P… |  | AQB2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r33
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Energy Valve verwarmen |  | EV032R2+BAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r35
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Smoorklep PN16 |  | VFW41.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | DN 40 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r36
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | E-mechanische servomotor |  | SAL31.00T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3p-230vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r37
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r38
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Energy Valve koelen |  | EV032R2+BAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r39
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Smoorklep PN16 |  | VFW41.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | DN 40 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r40
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | E-mechanische servomotor |  | SAL31.00T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3p-230vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r41
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r42
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r43
RK1 | Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e |  | Circulatiepomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r44
RK1 | Groep Inductie units Huurder verwarmen |  | Energy Valve verwarmen |  | EV032R2+BAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r46
RK1 | Groep Inductie units Huurder verwarmen |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r47
RK1 | Groep Inductie units Huurder verwarmen |  | Circulatiepomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r48
RK1 | Groep Inductie units Huurder koelen |  | Energy Valve koelen |  | EV032R2+BAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r50
RK1 | Groep Inductie units Huurder koelen |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r51
RK1 | Groep Inductie units Huurder koelen |  | Circulatiepomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r52
RK1 | Groep Inductie units Huurder koelen |  | LBK LK/WTW/V/K Luchtklepservo veerretour |  | GCA121.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2p-24vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r53
RK1 | Groep Inductie units Huurder koelen |  | Drukverschilopnemer |  | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0-10VDC/0-500Pa | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r54
RK1 | Groep Inductie units Huurder koelen |  | Warmtewiel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r55
RK1 | Change-over Batterij |  | Energy Valve verwarmen |  | EV032R2+BAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r57
RK1 | Change-over Batterij |  | Smoorklep PN16 |  | VFW41.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | DN 40 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r58
RK1 | Change-over Batterij |  | E-mechanische servomotor |  | SAL31.00T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3p-230vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r59
RK1 | Change-over Batterij |  | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r60
RK1 | Change-over Batterij |  | Energy Valve koelen |  | EV032R2+BAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r61
RK1 | Change-over Batterij |  | Smoorklep PN16 |  | VFW41.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | DN 40 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r62
RK1 | Change-over Batterij |  | E-mechanische servomotor |  | SAL31.00T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3p-230vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r63
RK1 | Change-over Batterij |  | Enkele hulpschakelaar voor SAL31.. |  | ASC10.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r64
RK1 | Change-over Batterij |  | Dompeltemperatuur opnemer |  | QAE2120.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 100 mm diepe huls LGNi | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r65
RK1 | Change-over Batterij |  | Circulatiepomp |  | toerengeregeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230vac/6A | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r66
RK1 | Change-over Batterij |  | Vorstthermostaat |  | QAF81.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | < 5°C | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r67
RK1 | Change-over Batterij |  | Toevoerventilator |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | EC,400V/2,2kW | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r68
RK1 | Change-over Batterij |  | Kanaaltemperatuuropnemer |  | QAM2120.040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r69
RK1 | Change-over Batterij |  | Afvoerventilator |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | EC,400V/2,2kW | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r70
RK1 | Change-over Batterij |  | Kanaalluchtkwaliteitopnemer |  | QPM2102 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0..20ppm0..10V_24V | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r71
RK1 | Change-over Batterij |  | Kanaaltemperatuuropnemer |  | QAM2120.040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r72
RK1 | Change-over Batterij |  | Drukverschilopnemer |  | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0-10VDC/0-500Pa | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r73
RK1 | Change-over Batterij |  | Drukverschilopnemer |  | QBM3020-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 0-10VDC/0-500Pa | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r74
RK1 | Change-over Batterij |  | Luchtklepservo veerretour |  | GCA121.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 2p-24vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r75
RK1 | Leidingverwarming (Leiding verwarming WP en LBK) |  | Tracing |  | Verwarmingslint Lev. 3e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 230V/2,2kW | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r77
RK1 | Afvoerventilator entree |  | Afvoerventilator |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 400V/2,2kW | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r80
RK1 | Afvoerventilator entree |  | Aan/Uit schakelaar |  | Lev. 3e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r81
RK1 | Afvoerventilator entree |  | Luchtklepservomotor |  | GMA131.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3p-230vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r82
RK1 | Afvoerventilator entree |  | Ruimtetemperatuuropnemer |  | QAA2120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r83
RK1 | Afvoerventilator traforuimte |  | Afvoerventilator |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 400V/2,2kW | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r85
RK1 | Afvoerventilator traforuimte |  | Luchtklepservomotor |  | GMA131.1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 3p-230vac | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r86
RK1 | Afvoerventilator traforuimte |  | Ruimtetemperatuuropnemer |  | QAA2120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | LGNi1000 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r87
RK1 | Afvoerventilator traforuimte |  | Brandklep Open / Dicht melding |  | Levering derden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r88
RK1 | Brandkleppen |  | Brandklep Open / Dicht melding |  | Levering derden | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Bestek 3.5.1 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r90
RK1 | Brandkleppen |  | Sturing Brandkleppen om te testen |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r91
RK1 | Verbruiksregistratie |  | kWh-meter Hoofdverdeel inrichting |  | Levering 3e | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | ..kWh Schneider Modbus 485 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r93
RK1 | Verbruiksregistratie |  | kWh-meter Subverdeling inrichting |  | Levering 3e | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | ..kWh Schneider Modbus 485 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r94
RK1 | Verbruiksregistratie |  | kWh-meter Warmtepomp |  | Levering 3e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | ..kWh Schneider Modbus 485 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r95
RK1 | Verbruiksregistratie |  | Water-meter |  | Levering 3e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Kadis (incl. Modbus),..mBestek 3.3.1 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r96
RK1 | Verbruiksregistratie |  | Water-meter PWN |  | Levering 3e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | ..mBestek 3.3.1 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r97
RK1 | Verbruiksregistratie |  | Bedrijfs Water-meter |  | Levering 3e | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Kamstrupj / Siemens M-bus,..mBestek 3.3.2 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r98
RK1 | Verlichting |  | Relais in oververdeel inrichtingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | I.o.m. Vink Dali,Bestek 4.2.6 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r102
RK1 | Verlichting |  | Relais in oververdeel inrichtingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | I.o.m. Vink Dali,Bestek 4.2.6 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r103
RK1 | Verlichting |  | Terreinverlichting DALI via 0-10V |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Daglichtregeling via verlichtingssysteem,Bestek 4.5.2 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r104
RK1 | Brandroldeuren / Vluchtdeur transportverbinding |  | Open en dichtstand per deur |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Bestek 6.2.3 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r106
RK1 | Brandroldeuren / Vluchtdeur transportverbinding |  | Vluchtdeur (enkel openstand) |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Bestek 6.2.3 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r107
RK1 | Electrische fietsen |  | Vrijgave WCD's via relais E-verdeler |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Bestek 4.5.1 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r109
RK1 | BMC |  | Brandmelding |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | blauwe lamp | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r111
RK1 | Brandpaneel per bouwdeel ? |  | Brandschakelaar toevoer aut/in/uit |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | levering derden | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r113
RK1 | Brandpaneel per bouwdeel ? |  | Brandschakelaar afvoer aut/in/uit |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r114
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Werkschakelaarmelding centraal |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r116
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Fasebewaking |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r117
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Spanning aanwezig |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r118
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Spanning aanwezig |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r119
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Interventie niet automatisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Gele lamp | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r120
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Overspanningsbeveiliging per Hoofdverdeler |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Bestek 4.2.10 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r121
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Installatieautomaten uitstandsignalering |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r122
RK1 | Regelkast Algemeen |  | MIVA toiletten storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | Bestek 4.4.1 | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r123
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Lift storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r124
RK1 | Regelkast Algemeen |  | Hydrofoor storing |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | TRUE |  | Bestek 4.2.1. Voeding vanuit E-installatie | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r125
RK1 | Algemeen |  | Buitentemp/vocht |  | QFA3160 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | 24Vac/0-10VDC/0-50°C/0-100% | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r127
RK1 | Algemeen |  | Buitenmontageset voor str. Bescherming |  | AQF3100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r128
RK1 | Algemeen |  | Verzamelstoring urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | rode lamp | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r129
RK1 | Algemeen |  | Verzamelstoring niet urgent |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  | rode lamp | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r130
RK1 | Algemeen |  | Reset storingen |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r131
RK1 | Algemeen |  | Subtotalen |  |  | 1 | 30 | 0 | 16 | 4 | 0 | 18 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r132
RK1 | Algemeen |  | Totalen datapunten |  | 161 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r133
RK1 | Algemeen |  | Reserve |  | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r134
RK1 | Algemeen |  | Totalen inclusief reserve |  | 178 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | [6 empty] | FALSE |  |  | inputs\7268\IO_T.xlsx:Append1:r135