## RK1
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 0
Warmtepomp WP1
1 | Warmtepomp 1 (autonoom) |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
2 | condensorzijdig Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
3 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
4 | Driewegregelafsluiter PN6 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
5 | Transportpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
6 | verdamperzijdig Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
7 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
8 | Transportpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
9 | Buffervat Condensorzijde Kabeltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
10 | Kabeltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
11 | Boiler met prefab dompelbuizen Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
12 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
13 | Transportpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
14 | Installatiedruk meting |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
Elektrische ketel
15 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
16 | Buffervat Verdamperzijde Kabeltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
17 | Kabeltemperatuuropnemer Boiler met prefab dompelbuizen |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
18 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
19 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
20 | Transportpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
21 | Installatiedruk meting |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
Groep vloerverwarming / - koeling Entree BG t/m 2e
22 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
23 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
24 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
25 | Circulatiepomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Groep Inductie units Huurder verwarmen
26 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
27 | Circulatiepomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Groep Inductie units Huurder koelen
28 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
29 | Circulatiepomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
30 | LBK LK/WTW/V/K Luchtklepservo veerretour |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
31 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
Change-over Batterij
32 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
33 | Smoorklep PN16 |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
34 | Dompeltemperatuur opnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
35 | Circulatiepomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
36 | Toevoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
37 | Kanaaltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
38 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
39 | Kanaalluchtkwaliteitopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
40 | Kanaaltemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
41 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
42 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
43 | Luchtklepservo veerretour |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
Leidingverwarming (Leiding verwarming WP en LBK)
44 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
45 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Afvoerventilator entree
46 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
47 | Luchtklepservomotor |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
48 | Ruimtetemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
Afvoerventilator traforuimte
49 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
50 | Luchtklepservomotor |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
51 | Ruimtetemperatuuropnemer |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
52 | Brandklep Open / Dicht melding |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
Brandkleppen
53 | Brandklep Open / Dicht melding |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
54 | Sturing Brandkleppen om te testen |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
Verbruiksregistratie
55 | kWh-meter Hoofdverdeel inrichting 24V voeding |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
56 | kWh-meter Subverdeling inrichting 24V voeding |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
57 | kWh-meter Warmtepomp 24V voeding |  |  | JOBA STUURSTR HHJZ 3X1 MT | in TR
58 | Water-meter PWN |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Algemeen
59 | Buitentemp/vocht |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
60 | Reset storingen |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
61 | Subtotalen |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
62 | Totalen datapunten |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
63 | Reserve |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
64 | Totalen inclusief reserve |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
Onderstation algemeen