## RK071
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
2 | Warmtepompcentrale |  |  | Werkzaamheden derden
3 | Elektrische ketel |  |  | Werkzaamheden derden
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 10
Warmtepomp
1 | Warmtepomp MODbus koppeling [?] |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | op dak
2 | Warmtepomp bedrijfsmeldingen [?] |  |  | JOBA HCH-JZ 12X1 B2CA MT | op dak
3 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | op dak
4 | Tracing terugmelding [?] |  |  | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | op dak
Buffervat GKW
5 | Temperatuur hoog buffer GKW |  | 071TE_06 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
6 | Temperatuur midden/hoog buffer GKW |  | 071TE_07 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
7 | Temperatuur midden/laag buffer GKW |  | 071TE_08 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
8 | Temperatuur laag buffer GKW |  | 071TE_09 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
9 | Systeemdruk GKW |  | 071PT_01 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
10 | Flowmeting energiemeter GKW |  | 071FT_01 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
11 | Koudemeter GKW 24V voeding |  | 071EM_01 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
12 | Koudemeter GKW MODbus koppeling |  | 071EM_01 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
13 | Temperatuuropnemer koudemeter GKW |  | 071TT_01 | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
14 | Temperatuuropnemer koudemeter GKW |  | 071TT_02 | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
15 | Temperatuur centrale aanvoer GKW 1 |  | 071TE_01 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
16 | Temperatuur centrale aanvoer GKW 2 |  | 071TE_05 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
17 | Regelafsluiter centrale aanvoer GKW |  | 071RA_01 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
Buffervat CV
18 | Temperatuur hoog buffer LT-CV |  | 071TE_14 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
19 | Temperatuur midden buffer LT-CV |  | 071TE_15 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
20 | Temperatuur laag buffer LT-CV |  | 071TE_16 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
21 | Systeemdruk LT-CV |  | 071PT_11 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
22 | Flowmeting energiemeter MT-CV |  | 071FT_11 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
23 | Warmtemeter CV 24V voeding |  | 071EM_11 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
24 | Warmtemeter CV MODbus koppeling |  | 071EM_11 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
25 | Temperatuuropnemer warmtemeter CV |  | 071TT_11 | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
26 | Temperatuuropnemer warmtemeter CV |  | 071TT_12 | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter
27 | Temperatuur centrale aanvoer CV-MT |  | 071TE_11 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
Korex
28 | Drukstap ontgasser voeding | 1 | 071EV_01 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 0,75kW/4A/230V
29 | Drukstap ontgasser MODbus koppeling |  | 071EV_01 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | in TR
30 | Drukstap ontgasser |  | 071EV_01 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
Transport GKW
31 | GKW transportpomp 1 voeding | 1 | 081CP_01 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | 3kW/5,8A/400V
32 | GKW transportpomp 1 MODbus koppeling |  | 081CP_01 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
33 | GKW transportpomp 2 voeding | 1 | 081CP_02 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | 3kW/5,8A/400V
34 | GKW transportpomp 2 MODbus koppeling |  | 081CP_02 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
35 | Drukverschil transport GKW |  | 081PDT01 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
36 | Blokkeerafsluiter 1 transport GKW |  | 081RA_01 | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | in TR
37 | Blokkeerafsluiter 2 transport GKW |  | 081RA_02 | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | in TR
Transport CV
38 | CV transportpomp 1 voeding | 1 | 081CP_11 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | 3kW/5,8A/400V
39 | CV transportpomp 1 MODbus koppeling |  | 081CP_11 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
40 | CV transportpomp 2 voeding | 1 | 081CP_12 | DRAK HULT B2CA 4G2,5 MT | 3kW/5,8A/400V
41 | CV transportpomp 2 MODbus koppeling |  | 081CP_12 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
42 | Drukverschil transport CV |  | 081PDT11 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
43 | Blokkeerafsluiter 1 transport CV |  | 081RA_11 | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | in TR
44 | Blokkeerafsluiter 2 transport CV |  | 081RA_12 | JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT | in TR
Filters
45 | Drukverschil hoofdstroomfilter GKW |  | 081PDT12 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
46 | Drukverschil hoofdstroomfilter CV |  | 081PDT12 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
47 | Circulatiepomp deelstroomfilter GKW voeding | 1 | 081CP_03 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 0,33kW/1,58A/230V
48 | Circulatiepomp deelstroomfilter GKW MODbus koppeling |  | 081CP_03 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
49 | Drukverschil deelstroomfilter GKW |  | 081PDT02 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
50 | Circulatiepomp deelstroomfilter CV voeding | 1 | 081CP_13 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 0,33kW/1,58A/230V
51 | Circulatiepomp deelstroomfilter CV MODbus koppeling |  | 081CP_13 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
52 | Drukverschil deelstroomfilter CV |  | 081PDT12b | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
E-ketel
53 | Elektrische ketel vrijgave/storing [?] |  | 091WWK22 | JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT | in TR
54 | Elektrische ketel sturing [?] |  | 091WWK22 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
55 | Temperatuur uittrede E-ketel / TSA (1) |  | 091TE_21 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
56 | Temperatuur uittrede E-ketel / TSA (2) |  | 091TE_21 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
57 | Temperatuur intrede E-ketel / TSA (1) |  | 091TE_22 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
58 | Temperatuur intrede E-ketel / TSA (2) |  | 091TE_22 | JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT | in TR
59 | Circulatiepomp 1 voeding | 1 | 091CP_21 | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 0,46kW/2,11A/230V
60 | Circulatiepomp 1 MODbus koppeling |  | 091CP_21 | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
61 | Circulatiepomp 2 voeding | 1 | 091CP_21b | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT | 0,25kW/1,75A/230V
62 | Circulatiepomp 2 MODbus koppeling |  | 091CP_21b | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500 | doorlussen
Onderstation algemeen
63 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco